杭州地铁2号线一期工程SG2-13标

庆春广场站与江干区庆春广场地下空间改造工程

共用围护墙及相关工程

地下连续墙钢筋笼吊装

专项施工方案

审批：

中铁隧道集团

杭州地铁2号线SG2-13标工程经理部

2023年4月

目录

一、编制说明1

二、编制依据及原那么1

2.1编制依据1

2.2编制原那么1

三、工程概况2

3.1工程概况2

3.2地下连续墙钢筋笼概况3

四、钢筋笼吊装总体方案4

五、钢筋笼吊装工艺及流程4

5.1起吊设备选型4

5.2吊点位置确实定6

5.3钢筋笼吊具配备10

5.4钢筋笼起吊前准备12

5.5钢筋笼施工及桁架用筋布置14

5.6钢筋笼吊装程序16

5.7钢筋笼主吊吊点转换及平安保证措施20

六、起重吊装验算21

6.1吊机起吊重量的验算21

6.2钢丝绳强度验算22

6.3卸扣强度验算23

6.4滑轮受力验算24

6.5吊点、吊环受力验算24

6.6搁置圆钢受力验算25

6.7地面承载验算25

七、钢筋笼吊装劳动组织26

7.1组织机构26

7.2现场吊装人员岗位职责26

八、主要吊具配备27

九、平安保证措施27

9.1平安管理保证体系29

9.2吊装作业平安管理流程30

9.3平安教育30

9.4平安设施验收31

9.5平安检查31

9.6钢筋笼吊装平安技术措施31

9.7 吊装平安操作规程31

9.8 吊机行走中的平安保障措施及考前须知33

9.9大型机械设备的安装、拆卸和使用、维修33

9.10吊机使用平安技术措施34

9.11施工用电平安保证措施34

9.12大型吊机作业平安姿态控制35

9.13大型机械作业平安管理35

十、吊装作业意外事故应急预案36

10.1 总那么36

10.2 应急机构及职责36

10.3应急预案38

十一、附图、附表及附页44

附件一：250T履带吊起重性能表44

附件二：100T履带吊起重性能表44

附件三：庆春广场站地下连续墙施工平面布置图45

附件四：钢筋笼吊点加强措施图46

附件五：施工用筋详图47

附图六：钢筋笼制作平台与吊车工作位置平面布置图48

# 一、编制说明

1、本方案中所列的所有吊车的额定负荷均包括吊车吊钩重量G1、吊车跑绳G2以及吊装设备用的绳索具重量G3，所以允许吊装设备的重量应该为吊车的额定负荷减去G1、G2、G3三者后剩下的局部。

2、为确保地下连续墙钢筋笼吊装施工作业平安，特编制本方案。本方案适用于杭州地铁2号线SG2-13标庆春广场站与江干区庆春广场地下空间改造工程共用围护墙及相关工程地下连续墙钢筋笼的吊装施工作业。

# 二、编制依据及原那么

## 2.1编制依据

1、本工程施工的设计图纸和设计技术要求；

2、建筑施工起重吊装平安技术标准〔JGJ276-2023〕

3、《建筑机械使用平安技术标准》〔JGJ33-2023〕

4、《建筑地基根底设计标准》〔GB0007-2023〕

5、《钢筋焊接及验收标准》〔JGJ18-2003〕

6、《施工现场临时用电平安技术标准》〔JGJ46-2005〕

7、《大型设备吊装工程施工工艺标准》〔SH/T 3515-2003〕

8、《起重工操作规程》〔SYB4112-80〕

9、《起重机械平安规程》〔GB 6067.1-2023〕

10、《起重机钢丝绳保养、维护、安装、检验和报废》〔GB/T5972-2023〕

11、地下连续墙施工方案及施工现场总平面布置图

12、《起重吊装常用数据手册》

13、建筑施工手册-第四版

14、大型起重机械设备平安管理规定

15、起重吊装技术与常用数据速查及机具设备选用计算和平安作业操作技术标准手册

## 2.2编制原那么

1、保证在地下连续墙钢筋笼吊装过程中平安可靠、稳妥可行、技术先进、经济合理。

2、在满足设备吊装平面和空间条件的前提下，不影响其他设施的施工，并

兼顾施工道路畅通。

# 三、工程概况

## 3.1工程概况

杭州地铁2号线一期工程庆春广场站位于杭州市江干区庆春东路、景昙路十字路口，沿庆春东路布置在道路北侧车道下方，处于庆春广场的南侧边缘，秋涛北路与新塘路之间。

庆春广场地下物业空间改造工程位于原庆春广场位置，原庆春广场为地下一层结构，根据设计将改造为地下三层商业开发体，庆春广场地下物业空间改造南侧紧贴庆春广场北侧附属施工，东西侧紧邻目前的广场二号路和景昙路。

庆春广场站及北侧附属设计概况

庆春广场站为地下二层14m岛式车站，采用明挖顺筑法施工。车站起点里程SDK18+846.406，终点里程SDK19+175.390，总长328.984m；设置3个出入口，8个物业出入口， 2组风亭和1组物业风亭。车站基坑长度330.6m，基坑宽度22.6m〔标准段〕、26.8m〔端头井〕，基坑深度16.14~18.25m。主体围护结构采用800mm厚的C30钢筋砼地下连续墙，标准段深34.5m，端头井深35.5m，工字钢接头。目前主体结构已封顶，顶板回填也已全部完成。

庆春广场站北侧附属结构为地下一层结构，基坑长度340.8m，1-21轴基坑宽8.5~13.8m，21~37轴基坑宽29.6~32.15m，基坑深度9.7m，基坑顶设计覆土3.1m，庆春广场站北侧附属结构紧邻原庆春广场地下室结构，东北侧和西北侧分别为杭州国际机场综合楼和在建杭百大厦，庆春广场站北侧附属结构采用地下一层结构与广场地下空间及杭百大厦相连。庆春广场站及北侧附属结构平面图见以下图所示。

图2庆春广场站平面布置示意图

3.1.2庆春广场地下空间改造设计概况

庆春广场地下空间改造工程位于庆春广场站北侧附属以北，景昙路和广场二号路之间，现庆春银泰商业体南侧，该工程在现有的庆春广场原址上进行地下空间整体改造，统设3层地下室，地下室周长约670m，基坑开挖面积约26000㎡，基坑普遍开挖深度约20.2m。

## 3.2地下连续墙钢筋笼概况

本次共用围护墙局部位于庆春广场地下空间改造南侧，长度约为252m

，共计有1.2m宽连续墙38幅，其中“一〞型36幅，“L〞型2幅。地下连续墙钢筋笼主筋采用HRB400直径为32mm螺纹钢，分布筋采用HRB400直径22mm、20mm及16mm螺纹钢。地下连续墙钢筋笼分幅统计见表1所示。地下连续墙槽段间采用十字钢板接头连接。

根据施工安排，从中间位置“一〞字型幅为首开幅，拐角幅仅计算钢筋笼重量，经计算“一〞字A型幅宽为6.0m，钢筋笼重量为55.9吨〔含两端十字钢板接头重量〕，钢筋笼长42.1m，“一〞字B型幅宽为5.0m，钢筋笼重量为33.6吨，“L〞字C型幅最长为5.0m，钢筋笼重量为35.2吨，因此庆春广场站连续墙钢筋笼最重为一字型两端焊接十字钢板接头的幅段，最重为55.9t。

表1  庆春广场站钢筋笼分幅统计表

| 序号 | 地下墙分幅形状 | 施工方式 | 钢筋笼重量 | 钢筋笼尺寸 〔长*宽*深〕〔m〕 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | “一〞型 | 首开幅 | 55.9t | 6*1.06*42.1 | 2 | A1、A19 |
| 2 |  | 首开幅 | 49.3t | 5*1.06*42.1 | 1 | B8 |
| 3 |  | 连接幅 | 49.5t | 6*1.06*42.1 | 21 | A2~A18、A20~A23 |
| 4 |  | 连接幅 | 43t | 5*1.06*42.1 | 10 | B1、B3~B7、B9~B12 |
| 5 |  | 闭合幅 | 36.7t | 5*1.06*42.1 | 2 | B2、B13 |
| 6 | “L〞型 | 连接幅 | 35.2t | 4.25*1.06*42.1 | 1 | C2 |
| 7 |  | 连接幅 | 33.8t | 5*1.06*42.1 | 1 | C1 |

因此，本次共墙局部连续墙钢筋笼最重的为“一〞型宽为6.0m的A型首开幅钢筋笼〔钢筋笼重55.9吨〔含接头重量〕，钢筋笼长42.1m，宽6m，厚1.06m〕，吊装设备的配备及验算均以满足该型钢筋笼吊装作业进行配备和验算。平安起见，根据起吊设备选型需采用250T〔主吊〕与120T〔副吊〕两台履带吊起吊。

# 四、钢筋笼吊装总体方案

钢筋笼吊放采用双机抬吊，空中回直。以250t作为主吊，一台100t履带吊机作副吊机。起吊时必须使吊钩中心与钢筋笼重心相重合，保证起吊平衡。主吊机用21m〔2根起吊绳〕+16m〔2根连接绳〕长的钢丝绳，辅吊机用16m长的钢丝绳。为节省施工时间并减少因分节制作带来的不利影响，故决定对钢筋笼采用一次吊装入槽。

钢筋笼吊放具体分六步走：

第一步：指挥250T、120T两吊机移动到起吊位置，起重工分别安装吊点的卸扣。

第二步：检查两吊机钢丝绳的安装情况及受力重心后，开始同时平吊。

第三步：钢筋笼吊至离地面1米后，250T起钩，根据钢筋笼尾部距地面距离，随时指挥辅机配合起钩。

第四步：钢筋笼立起过程中，250T吊机把杆向副吊侧旋转、100T吊机顺转至适宜位置，让钢筋笼垂直于地面。

第五步：指挥起重工卸除钢筋笼上100T吊机起吊点的卸扣，然后远离起吊作业范围。

第六步：指挥主吊机吊笼入槽、定位，吊机走行应平稳，钢筋笼上应拉牵引绳。下放时不得强行入槽。

# 五、钢筋笼吊装工艺及流程

## 5.1起吊设备选型

钢筋笼采用整体吊装，吊装钢筋笼选用两台起重设备起吊〔一台主吊机和一台副吊机〕，先水平吊起离开地面，再缓慢、平稳使之处于垂直状态，通过主吊车移动、调整放入挖好的槽段中。

按设计图纸技术数据要求，在制作平台上，采用不同型号的螺纹钢进行焊接，加工制作成网状的钢筋笼结构件，本设计以标准长方体结构形式为例，钢筋笼最大尺寸：长×宽×高为42.1m×6m×1.06m。

5.1.1主吊机垂直高度H确定

选择计算主吊机垂直高度时，不仅要考虑主吊臂架最大仰角78°、主吊钢丝绳长度和钢筋笼的最大尺寸、重量，而且要考虑钢筋笼吊起后能旋转180°，且不碰撞主吊臂架〔见图4〕，满足BC距离≥3.0m的条件。由于加工制作的吊具尺寸为h1=2.0m，h0=0.5m，因此：

AC=BC•tg78°=14m〔BC=3.0m〕

h2=〔主吊钢丝绳长度-2*笼顶吊点与笼顶距离〕/2=〔8-2*2.15〕/2=1.85m。

故钢筋笼起吊高度H=h1+h2+h3+h4+h0=2.0+1.85+42.1+0.5+0.5=46.95m

b=AC-h1-h2-h0=14-2-1.85-0.5=10.65m>4.5m〔吊机吊钩卷上允许高度〕。

b—起重滑轮组定滑轮到吊钩中心距离

h0—起吊扁担净高

h1—扁担吊索钢丝绳高度

h2—钢筋笼吊索高度

h3—钢筋笼长度

h4—起吊时钢筋笼距地面高度，h4=0.5m

图4钢筋笼吊装各尺寸标示图

5.1.2主吊机起重臂长度L

L=〔H＋b－C〕/sina=〔46.95＋10.65－2.58〕/sin78°=56.3〔m〕

C为起重臂下轴距地面的高度2.58 m。

5.1.3选择主、副吊起重吨位

根据250t和120t履带吊车技术性能表，查对符合起重量超过55.9+1.5=57.4t，吊臂长度超过56.3m的履带吊车。250t履带吊，起吊重量最大为250 t，主臂长57.2m，仰角78°时，有效高度大于58.5m，起吊重量可达57.44t〔根据吊装标准单机载荷不得超过额定起重量的80%，那么此时的最大起重量71.8t应乘以系数0.8〕，可满足现场平安吊装的需要，故主吊选择250t履带吊车，副吊选120t履带吊。250t履带吊和120t履带吊机械性能参数详见附表二、三所示。

## 5.2吊点位置确实定

如果吊点位置计算不准确，对钢筋笼会产生较大挠曲变形，使焊缝开裂，整体结构散架，无法起吊，因此吊点位置确实定是吊装过程的一个关键步骤，现以标准钢筋笼为例作以下阐述。

〔1〕、钢筋笼横向吊点设置

对钢筋笼横向选择2点进行吊装其受力简化为双悬臂简支梁进行计算，如以下图5所示。

图5钢筋笼弯矩计算图

根据弯矩平衡定律，正负弯矩相等时所受弯矩变形最小。

由+M=-M，+M=qb2/8-qa2/2，-M=qa2/2可得b=2a

又由b+2a=L可得a=0.207L，b=0.586L(L为钢筋笼宽)，故可知横向吊点按

左0.207L、右0.207L位置为宜。

按钢筋笼宽度L，考虑横向弯矩最小吊点按0.207L、0.586L、0.207L位置为宜。钢筋笼横向选择2点进行吊装，其受力简化为双悬臂简支梁进行计算，钢筋笼宽按6m计，横向吊点设置如图6所示。

图6钢筋笼横向吊装吊点图

〔2〕、钢筋笼纵向吊点设置

钢筋笼纵向吊点设置五点。根据弯矩平衡定律，正负弯矩相等时所受弯矩变形最小的原理，计算如下〔如图7〕。

图7钢筋笼弯矩计算图

+M=-M

其中：+M=1/2qL12               q—均布载荷

-M=1/8 qL22－1/2 qL12  M—弯矩

故： L2=L1

又：2L1+4L2=42.1

L1=3.16,L2=L1=8.94

实际吊装过程中B、C、D中心是主吊位置，E、F中心为副吊位置，而AB距离的存在影响吊装钢筋笼。根据设计院提供的技术数据和实际吊装经验，B点可向A点移动即A、B重合；另考虑吊装过程中作业人员拆卸副吊卸扣的便携性，将笼底FG段L1长度调整为3m。那么本工程41.8m长钢筋笼纵向吊点设置如图8所示。

图8钢筋笼纵向吊装吊点图

本工程42.1长钢筋笼吊点位置为：笼顶下0.8m+10m+10m+8m+10m+3m。

实践证明，挠度只发生了1～4mm的变化，在允许范围内，符合平安起吊标准。

〔3〕、“L型〞钢筋笼吊点设置

本工程地下连续墙有2幅异性幅槽段即“L型〞，L型槽段钢筋笼纵横向的吊点数量同一字型幅段，横向仍然采用两点起吊，纵向吊点的设置必须与横向桁架筋的位置结合设置，L型钢筋笼纵向吊点设置与“一型〞标准幅钢筋笼相同，横向吊点设置在钢筋笼外侧纵向桁架筋上。L型钢筋笼吊点布置平、剖面如图10、11所示。

图10  L型钢筋笼吊点布置平面图

图11  L型钢筋笼吊点布置剖面图

〔4〕、L型钢筋笼形心计算

A、横向重心计算

钢筋笼钢筋为均匀分布，所以可按均质进行计算。

将钢筋笼横截面简化为如下图，分为A、B两个局部那么，a、b分别为两个矩形的形心，取坐标系0xy如下图，那么A、B的面积和形心坐标分别为：

计算过程如下：

第一步：A1=2500mm×1100mm=2750000mm，x1=550mm，y1=1800mm。

第二步：A2=(2500mm-1100mm) ×1100 mm =1540000 mm，x2=1100 mm +(2500 mm -1100 mm)/2=1800 mm，y2=550 mm。

第三步：X=〔2750000 mm×550 mm +1540000 mm×1800 mm〕÷〔2750000 mm +1540000 mm〕=999 mm，Y=(2750000 mm×1800 mm +1540000 mm×550 mm) ÷〔2750000 mm +1540000 mm〕=1351mm。

综上，此钢筋笼的重心坐标为〔999mm,1351mm〕，重心位置如下图：

B、纵向重心计算

L型钢筋笼纵向重心计算方法与一字型幅相同，为自笼顶下12.3m。

(4)、连接幅、L型幅钢筋笼平衡调整方法及措施

由以上计算可以确定一字幅及L型幅的重心位置，由于一字型首开幅形状规那么，质量分布均匀，吊点设置按照以上计算确定进行设置，对于本工程中的连接幅、L型幅，由于重心受到工字钢位置、形状不规那么的影响，重心会有所偏移，针对本工程中的连接幅及L型幅采取以下措施和方法对钢筋笼的平衡进行调整：

①、连接幅由于型钢接头仅在一边设置，造成连续墙钢筋笼重心向型钢接头一侧偏移，因此钢筋笼施工中对于设计的纵向桁架筋位置向型钢接头侧偏移20cm，确保重心稳定。

②、对于L型幅钢筋笼，本工程有两幅L型幅钢筋笼C1、C2，尺寸分别为2.15m×2.1m、2.5m×2.5m，根本为对称结构，此两幅钢筋笼吊装纵向桁架筋采用对称设置，采用C1吊装桁架距离钢筋笼外角点1.5m，C2吊装桁架距离钢筋笼外角点1.8m设置，同时桁架加强筋与吊装竖向桁架焊接牢固，确保钢筋笼吊装时的稳定性。

## 5.3钢筋笼吊具配备

⒈扁担：采用δ=50mm钢板加工成尺寸为3600×650mm，将320槽钢与钢板焊接，焊缝要平整、牢固，并铣出Φ100mm孔4个。〔见图12〕。

⒉ 卸扣、钢丝绳、滑轮准备25T卸扣8个，16t卸扣4个；钢丝绳φ47.5，L=8m共4根，L=16m共4根，L=21m共2根；钢丝绳φ43，L=16m共2根。要求规格为6×37，抗拉强度1700MPa；25T滑轮共2个,16T滑轮共4个。

图12 钢筋笼扁担示意图

主副吊采用同类型扁担，由于主吊的吊重较大，因此仅需对主吊扁担进行验算。主副吊扁担采用32c#槽钢对称焊接在50mm Q235钢板上，扁担长3.60m，高度0.65m。具体尺寸如以下图：

图13 扁担粱受力示意图

通过受力图13计算得主扁担承受39T〔含索具〕钢筋笼重量时，F=195KN，T=F/sin60°=195/ sin60°=225KN。扁担粱承受的最大弯矩为Mmax=97.5 KN·m，最大剪力为Fs,max=195KN。

〔1〕扁担吊耳受力验算

吊耳采用Q235钢板，按39T荷载计算，采用两点吊，扁担上部每个吊耳的承受的最大力为T=225KN。

①吊耳孔壁局部受压承载力

σcj=〔αγgP〕/〔2rδ〕=〔1.1×1.35×225000〕/〔2×50×50〕=66.825MPa≤fcj=200 MPa

②吊耳孔壁受拉承载力

σtj=σcj〔R2+r2〕/〔R2-r2〕=66.825×〔1502+502〕/〔1502-502〕=83.53MPa≤ftj=200MPa

③孔壁处剪应力

τ=T/F=225000/〔50×100〕=45Mpa≤fv=115MPa

上式中T为主扁担上部单个吊点拉力，225KN；σcj孔壁局部受压承载力；σtj孔壁局部受拉承载力；τ为孔壁处剪应力；α为动力系数，吊立过程取1.1；γg荷载分项系数，取1.35；δ为吊耳钢材厚度，50mm；d为吊耳内轴的直径，100mm；R为吊耳的半径，50+100=150mm；r为吊耳内轴的半径，50mm。50mm厚Q235钢材的抗压强度设计值fcj=200N/mm2，抗拉强度设计值ftj=200N/mm2，抗

剪强度设计值fv=115N/mm2。

根据计算结构，①项、②项和③项的平安系数分别为3.1、2.4和2.6，，所选用扁担吊耳满足标准要求。

〔2〕扁担粱整体受力验算

查型钢表得32c#槽钢的Ix=8690×10-8m4，S*z=328.1×10-6m3。

图14 扁担粱横截面尺寸

①扁担粱承受最大正应力为

σmax=Mmaxymax/Iz。

其中：

Mmax=97.5KN·m；

ymax=0.65/2=0.325m；

Iz=(0.05×0.653)/12+2×8690×10-8=1.318×10-3m4；

σmax=Mmaxymax/Iz=97.5×103×0.325/1.318×10-3=24.04MPa <f=200MPa，能满足承载力要求。

②扁担粱承受最大剪应力为

τmax=Fs,maxS*z,max/(Izb)

其中

Fs,max=195KN；Iz=1.318×10-3m4；b=0.05m；

S*z,max=0.65/2×0.05×0.65/4+2×328.1×10-6=3.296×10-3m3；

τmax=Fs,maxS*z,max/(Izb)=195×103×3.296×10-3/(1.318×10-3×0.05)=9.75 MPa< fv =115MPa,能满足承载力要求。

## 5.4钢筋笼起吊前准备

1、进行吊车行走面场地硬化，沿围护连续墙两米外修筑施工便道，便道面层为9m宽20cm厚加筋混凝土，混凝土标号为C25。

2、查看周围地形环境，是否有影响吊装的不利因素，否那么采取措施排除一切不利措施再开始吊装。

3、检查机具和人员是否到位，吊装人员组织落实，吊装设有经验的专人负责指挥，选择有特种作业上岗证的司机及技工进行吊装操作，指挥人员和其他作业人员提前做好沟通工作。

4、进行吊装工序交底，由技术人员把吊装钢筋笼

结构形式、结构尺寸、单体重量等向作业人员进行书面技术交底。

5、吊装前对钢丝绳、卸扣等受力构件进行检查，吊车试运转，确保正常无故障前方可吊装。

6、钢丝绳的检查

〔1〕、钢丝绳的检查周期

①、日常观察

每个工作日都要尽可能对钢丝绳的任何可见部位进行观察，以便发现损坏与变形的情况。特别应留心钢丝绳在机械上的固定部位，发现有任何明显变化时，应予报告并由主管人员进行检验。

②、定期检验

由主管人员作定期检验：一般起重机械用钢丝绳，保证每周至少检验一次；预期钢丝绳能较长期工作的起重机械，每月至少检验一次。在所有情况下，每当发生任一事故之后，或钢丝绳经拆卸后重新安装投入使用前，均应进行一次检验。

〔2〕、钢丝绳的检验部位

①、一般部位

虽然对钢丝绳应作全长检验，但应特别留心以下部位：

钢丝绳运动和固定的始末端部位；通过滑轮组或绕过滑轮的绳段，在机构进行重复作业的情况下，应特别注意机构吊载期间绕过滑轮的任何部位；位于平衡滑轮的绳段：由于外部因素(例如舱口栏板)可能引起磨损的绳段。

②、绳端部位(索具除外)

对从固接端引出的钢丝绳进行检验，这个部位发生疲劳(断丝)和腐蚀是最危险的。还应对固定装置本身的变形或磨损进行检验。对于采用压制或锻造绳箍的绳端固定装置进行类似的检验，并检验绳箍材料是否有裂纹以及绳箍与钢丝绳间产生滑动的可能。可拆卸的装置(楔形接头、绳夹、压板等)应检验其内部和绳端内的断丝及腐蚀情况，并确保楔形接头和钢丝绳夹的紧固性，检验还应确保绳端装置符合相应标准的要求。对编织的环状插扣式绳头应只使用在接头的尾部，以防绳端突出的钢丝伤手。而接头的其余部位应随时用肉眼检查其断丝情况。

〔2〕钢丝绳的报废标准

钢丝绳使用的平安程度由以下工程判定：a.断丝的性质和数量；b.绳端断丝；

c.断丝的局部聚集；d.断丝的增加率；e.绳股断裂；f.由于绳芯损坏而引起的绳径减小；g.弹性减小；h.外部及内部磨损；i.外部及内部腐蚀；j.变形；k.由于热或电弧造成的损坏；l.永久伸长率等。详细参见《起重机钢丝绳保养、维护、安装、检验和报废》〔GB/T5972-2023〕。

## 5.5钢筋笼施工及桁架用筋布置

施工用筋布置

〔1〕吊点钢筋

本工程钢筋笼吊点使用Φ40圆钢，副吊吊点使用Φ32圆钢。

见附图：地下连续墙施工用筋详见附图四。

A、吊点焊接要求：

吊点、吊环的焊接必须满足JGJ18-2003标准的要求，吊点钢筋与纵向桁架主筋应双面满焊，焊缝宽度不得小于0.6d，厚度大于0.35d；桁架上的主筋和钢筋笼的主筋与分布筋均100%满焊。

主吊环位置处两根主筋与分布筋交叉处应双面焊接。

由吊环位置起，前九道分布筋与主筋交叉位置处应双面焊接，分布筋收口处应满焊。

吊点位置处三根分布筋与主筋交叉位置处应双面焊接，收口筋应满焊。

B、吊点检查工作要求

钢筋笼起重吊装之前，必须由质检员、质检工程师、平安员和监理工程师检查验收合格后才能进行。应对吊点焊接逐个进行外观检查，并符合以下规定：

①、用小锤敲击接头时，钢筋发出与根本钢材同样的清脆声；

②、电弧焊接接头的焊缝外表应平顺、无缺口、裂纹和较大的金属焊瘤，期缺陷及尺寸的允许偏差不应超过下表规定。

吊点焊接性能与允许偏差

| 项 目 | 允 许 偏 差〔mm〕 |
| --- | --- |
| 抗拉强度 | 符合材料性能指标 |
| 焊缝厚度 | +0.05d～0 |
| 焊缝宽度 | +0.1d～0 |
| 焊缝长度 | -0.3d |
| 横向咬边深度 | 不大于0.5mm |

| 焊缝外表上气孔及夹渣 的数量和大小(在2d长度上) | 不多于2个 |
| --- | --- |
| 焊缝外表上气孔及夹 渣的数量和大小〔直径〕 | 不大于6mm2 |

〔2〕搁置圆钢

搁置筋采用Φ32圆钢，烧焊在每道主吊点下方30cm左右的钢筋笼两侧，主要用于其下穿过钢扁担后临时搁住钢筋笼，然后换钢丝绳变换吊点以便继续下放钢筋笼和作为最终临时搁置钢筋笼到设计标高，待混凝土浇灌完成24小时前方可割除吊点钢筋，取出钢扁担。搁置钢筋与钢筋笼主筋双面满焊，焊缝高度大于10mm。每幅钢筋笼需要12处搁置圆钢。

桁架用筋布置

为了防止钢筋笼在起吊、拼装过程中产生不可复原的变形，各种形状钢筋笼均设置纵、横向桁架，包括每幅钢筋笼设置两榀起吊主桁架〔幅宽大于4.5m时，设置1榀加强桁架〕。主桁架由Φ25 “W〞形钢筋构成，加强桁架由Φ25“W〞形钢筋构成。横向桁架间距除吊点位置外，其余横向桁架间距为4m，采用Φ25“W〞型布置。钢筋笼施工用筋、吊点布置图见附图五。

对于拐角幅钢筋笼除设置纵、横向起吊桁架和吊点之外，另要增设“人字〞桁架和斜拉杆进行加强，以防钢筋笼在空中翻转角度时以生变形。如图13所示。

图13 转角幅钢笼处理示意图

## 5.6钢筋笼吊装程序

5.6.1地下连续墙钢筋笼吊装程序

钢筋笼的起吊是地下连续墙施工过程中很重要的一个环节，故在起吊中，所有参与起吊的人员都应按规定作业，现场作业流程要衔接及时。

针对平安成功起吊，工程部规定由起吊总指挥与平安员组织所有参与起吊作业的人员进行平安培训，将每个人的职责明确；并且现场进行演练起吊，让两台吊机迅速度过磨合期，能做到很好的进行相互配合。让所有参与起吊的人员都明确起吊流程。

现以直型墙钢筋笼为例，说明钢筋笼的吊装程序。

5.6.1.1吊装前质量检查

在钢筋笼制作完成后，由班组负责人向工程部报检，质检工程师应立即前往检查，重点检查部位应包括如下几点是否到达技术交底的要求：

⒈ 指定的导管位置处不得布梅花筋、支撑筋等，应确保导管位置的空间。

⒉ 主吊环位置处两根主筋与分布筋交叉处应双面焊接。

⒊ 由吊环位置起，前九道分布筋与主筋交叉位置处应双面焊接，分布筋

收口处应满焊。

⒋ 吊点位置处三根分布筋与主筋交叉位置处应双面焊接，收口筋应满焊。

⒌ 非吊点位置处的分布筋收口处应确保焊缝长度不低于搭接长度50%。

⒍ 在钢筋笼制作流程中应先行制作桁架筋，并应将桁架筋满焊于上下主筋之间。

⒎ 在布置主筋与分布筋时应确保间距均匀顺直。

⒏ 在钢筋笼起吊前应确保所有焊点已焊接，严禁钢筋笼在起吊过程中发生因缺焊、漏焊而导致钢筋脱落。

⒐ 在钢筋笼制作过程中应确保预埋钢板位置及副吊环标高与交底一致。

除此之外，平安员应在每次起吊前对吊具进行全面检查，确保所有吊具满足标准要求。

5.6.1.2清理场地

起重安装作业前，先对场地进行规划，去除工地起吊过程所经道路的障碍物，保证道路的平整度，并且组织人员对作业场地清扫，确保道路畅通、整洁。

同时，吊装协助人员应将成品钢筋笼里面夹杂的短钢筋头、遗留焊条等清理，防止钢筋笼在吊起后落下硬质物件伤人。

5.6.1.3吊车就位、安放吊具

吊机就位前，由协助人员将主、副扁担挂在相对应的主、副吊机吊钩上。待250T主吊机与100T副吊机就位后，由指挥长检查就位情况，确保正确就位。就位结束后，指挥吊机将扁担缓缓落至钢筋笼面层分布筋上面，然后由协助人员将扁担上钢丝绳用卸扣与吊环连接锁紧。实物图如以下图14所示：

图14吊具安装实景图

5.6.1.4起吊

经质检工程师与平安员对钢筋笼焊接质量、吊具平安性能以及钢丝绳与吊环、吊点连接情况检查合格后，方可起吊。起吊作业中，吊机所有动作由指挥长统一安排和指挥。如图15所示。

在司索指挥的指挥下，主、副吊机同时缓缓起吊，将钢筋笼平吊起身离地面约0.5m，将钢筋笼悬空约5～10分钟，以检验焊接质量。同时，由平安员再次检查吊环、吊点处与卸扣、钢丝绳的连接是否完好，钢筋笼的是否存在变形过大的问题，同时检查主吊的吊装荷载是否在计算允许的范围内。

经检验无误后，由指挥长统一指挥主、副吊机将钢筋笼缓缓提升吊起，在吊起过程中，副吊机不需过大提升扒杆，只需将钢筋笼尾部控制在离地面1～2m的距离即可；主吊机应缓缓提升扒杆，直至钢筋笼由水平状态转换为竖直状态。

图15 钢筋笼整幅起吊

5.6.2吊装工作顺序

5.6.2.1  钢筋笼制作

按设计图纸在钢筋加工平台上制作钢筋笼，钢筋笼加工时要考虑到吊车的停放位置是否方便，从而调整钢筋笼的方向。钢筋笼焊接焊缝必须饱满，不得出现有漏焊现象。

5.6.2.2吊车就位

钢筋笼经监理工程师检查合格后，吊车就位，主吊机放置在离槽段近的一侧，两吊机之间距离调整适宜方可挂钢丝绳。

5.6.2.3钢筋笼起吊

吊车就位后，在指定吊点上挂钢丝绳，吊点必须是钢筋笼横纵向桁架筋的交叉处〔见图6〕。卸扣上好，由起吊指挥人员检查合格后，发布起吊指令，两台吊车同时将钢筋笼缓缓水平提起离开地面，稍停留段时间待稳定后，主吊缓缓提起升高，辅吊机配合使钢筋笼底端不接触或冲撞地面，直至主吊机将整个钢筋笼垂直吊起。

.4钢筋笼就位、安装

钢筋笼起吊竖直后，撤除副吊钢丝绳，由主吊移动钢筋笼至相应槽段，对正后缓缓将钢筋笼放入槽中，待放到钢丝绳下端卸扣处时，停止下放，将两根搁置扁担并排将钢筋笼担在槽孔处，确保担实不下滑后，装调工爬上钢筋笼将钢丝绳挂在吊环上，继续下放钢筋笼直至到设计标高。

钢筋笼入槽工序

钢筋笼入槽有如下几个工序：

〔1〕、待钢筋笼被吊至槽段上方时，协助人员〔需4～6名〕应上前扶正钢筋笼，然后由现场技术人员对钢筋笼下放进行准确定位，并将控制线告知协助人员。之后，指挥长指挥主吊机缓缓将钢筋笼下放入槽，副扁担随着钢筋笼的下放，最终将落在导墙上。待钢筋笼下至20.8m、10.8m时，主吊机暂停下放，外协人员上前迅速解下锁定在吊点处的钢丝绳，并取下副扁担，并将解下的副扁担挂在100t吊机吊钩上吊离现场。详见图示意图A。

〔2〕、当钢筋笼下放至主吊点附近时，现场平安员应上前识别吊点下方分布筋，并找出用来搁置钢筋笼的那一根，这根分布筋与主筋的交叉点100%点焊。待钢筋笼下至该分布筋位置时，暂停下放。协助人员迅速将2.4m长的搁置棒插入该分布筋下方，搁置棒专门加工，尺寸视钢筋笼大小而定。之后吊机缓缓将钢筋笼搁置在导墙上，待钢筋笼

平衡后，方可松开钢丝绳。协助人员上前将吊点处钢丝绳解下，并通过卸扣将其与备用钢丝绳连接，遂提升钢丝绳，至再次将钢筋笼提升起来，协助人员上前迅速移开搁置棒。指挥长再次指挥吊机缓缓下放。详见图B所示。

〔3〕、当钢筋笼下放至到换吊环位置处时，由协助人员上前将2.4m长20#槽钢插入到换吊环中，并将钢筋笼搁置在导墙上。待钢筋笼平衡后，指挥长指挥吊机松开钢丝绳，协助人员迅速上前解开主吊环处钢丝绳，并通过卸扣与倒换钢丝绳连接。连接完成后，吊机重新吊起钢筋笼并下放至设计标高。最终，将两根槽钢插入吊环，以控制钢筋笼标高。

钢筋笼入槽示意图16如下：

图16 钢筋笼入槽示意图

“L〞型钢筋笼在吊装前需沿钢筋笼纵向每3米设置一道斜向拉筋进行加固，拉筋与钢筋笼分布筋保证100%点焊，必要时用L形短钢筋绑条焊接分布筋与斜向加固拉筋以保证钢筋笼有效的得到加固。异形钢筋笼的吊装程序、吊点选择与一字型笼子根本相同。

## 5.7钢筋笼主吊吊点转换及平安保证措施

钢筋笼主吊吊点转换

本工程钢筋笼吊装采用五点起吊，主吊吊点六个。在钢筋笼吊装入槽过程中，需进行三次主吊吊点转换。

第一次主吊吊点转换：当钢筋笼入槽下放至主吊下端吊点时〔距离笼顶20.8m处吊点〕，需拆卸该处吊点卸扣，与挂在距笼顶10.8m处的备用钢丝绳连接。将该吊点转换至距钢筋笼笼顶10.8m处吊点。如图17所示。

第二次主吊吊点转换：当钢筋笼入槽下放至主吊下端吊点时〔距离笼顶10.8m处吊点〕，需将第一次吊点转换钢丝绳卸掉，然后与挂在距笼顶0.8m横向桁架处的备用钢丝绳连接。将该吊点转换至钢筋笼笼顶吊点。如图17所示。

第三次主吊吊点转换：当钢筋笼下放至主吊笼顶吊点时〔距离笼顶0.8m处吊点〕，需拆卸该处吊点卸扣，与钢筋笼笼顶吊环连接。将该吊点转换至钢筋笼吊环，然后再下放至设计标高。如图17所收。

图17钢筋笼起吊吊点转换剖面图

主吊吊点转换平安保证措施

〔1〕、主吊吊点转换前，必须由现场平安

员和技术员确认搁置圆钢焊接是否合格，钢筋笼在槽段内是否稳定，搁置棒刚度、强度是否满足要求。

〔2〕、钢筋笼入槽后，待放到主吊钢丝绳下端卸扣处时，停止下放，将两根搁置棒并排将钢筋笼担在槽孔导墙上，确保钢筋笼担实稳定后，才能进行吊点转换。

〔3〕、主吊吊点转换前，必须确保警戒线已设置，警戒线范围内无闲杂人员。

〔4〕、本次吊装不存在高空作业的情况，现场如有高空作业等意外情况需要处理时，必须在现场平安员的监督下并做好平安措施后才能进行。

# 六、起重吊装验算

## 6.1吊机起吊重量的验算

1、250t主吊机单机起吊重量验算

在本方案中，“一〞字A型连续墙钢筋笼重量最大，该钢筋笼重45.9t；吊钩重量+钢丝绳重量+钢扁担重量为1.5t。主吊机单机吊装行走时〔作业半径取11m〕为主机吊装最大荷载。

吊装重量

其中：——钢筋笼重量；

——吊索具重量，取1.5t；

——最大吊装荷载。

吊机起吊能力：

其中：——查250T履带吊性能表〔250T吊机臂长57.2m〕，回转半径12m时起吊能力；

——吊机行走时平安折减系数，取0.8。

，吊机起吊重量满足吊装要求。

2、100t副吊起吊重量验算

单幅最重为:45.9T，笼长42.1m。重心计算：M总=802752Kg.m、G总=46215Kg，重心距笼顶i=M总/G总=17.4m

根据“图8  钢筋笼纵向吊装吊点图〞中吊点设置，依据起吊时钢筋笼平衡得出：

2T1+2T2=55.9t         ①

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：https://d.book118.com/308067025061006032