温馨提示：本套试卷为电工精选题库，总共300道题！题目覆盖电工常考的知识点。
题库说明：本套题库包含（选择题100道，多选题100道，判断题100道）
一、单选题(共计100题,每题1分)
1. 绝缘材料的强度.弹性等性能属于(  )。
A. 力学性能
B. 电性能
C. 热性能
D. 物理性能
答案:A
2. A.B.C.三相电流均为1A.，互成120度，用钳表同时钳入A.B.C.三相时测出的电流大小为( )A.。
A. 0
B. 1
C. 3
答案:A
3. 电能质量包括(  )两部分。
A. 电压质量和电流质量
B. 电压质量和频率质量
C. 电流质量和频率质量
D. 电压质量和绝缘质量
答案:B
4. 碘钨灯等高热灯具与易燃物距离不宜小于(  )mm。
A. 1000
B. 800
C. 300
D. 500
答案:A
5. 变压器绕组若采用交叠式放置，为了绝缘方便，一般在靠近上下磁轭的位置安放(  )。
A. 低压绕组
B. 高压绕组
C. 中压绕组
答案:A
6. 下列属于电工个人携带工具(  )。
A. 钢锯
B. 锉刀
C. 皮尺
D. 钢卷尺
答案:B
7. A/D转换器的主要技术指标有分辨率.转换精度和(  )。
A. 转换电压
B. 转换位数
C. 转换误差
D. 转换时间
答案:D
8. 电容量的单位是(  )。
A. 法拉
B. 亨利
C. 乏
D. 库仑
答案:A
9. 电气设备冷备用状态指设备的(  )要合上刀闸和开关后才能投入运行。
A. 开关在打开位置
B. 开关和刀闸均在打开位置
C. 刀闸在打开位置
答案:B
10. 固定灭火装置包括( )。
A. 1211灭火器
B. 水喷雾灭火系统
C. 干粉灭火器
答案:B
11. 电力变压器的油起(  )效果
A. 绝缘和灭弧
B. 绝缘和防锈
C. 绝缘和散热
答案:A
12. 导线接头缠绝缘胶布时,后一圈压在前一圈胶布宽度的(  )。
A. 1/3
B. 1/2
C. 1
答案:B
13. 接触器常用做(  )开关。
A. 发电机
B. 变压器
C. 输电线路
D. 电动机
答案:D
14. 交流换向器电动机因有滑坏及换向器故外加电压不能过高，容量(  )。
A. 可以做得很大
B. 不会很大
C. 3KW以下
D. 800瓦以下
答案:B
15. 对颜色有较高区别要求的场所,宜选用(  )。
A. 彩灯
B. 白炽灯
C. 紫色灯
答案:B
16. 大小相等.方向相反.不共作用线的两个平行力构成(  )。
A. 作用力和反作用力；
B. 平衡力；
C. 力偶；
D. 约束与约束反力。
答案:C
17. 35KV双回路与多回线路不同回路导线的距离不应小于(  )m。
A. 1
B. 2
C. 3
答案:C
18. 静电电位可高达(  )以上。
A. 数万伏
B. 数千伏
C. 数百伏
D. 数十伏
答案:A
19. 进入.接出电度表的导线，必须采用铜线，通过电压互感器进表的，电压线不小于(  )。
A. 1.5㎜2；
B. 2.5㎜2；
C. 4㎜2；
D. 6㎜2；
答案:A
20. 螺旋式熔断器的电源进线应接在(  )
A. 下端
B. 上端
C. 前端
答案:A
21. 在电容器组回路上工作时，电容器应( )
A. 逐个短路
B. 逐个放电后接地
C. 直接取下移走
D. 不必作任何处理
答案:B
22. 氖泡指示的试电笔不可用来(  )。
A. 判断有电无电
B. 区别相线和中性线
C. 判断电压高低
D. 判断电流大小
答案:D
23. 在变配电所中b相的着色是(  )色。
A. 黄
B. 绿
C. 红
答案:B
24. 在市场经济条件下，促进员工行为的规范化是( )社会功能的重要表现。
A. 治安规定
B. 奖惩制度
C. 法律法规
D. 职业道德
答案:D
25. 当电能表上标有“100×kW·h”字样时，应将读数乘以(  )，才是被测电能的实际值。
A. 5
B. 10
C. 50
D. 100
答案:D
26. 产权属于供电企业的计量装置,因( )而发生的故障由用户负责。
A. 雪灾
B. 过负荷烧坏
C. 卡字
D. 雷击
答案:B
27. ( )仪表由固定的线圈,可转动的线圈及转轴.游丝.指针.机械调零机构等组成。
A. 电磁式
B. 磁电式
C. 电动式
答案:C
28. 变压器中性线电流不应超过电压绕组额定电流的(  ).
A. 15%;
B. 25%;
C. 35%;
D. 45%.
答案:B
29. 关于电缆灭火的要求，下列说法错误的是( )
A. 电缆灭火必须先切断电源。
B. 灭火时一般常用水木仓喷雾.二氧化碳.1211等，也可用干粉.沙子.干土等
C. 电缆着火时，在未有确认停电和放电前，可以慢慢用手直接接触电缆外皮，移动电缆
D. 电缆沟内电缆较少且距离较短时，可将两端井口堵住封死窒息灭火
答案:C
30. 如果触电者伤势严重，呼吸停止或心脏停止跳动，应竭力施行( )和胸外心脏挤压。
A. 按摩
B. 点穴
C. 人工呼吸
答案:C
31. 从制造角度考虑，低压电器是指在交流50HZ.额定电压(  )V或直流额定电压1500V及以下电气设备。
A. 800
B. 400
C. 1000
答案:C
32. 室内变压器的正常过负荷倍数不得超过其额定容量的(  )％。
A. 5
B. 20
C. 40
D. 50
答案:B
33. 变压器一.二次绕组对应的线电压之间的相位差总是(  )的整数倍，正好与钟面上小时数之间的角度一样。
A. 20
B. 30
C. 40
D. 50
答案:B
34. (  )反映了在不含电源的一段电路中，电流与这段电路两端的电压及电阻的关系.
A. 欧姆定律
B. 楞次定律
C. 部分电路欧姆定律
D. 全电路欧姆定律
答案:C
35. 同材料同长度的电阻与截面积的关系是(  )。
A. 无关
B. 截面积越大.电阻越大
C. 截面积越大.电阻越小
D. 电阻与截面积成正比
答案:C
36. 接地体和接地线之间的连接必须采用焊接，扁钢与钢管( )焊接时，搭接长度为扁钢宽度的2倍，且至少()焊接。
A. 1面
B. 2面
C. 3面
D. 4面
答案:C
37. 日光灯使用电子镇流器具有节电.启动电压宽.(  ).无频闪等特点。
A. 启动时间短
B. 抗冲击电压
C. 过载能力强
D. 耐高温性好
答案:A
38. 室内非生产环境的单相插座的工作电流一般可按(  )A考虑。
A. 1
B. 1.5
C. 2
D. 2.5
答案:D
39. 提高功率因数的意义是( )。
A. 提高供电设备的利用率
B. 提高电动机的效率
C. 减少有功功率
D. 减少无功功率
答案:A
40. 配电盘二次线路的绝缘电阻不应低于(  )，在潮湿环境中可降低为0.5MΩ。
A. 0.2MΩ；
B. 0.5MΩ；
C. 1MΩ；
D. 2MΩ；
答案:C
41. 更换和检修用电设备时，最好的安全措施是(  )。
A. 切断电源
B. 站在凳子上操作
C. 戴橡皮手套操作
答案:A
42. 在已停电的断路器和阻隔开关上的操作把手上挂(  )标示牌,避免运转人员误合断路器和阻隔开关。
A. 阻止合闸,有人作业
B. 在此作业
C. 停步,高压风险
答案:A
43. 从安全角度出发，配电线路停电应断开( )。
A. 闸刀开关
B. 漏电开关
C. 空气开关
D. 总开关
答案:A
44. 三相系统中发生的短路有4种基本类型,三相短路.( ).单相接地短路和两相接地短路。
A. 相相短路
B. 两相短路
C. 相地短路
答案:B
45. 三相异步电动机的优点是(  )。
A. 调速性能好
B. 交直流两用
C. 功率因数高
D. 结构简单
答案:D
46. 电气作业人员中断电气作业接连(  )个月以上者，有必要重新学习本规程，经考试合格后方能恢复作业。
A. 3　　
B. 6　　
C. 12
答案:A
47. 10kV架空线路巡视检查，至少(  )一次。
A. 每天
B. 每年
C. 每周
D. 每季度
答案:D
48. 断路器应有标出( )等内容的制造厂铭牌。
A. 设备说明
B. 基本参数
C. 安全提示
答案:B
49. 一般未经补偿的电压互感器的比差和角差:( )。
A. 比差为正，角差为正；
B. 比差为负；角差为正；
C. 比差为负，角差为负；
D. 比差为正，角差为负。
答案:B
50. 拉开三相空载变压器跌落式熔断器时，应(  )。
A. 先拉A相
B. 先拉中相
C. 先拉C相
D. 无要求
答案:B
51. 单相电风扇采用电子式调速器的好处是(  )。
A. 体积小.节能
B. 抗冲击电压能力强
C. 抗冲击电流能力强
D. 机械强度好
答案:A
52. 变压器的初.次级电动势E1.E2和初.次级线圈匝数N1.N2之间的关系为(  )。
A. E1/E2＝N1/N2
B. E1/E2＝N2/N1
C. E1/E2＝N12/N
D. 无明显规律
答案:A
53. 导线接头要求应接触紧密和(  )等。
A. 牢固可靠
B. 拉不断
C. 不会发热
答案:A
54. 采用人工胸外按压法，按压频率为每分钟(  )左右。
A. 12次
B. 36次
C. 80次
D. 120次
答案:C
55. 导线的中间接头采用铰接时,先在中间互绞(  )圈。
A. 2
B. 1
C. 3
答案:C
56. 变压器过载时，应(  )。
A. 立即将变压器停止运行
B. 停电检查内部故障后，恢复运行
C. 设法减轻负荷后恢复正常运行
D. 停电检查并排除外部故障后恢复运行
答案:C
57. 在导体中的电流,越接近于导体表面,其(  ),这种现象叫集肤效应。
A. 电流越大
B. 电压越高
C. 温度越高
D. 电阻越大
答案:A
58. 电杆按其采用的材料，目前使用广泛的是( )。
A. 木杆
B. 钢筋混凝土电杆
C. 铁塔
D. 金属杆
答案:B
59. 硅稳压二极管与整流二极管不同之处在于(  )。
A. 稳压二极管不具有单向导电性
B. 稳压二极管可工作在击穿区，整流二极管不允许
C. 整流二极管可工作在击穿区，稳压二极管不能
D. 稳压二极管击穿时端电压稳定，整流二极管则不然
答案:B
60. 对架空进线的电源线{包括N线}，其截面选择应按规定:铝线不应小于16㎜2，铜线不应小于(  )。
A. 4mm2；
B. 6mm2；
C. 10mm2；
D. 16mm2；
答案:C
61. 线路的转弯处应用( )杆。
A. 转角杆
B. 耐张杆
C. T接杆
D. 终端杆
答案:B
62. 离开特种作业岗位达( )个月以上的特种作业人员，应当重新进行实际操作考核，经确认合格后方可上岗作业。
A. 6
B. 4
C. 5
D. 3
答案:A
63. 链式配线适用于相距较近,且不太重要的小容量负荷场所,但链接独立负荷不宜超过(  )个。
A. 2～3
B. 3～4
C. 4～5
D. 5～6
答案:B
64. 变频器改造设备调速系统采用交流变频器调速代替原设备中(  )或其他电动机调速的方案。
A. 变极调速
B. 变压调速
C. 直流调速
D. 闭环负反馈
答案:C
65. 铁磁材料的相对磁导率(  )。
A. 接近1
B. 接近0
C. 小于1
D. 远大于1
答案:D
66. 变压器和高压开关柜，避免雷电侵入产生损坏的首要措施是(  )。
A. 装置避雷器
B. 装置避雷线
C. 装置避雷网
答案:A
67. 油浸式变压器的器身放置于装满变压器油的(  )中。
A. 油枕
B. 储油柜
C. 油箱
答案:C
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