汽轮机原理课程设计

| 题目 | 汽轮机课程设计 |
| --- | --- |
| 学院 | 能源科学与工程学院 |
| 专业 | 热能与动力工程 |
| 班级 | 0804 |
| 学号 |  |
| 姓名 | 丁川 |
| 指导老师 | 涂福炳 |
| 日期 | 2011年9月20日 |

以及零件的通用化和系列等因素。

50000

40000

8.5

535

3000

0.0045

158

20

31.5

0.28

1.18

1.2

38.68

558.3

5

课程设计任务书

- 设计题目

多级凝汽式汽轮机组热力设计

- 设计内容

1、	按所给参数分析并确定热力设计的基本参数；

2、	拟定汽轮机近似热力过程曲线和原则性热力系统，进行汽耗量、回热系统 热平衡及热经济性的初步计算；

3、	确定调节级的形式、比焓降、叶型及尺寸，速比选用0.23/0.26；

4、	确定压力级的级数和排气口数，并进行各级比焓降分配；

5、	对压力级进行热力计算，求出各级通流部分的几何尺寸、相对内效率和内 功率，确定汽轮机实际的热力过程曲线；

6、	整理说明书，并给出热力计算结果汇总表。

- 设计要求

1、	运行时有较高经济性；

2、	不同工况下工作时均有较高可靠性；

3、	在满足经济性和可靠性的同时，还应考虑到汽轮机的结构紧凑，系统简单， 布置合理，成本低廉，安装与维修方便，

- 主要参数

汽轮机额定功率（Pr,kW）

汽轮机涉及功率（Pe,kW）

汽轮机初压（P0,MPa）

汽轮机初温（t0, °C）

汽轮机工作转速（n,r/min）

汽轮机排气压力（Pc‘ ,MPa）

给水温度（tfw,C） c

冷却水温度（tc1,C）

凝汽器出口水温（tc,C）

给水泵压头（Pfp,MPa） 凝结水泵压头（Pcp,MPa） 射汽抽气器汽耗量（△Dej,t/h） 射汽抽气器出口水温（tej,

C） 射汽抽气器比焓降（hej,kJ/kg） 回热级数（乙级）

目录

刖言	4

- 近似热力过程曲线的拟定	5

- 估算汽轮机进汽量D0	6

- 确定抽汽压力	7

- 各级加热器抽汽量计算	8

4-1 H1高压加热器	8

4-2 H2高压加热器	9

4-3 Hd--除氧器	11

4-4 H3低压加热器	12

4-5 H4低压加热器	12

- 流经汽轮机各级组的蒸汽流量及其内功率计算调节级	14

- 计算汽轮机装置的经济性	16

- 通流部分选型	20

7-1配气方式和调节型选型	20

7-2调节级几何参数的选择	20

7-3各级平均直径的确定	21

7-3-1第一压力级平均直径的估取	21

7-3-2本机末级直径的估取	21

7-3-3确定压力级平均直径的变化	21

- 4级数的确定及比焓的分配	22

7-4-1级数的确定	22

- 4-2比焓降分配	23

- 汽轮机双列调节级的热力计算	24

- 1叶型及其选择	24

- 1-1叶片型线图	24

8-1-2叶型及有关参数的选择	25

8-2调节级的热力计算	26

总结	35

参考文献	36

前言

汽轮机是以蒸汽为工质的旋转式热能动力机械，与其他原动机相比，他具有 单机功率大、效率高、运转平稳和使用寿命长等优点。

汽轮机的主要用途是作为发动机的原动机。在使用化石燃料的现代常规火力 发电厂、核电站及地热发电站中，都采用益汽轮机为动力的汽轮发电机组。汽轮 机能变速运行，可用来直接驱动各种泵、风机、压缩机和船舶螺旋桨等。汽轮机 的排气或中间抽气还可以用来满足生产和生活上的供热需要。在生产过程中有余 能、余热的工厂企业中，还可以用各种类型的工业汽轮机（包括发电、热电联供、 驱动动力用），使用不同品位的热能得以合理有效地利用。

汽轮机必须与锅炉（或其他蒸汽发生装置）、发电机（或其他被驱动机械）、 以及凝汽器、加热器、泵等机械设备组成成套装置，共同工作。具有一定温度和 压力的蒸汽可来自锅炉或其他气源，经主汽阀和调节汽阀进入汽轮机内，依次流 过一系列环形安装的喷嘴栅（或静叶栅）和动叶栅而膨胀做功，将其热能转换成 推动汽轮机转子旋转的机械功，通过联轴器驱动其他机械，如发电机。膨胀做功 后的蒸汽由汽轮机的排气部分排出。在火电厂中，其排气通常被引入凝汽器，向 冷却水放热而凝结，凝结水再经泵输送至加热器中加热后作为锅炉给水，循环工 作。

1.近似热力过程曲线的拟定

在h-s图上，由Pc=8.5, t0=535可确定汽轮机进气状态点0,并查得初焓 ho=3480.09kJ/kg。

设进气机构的节流压力损失△ P0=0.04P0，得调节级前压力P0' =P0-A P0=8.5-0.04X8.5=8.16MPa。并由此可确定调节级前蒸汽状态点1,过1点作等熵 线向下交P2=0.0048MPa线于2点，查得h2t=2061。86kJ/kg。因此，整机的理想 比焓降 htmac=h0-h2t=3480.09-2061.86=1418.23kJ/kg。

估取汽轮机相对内效率nri=85.5%。

整机的有效比焓降△ h^ac=△htmacXnri =1418.23 X0.85=1212.59kJ/kg，汽轮 机排汽比^ hz=h0-h.mac=3480.09-1212.59=2267.5kJ/kg。用直线连接 1、Z 两点， 在中间点3'处沿等压线下移20-25kJ/kg得到点3。用平滑的曲线连接1、3、Z 三点，得到该机在设计工况下的近似热力过程曲线，如图1所示。

图1 50MW凝汽式汽轮机近似热力过程曲线

本汽轮机回热系统如图2所示，图中％,用为高压加热器，H3,H4为低压加热

器，Hd为除氧器，共五级回热抽汽。

2.估算汽轮机进汽量D0

设m=1.12，机械效率

D=3%De，且有：

nm=0.97，发电机效率ng=0.97，汽轮机漏汽量△

3.6P

e

D0 =——

^hmac F •门

1

-m

0.97

3.6x 40000	…° 1

x 1.12x

1212.59k 0.99x0.97	0.97

= 142.79

（上式中没有考虑汽轮机轴封漏气）

- 确定抽汽压力

该汽轮机采用大气压力式除氧器，除氧器压力为0.118MPa,对应的饱和水 温度ted'=104.25°C，考虑到非调节抽汽随负荷变化的特点，为了维持所有工况 下除氧器都能定压运行，供给除氧器的回热抽汽压力一般比除氧器的压力高 0.02-0.03 MPa。本机采用70%负荷以下时除氧器与H2高压加热器共汽源的运行 方式，所以，除氧器的回热抽汽压力仅比除氧器工作压力高出0.024 MPa。

根据给水温度tfw=158C可得H1高压加热器给谁出口温度tw2=158C，且除 氧器出口水温twd=104.3C，根据温升（等比焓升）分配原则，的H2高压加热器 给谁出口温度：t 2 =104.3 + （158；04.3 + 5） = 131.15土5 C

取 tw2=131C。

用同样方法选取各低压加热器的出口水温tw2 （见表1）。

根各加热器的出口水温tw2及出口端差5t，可得加热器疏水温度te' =tw2+ 5t，查得te'对应的饱和压力Pe （见表1）。在拟定近似热力曲线上求出各回热 抽汽比焓值he，如图3所示。

- 各级加热器抽汽量计算 4-1 H1高压加热器

其给水量为

D = D + △ D =142.79+1.2 ' =143.99(t/h)

该加热器平衡方程式为 *1("1)气D戏2-妇

式中，门「-加热器效率，一般取门h-0-98 (下同)。该级回热抽气量为:

AD = %(七 2 -妇, e1	h — h'	h

e1	e1

_ 143.99 x (666.89 — 550.66)

-(2938 — 688.63) x 0.98

=7.592(t/h)

上式中有关符号的意义及数值见表1和表2。

H1高压加热器热平衡图如图4 (a)所示。

图4加热器平衡图

(a) H1加热器	(b) H 2加热器	(c)除氧器

4-2H2高压加热器

该加热器热平衡图如图4 (b)所示，先不考虑漏入H2高压加热器的那部分 轴封漏气量AD1以及上级加热器H1流入本级加热器的疏水量AD1，则该级加热 器的计算抽气量为：

AD，= Dw( hw 2 —妇"

e 2 h - h h

e 2	e 2

_ 143.99 x (550.66 - 437.04)

-(2805 - 572.05) x 0.98

=7.476(t/h)

表1 50MW凝汽式汽轮机加热器汽水参数

| 加热 器号 | 抽气压力 P e (MP ) a | 抽气比焓 h e (kJ/kg) | 抽气管压损 AP / P (%) | 加热器工作 压力P e (MP) a | 饱和水温 t e (°C) | 饱和水比焓 h' e (kJ/kg) | 出匚 ( ( |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| H 1 | 0.7248 | 2938.0 | 8 | 0.6668 | 163 | 688.63 |  |
| H 2 | 0.3504 | 2805.0 | 8 | 0.3224 | 136 | 572.05 |  |
| H d | 0.1419 | 2672.0 | 17 | 0.1178 | 104.25 | 437.04 |  |
| H 3 | 0.0582 | 2556.0 | 8 | 0.0535 | 83 | 347.54 |  |
| H 4 | 0.0207 | 2437.0 | 8 | 0.0190 | 59 | 246.97 |  |

、

10

考虑上一级加热器疏水流入H2高压加热器并放热可使本级抽气量减少的相当量

为：

\D

ele

=XD

el

=7.592 X

688.63 - 572.05

2805.0 - 572.05

=0.396(t/h)

考虑前轴封一部分漏气量D1，漏入本级加热器并放热可使本级会热抽气量减少 的相当量为：

D =AD x 气一"：2

lle	ll h - h

=0.80 X

3181 - 572.05

2805 - 572.05

=0.934(t/h)

式中h--轴封漏气比焓值，相当于调级后气室中蒸汽的比焓，

h = 3181.0kJ/kg，ADii 牝 0.80t/h

本级高压加热器H 2实际所需回热抽气量为：

AD =AD' -AD -AD

=7.476 - 0.396 - 0.934

=6.146(t/h)

4-3 Hd --除氧器

除氧器为混合式加热器，其热平衡图如图4(c)所示。分别列出除氧器的 热平衡方程式和质量平衡方程式如下：

AD h + (AD +AD +AD )h + D h = D h

ed ed	e1	e 2	11 e 2 cw w1	fw ed

D + AD ]+ AD 日 +AD1+ AD 2 = D

将已知数据代入上述两式中，整理后得：

2672AD d + 334.95D = 54612.9267

D +ADd = 129.452

联立上式求解可得：

除氧器抽气量	AD广4.815	(t/h)

凝结水量

D =124.637	(t/h)

4-4 H3低压加热器

该级加热器热平衡图与气高压加热器的热平衡图相同，其回热抽气量AD33

为

| AD 二 e 3 | 二Dw区2 —妇 (h ③-h3)3 h |
| --- | --- |

124.637 x (334.95 - 234.42)

(2556 - 347.54) x 0.98

=5.789(t/h)

4-5 H4低压加热器

该级加热器凝结水进口水温 七与凝汽器压力及流经抽气冷却器的温升有

关。当p= P = 0.0045"，凝汽器压力P=0.0043MPa时，对应的凝结水饱和温

度 t =31.5°C，比焓值 h =2558.43kJ/kg。

凝结水流经抽气冷却器的温升A,可根据冷却器的热平衡公求得其比焓升6、 为：

6 h=j

e D

c^w

_1.2 x 558.3

=124.637

=5.375(kJ/kg)

式中\h = 558.3kJ/kg为抽气冷却器中蒸汽的比焓降。AD = 1.2(t/h)

为抽气汽耗量，两者为已知数据

考虑传热效率等因素，凝结水泵压头P,=1.18MPa，该压力下水在30〜40°C之间 比焓升对应的温升At =3〜5 C，取At =3C。

H4低压加热器凝结水进口水温t = 31.5 + 3 = 34.5C

W]

对应的比焓值h = 145.61kJ/kg

H4的计算抽气量为：

X hw 2 — hw1
(h 4 - h『h

=124.637 x

234.42 -145.61
(2437 — 246.97) x 0.98

=5.157(t/h)

H3的疏水流入H4引起末级回热抽气量减少的相当量为:

AD	=AD x 气-气

3e	e3 h — h

e4	e4

= 5.789 x "4 - 246.97

2437 — 246.97

=0.266(t/h)

H4的实际回热抽气量为

AD 4 =AD—AD 3

=5.157 — 0.266

=4.891(t/h)

5.流经汽轮机各级组的蒸汽流量及其内功率计算调节级

D =142.79(t/h)

P

iD

o(h -h.°)

3：62

_ 142.79 x (3480.09 — 3181)

36

=11863.1(kW)

(调节级后压力为3.11MPa，比焓值h2=3181kJ/kg。待调节级型式选定及热 力计算后求得，第一次估算时，可估取调节级理想比焓降及级效率后在h-s图的 近似热力过程曲线上查得)

第一级组

D = D -AD

= 142.79 — 1 = 141.79(t/h)

h — h

P =Dx 1 36 e 1

3 181 — 2938

=141.79 x

3.6

=9570.8(kW)

| 第二级组 | D = D —AD =141.79 — 7.；»2 = 134.198(t/h) h —h P = D x M36 e2 =134.198x 2938-2805 3.6 =4957.9( kW) |
| --- | --- |
| 第三级组 | D = D — AD =134.198-6.146=128.052t/h) |

第四级组

第五级组

第六级组

h - h

P = D x e 23 6 ed

2805 - 2672

=128.052 x

3.6

=4730.8(kW)

D = D - AD

= 128.052 - 4：815 = 123.237(t/h )

P = D x 3
i4	4	3.6

2672-2556

=123.237 x

3.6

=3971.0( kW)

D = D - AD

= 123.237 - 5：789 = 117.448(t/h)

P = D x ^3%

i5	5	3.6

2556-2437

=117.448x

3.6

=3882.3(kW)

D = D -AD

= 117.448 - 4：891 = 112.557(t/h)

P = D x I
i6 6 3.6

2438-2267.5

=112.557 x

3.9

=5330.8(kW)

整机内功率

P =寸P

j=0

= 11863.1 + 9570.8 + 4957.9 + 4730.8 + 3971.0 + 3882.3 + 5330.8

=44306.7(kW)

6.计算汽轮机装置的经济性

机械损失

AP = P (1-n )

=44306.7 x (1-0.99)

=443.1(kW)

汽轮机轴端功率

P = P-AP a i m

=44306.7 — 443.1 = 43863.6(kW)

发电机出线端功率

P = P x门

=43863.6】 0.97 = 42547.7(kW)

符合设计工况Pg = 40000(kW)的要求，说明原估计的蒸汽量D。正确 汽耗率

142.79 x103

42547.7

=3.356kg/(kW • h)

d = D X103

=~°P

e

不抽气时(回热抽气停用)估计汽耗率:

d _ D x 103

=「D (h - h) e]

[—。3° &~l — AP ] x 门

_	138.6 x103

='142.79 x(3480.09-2267.5 )	=

-443.1 x 0.97

3.6

=3.089kg/(kW • h)

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：https://d.book118.com/317032165016006051