第二届中华人民共和国职业技能大赛

信息网络布线项目（精选组）

江苏省选拔赛样题

模

块

B

2023年5月

目 录

一、简介	1

二、项目和任务说明	1

三、选手指南	1

（一）比赛时间	1

（二）通则	1

（三）工作组织和管理	1

（四）设计	2

（五）安装	3

（六）检查	3

四、设计和技术规范	3

（一）要求	3

（二）通则	3

（三）连接和路由系统设计规范	5

五、安装规范	5

（一）通则	5

（二）光纤连接盒和接续盒	5

（三）线缆管理	6

（四）布线	6

（五）测量	7

六、其他	7

（一）选手必须遵守以下指令：	7

（二）操作过程	8

（二）测试说明	9

# 一、简介

此测试项目由以下文档/文件组成:

- 信息网络布线项目（精选组）江苏省选拔赛模块B样题(此文档)；

- 工作计划&日常工作报告（表1）；

- 工作完成报告（表2）；

- 测试结果（表3）；

- 连接报告（表4）；

# 二、项目和任务说明

模块B是模拟客户端所属的小型数据中心中的信息网络布线系统的任务。客户的目标是在将来扩展机架配置服务。这里假设的信息布线系统规模较小，由机房内的一个32U以上的主机架和另一个机房内的一个12U子机架构成。12U机架连接到大厦租户空间内设置的电信插座。

# 三、选手指南

## （一）比赛时间

1、比赛时间为4.5小时。该模块将进行一天。上午2小时，下午2.5小时。上午的工作将在下午继续进行。这就意味着，上午出现的错误，如果有的话，下午可以改正，但不能违反施工过程规定。

2、准备时间上午30分钟，下午提前五分钟在工位外等候开始。

## （二）通则

设计/技术规范（第3页）和安装规范（第5页）由客户提供。请按照这些规范进行设计和安装。

## （三）工作组织和管理

1、选手必须为完成指定结果所需的工作制定计划，并在工作计划和报告中描述该计划。描述的工作计划必须在开始所有工作之前完成。除工作计划中规定的工作外，不得从事其他工作。工作计划必须在描述完成后立即提交给专家裁判。

2、工作计划必须有以下说明：

- 整个过程的工作大纲和进度安排；

- 材料等短缺等等。

3、必须在工作开始和结束时（每次工作完成后）采取必要的安全措施。

4、必须在工作结束时（上午和下午）提交每日工作报告。工作报告必须在上、下午结束时提交给专家裁判。

5、工作报告必须有以下描述：

- 工作期间发生的健康与安全相关事项；

- 工作进展情况；

- 下午的工作计划（上午结束时）。此工作计划中未描述的任务工作不能在下午执行。；

- 需报告的事宜等。

6、所有工作完成后，必须填写工作完成报告并提交给专家裁判。

7、工作完成报告必须具有以下说明：

- 工作总小时数；

- 与工作计划的差异；

- 工作期间发生的健康与安全相关事项；

- 为恢复或纠正任何不当的建造而采取的措施的解释说明等。

8、以下文件和项目必须附在工作完成报告中:

- 福禄克测试结果存储在USB闪存。

9、在工作期间，选手必须尊重客户的设施，保持工作环境清洁。

10、必须考虑对所有产生的剩余物品和废弃物料并实施清理和处置或回收。

11、必须遵从健康与安全相关法律/规则和指令说明。

## （四）设计

1、安装人员需对本项目光纤连接设计图进行光纤路由的设计，安装人员必须考虑在规定的工作时间内完成的可能性，决定是否进行。

2、线缆数量在布线连接图中已经进行了说明。这些设计主要是线缆路径和线缆长度设计的决策。这些设计必须在实际布线之前完成。

3、在配线架安装图中含有绘图设计，该设计依据对未来机架配置服务的假设。

4、在光纤连接图中含有绘图设计，这些设计必须在实际布线之前完成。

5、必须考虑可持续性和可维护性。

6、设计必须根据设计和技术规范和安装规范进行。

## （五）安装

1、必须按照设计和技术规范以及提供的施工图进行安装。

2、必须根据施工图纸所表示的线缆长度进行敷设。(福禄克长度测量为准)。

3、必须在铜缆连接图和光纤连接图中描述各个路线所需的线缆长度测量值。

4、安装必须根据安装规范和选手指南进行。

5、如果在每个配线架上或光纤连接盒中完成了连接和/或端接，则必须在连接报告中进行描述。连接图上的线条必须是由自带的模板尺子绘制，使用水平、垂直或完美的圆圈线绘制。配线架或光纤连接盒不需要附加连接图。

6、试题的所有填写内容和绘图使用黑或蓝色签字笔，铅笔书写和绘图无效。

## （六）检查

检测必须按照设计和技术规范和测量指南进行，数据必须保存在USB闪存中提交。

# 四、设计和技术规范

## （一）要求

1、需要设计和安装备用线缆，预计未来租户的需求会增加。

2、客户将利用这一信息布线系统，假设未来机架配置服务的延伸。为了提高系统的附加值，有以下要求：尽可能考虑可持续性和可维护性；保持设备从布线、外观到连接盒内部的干净整洁；并“始终”清理工作场所。

3、考虑到布线系统的未来前景，客户要求有可预测的扩展。更具体地说，是关于走线和路由系统，机柜机架。

4、计划和设计必须遵循ISO/IEC 14763-2。

## （二）通则

1、应用于安装基础设施的管理系统级别为3级。

2、应将ISO/IEC TR29106规定的M1I1C1E1引入线缆或材料安装的环境中。

3、平衡双绞线链路必须保证在D级以。

4、光纤信道必须保证OS1。

5、必须填写并提交的文件有：每日工作计划和报告，工作完成报告，测试结果，连接报告。

6、标签指示必须遵循选手指南和标签指南。跳线单独说明。

7、所有的链路必须先满足1级的检验要求。一级检查是确认安装完成，基本连接性得到保证。就1级而言，需确认以下事项:

- 是否所安装的信息布线系统符合安装规范的物理要求(例如：插座位置、标签等)；

- 是否基本验证参数已完成；

- 是否线缆上有标签，请遵循安装规范。

8、所有的链路必须满足检验要求三级。三级检查提供了最高水平的可靠性，以满足所选线缆设计标准的传输要求。就三级而言，需确认以下事项:

- 布线中线缆连接组件在安装规范中是否有具体说明；

- 如有平行光缆链路；技术规范中有关传输等级(信道或链路)的要求是否满足。这就是EIC61935的“认证”测试；

- 如有光缆链路；技术规范中有关传输等级(信道或链路)的要求是否满足。

9、所有的布线材料必须根据图1至图6进行安装。

10、机架上配线架的安装位置必须满足客户的要求。

11、主机架安装在房间深度x宽度为：D3.2 m x W3 m的机房中，如图所示。

（机架RC1两旁还有RC11和RC33，要按照房间布局实际情况进行设计与施工）。

设备间内部维度（俯视图）

## （三）连接和路由系统设计规范

1、光缆FO_x必须经过线缆桥架安装到光纤槽道上。

2、19英寸机架之间的xTP线缆必须使用线缆桥架。

3、xTP线缆到TO必须使用线缆导管或线缆桥架，具体根据信息点对应的暗线孔位进行设计。

4、在主机架和子机架之间的布线线路中，需根据实际情况设计线缆长度，但最大长度不得超过20米，并填写在连接图中。

5、每个光纤连接盒之间光缆的最大长度不得超过20m。(含盘纤盒内纤芯长)

6、线路必须维持大于最小的弯曲半径且要求与主电力电缆分离。

7、布线中每个光缆与铜缆认为是不同的系统，需要捆扎完一组线缆再进行另外一组，不能够多组线缆同时布上桥架同时捆扎与整理。

8、线缆的整理应使用桥架内，平面，同时需要考虑预留桥架内侧面位置，用于以后增加线缆使用，做好规划，使光缆与铜缆分开归类。

9、主机架配线架安装位置需选手自由设计，应考虑由下往上进行安装，先使用主机架下半部分，上半部分作为日后维护增加设备使用，机柜内余长预留线缆需要高于配线架架线20cm以上。管理线缆使用机柜内的两侧。

10、布线完成后，需要把线缆管理的标签做上（五个线缆标签），线缆桥架上多余的固定扎带尾巴剪掉，才能进行端接。

11、未知长度时，只要是不同一组的线缆，第一根必须进行长度测量。

12、在施工过程中，选手不能够踩踏静电地板上。

# 五、安装规范

## （一）通则

1、安装必须符合设计和技术规范以及线缆连接图。

2、安装必须按照官方的指导手册和指定的安装方法进行。

3、必须根据每张图纸和规范选择合适的材料和设备。

4、使用的工具和设备必须在工作前和工作中进行检查。

5、所有使用的光缆必须根据设计长度对光缆进行切割。

## （二）光纤连接盒和接续盒

1、盘纤存储托盘必须用于存储光纤。

2、光纤须盘在托盘中，保持可接受的弯曲半径，不扭曲并尽可能对齐芯。

3、光缆的松套管必须在引入盘纤存储托盘有合适的长度。

4、如果热缩套管固定件的尺寸与套管直径不同，则必须使用塑料的带子（如电线外皮）等加大套管直径进行固定。

5、热缩管必须安装在熔接盘的指定固定位置。

6、任何油膏和其他物质污染的地方都必须清除。

7、未连接的光纤适配器在光纤连接盒上必须盖上适当的保护帽，以防止污染。

8、当所提供的尾纤跳线被切割时，其长度必须在测量时加以考虑。

## （三）线缆管理

1、光缆余长必须在机架上妥善管理。

2、使用魔术贴管理光缆必须满足最小间距。

3、必须考虑到可维修维护性。

4、过多的线缆长度不得保留(除非安装规范特别规定)。

5、当布线涉及多个线缆类型或具有多个弯曲半径的线缆时，必须采用最大的最小弯曲半径。

6、19英寸子机架内，一圈或多圈的余长部分，须稳妥安放在机柜内的底部。

7、每个铜缆配线架必须使用一个理线架，语音传输配线架除外。

8、跳线必须存储在理线架中，并且最短的长度必须足够来接入所连接配线架中的所有端口。

9、跳线必须保持在安全的状态，以避免在操作期间和操作后接入时发生机械损伤。多余的长度必须以一种减少扭绞缠绕影响的方式减少伤害。

## （四）布线

1、每个双绞线线缆在线缆桥架的固定间隔必须为500毫米或更短，在所有90°转弯处必须有两个固定点。

2、每根光缆到线缆桥架的固定间距必须小于或等于1000mm，在所有90°转弯处必须有两个固定点。

3、图纸中未显示出线缆长度时，必须从线缆卷轴中抽出一根线缆进行测量，再进行其他同组线缆的敷设。

4、线缆必须按照标签指南2020进行分类和标识，以便在未来进行重新配置。所有连接到不同配线架的跳线的线缆两端都必须贴上标签。

## （五）测量

1、使用福禄克测试仪测量必须采用ISO 11801标准进行铜缆认证测试。

2、使用福禄克测试仪测量必须采用ISO/IEC 11801标准进行光纤链路测试。

3、测试结果中描述了待测的检测内容或链路。

# 六、其他

## （一）选手必须遵守以下指令：

1、在比赛过程中，参赛选手必须遵守比赛规则、各项规定和操作规范，包括以下事项。如有违反，会根据评分细则扣除分数。严重者取消参赛。

2、参赛选手必须有职业卫生安全意识，遵守一切安全条例，安全操作工具和设备，保障人身安全。如发生事故，参赛者将不得不停止和取消比赛。

3、遵守安全操作规程，穿戴个人护具，包括坚固的鞋子，不合格时，裁判有权提醒或制止操作。

4、在比赛过程中必须全程佩戴护目镜，防止在操作光纤或使用任何手持电动工具或可能有碎片伤害眼睛造成伤害。

5、开光缆施工过程中必须佩戴手套。比赛期间，为避免危险，不得佩戴任何珠宝饰物(项链、耳环、戒指、手表等)。

6、不在高空摆放任何工具和可坠落物品，地面保持没有任何线头等垃圾以及零部件。整个竞赛过程要保持良好整洁的场地及合理的摆放物品。

7、不得踩踏凳子、椅子、桌子、箱子或者类似的物体等危险方式。

8、注意电源插座标准和额定电流，安全使用220V/50Hz交流电。禁止使用不符合安全要求的产品，禁止使用连接220V电线供电的手电钻。

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：https://d.book118.com/318034014036006044