燃气巡线员专业知识考试题库（附答案）

一、单选题
1.地埋燃气管道与铁路轨底之间的垂直静距()。
A、1.5
B、1.2
C、0.5
D、1
标准答案：B
2.下列哪项不属于开始巡检工作时必备的物品()
A、蓝色工装
B、工作牌
C、鞋套
D、探钎
标准答案：C
3.地下燃气管道与导管内电缆直埋之间的垂直静距是()。
A、0.5
B、0.3
C、0.15
D、1
标准答案：C
4.巡线车吸盘及检测单元支架距离地面高度()。

A、＞20cm
B、≤20cm
C、＞10cm
D、≤10cm
标准答案：D
5.质轻.抗腐蚀.摩擦阻力小.接口严密，抗拉强度较大以及施工简便，但是受环境温度变化影响较敏感，以上这些特点是对()的描述。
A、钢管
B、铸铁管
C、PE管
D、球墨管
标准答案：C
6.根据我国规定的安全色，表示提示安全状态、通行用()颜色表示。
A、红
B、蓝
C、黄
D、绿
标准答案：D
7.当地下燃气管道穿过排水管，热力管沟，联合地沟等等各种用途沟槽时，燃气管道外部必须()
A、提高防腐等级
B、加大管径

C、做套管
D、加厚管壁
标准答案：C
8.埋地管道的常规泄漏检测宜按()的程序进行。管道附属设施、厂站内工艺管道、管网工艺设备的泄漏检测宜按泄漏初检和泄漏点定位的程序进行。
A、泄漏初检、泄漏判定和泄漏点定位
B、泄漏判定和泄漏点定位
C、泄漏初检、泄漏判定
D、泄漏初检、泄漏判定和泄漏点修复
标准答案：A
9.建筑物基础与低压燃气管线距离应大于()。
A、5
B、3
C、1
D、0.7
标准答案：D
10.《城镇燃气设施运行、维护和抢修安全技术规程》CJJ51-2016规定：装在用户室外的公用阀门应设()。
A、封条
B、联系电话
C、永久性警示标志

D、防盗措施
标准答案：C
11.天然气燃烧时排放物为()
A、一氧化碳和水
B、二氧化碳和水
C、碳和水
D、氢和水
标准答案：B
12.城市燃气管网系统中，各个级别的管网通过调压站经行连接和调压，它的作用是()
A、高的压力调到低的压力
B、低的压力调到高的压力
C、高压和低压之间相互转换
D、以上说法都对
标准答案：A
13.经常做的“三图比对”，指的是作业手图.电子图和()。
A、竣工图
B、1/500
C、1/5000
D、施工图
标准答案：B
14.城市燃气管网布置形式常采用()。

A、环状管网
B、树枝管网
C、环.枝混合管网
D、任意状管网
标准答案：C
15.安全生产必须贯彻()的指导方针。
A、预防为主
B、安全第一
C、预防为主,消防结合
D、“安全第一,
标准答案：C
16.下列哪一项不属于十字文明用语()
A、你好
B、谢谢
C、再见
D、等一下
标准答案：D
17.为了保证燃气管网的安全和操作方便，地下燃气管道的阀门，一般都设置在()中。
A、地上
B、阀门盖
C、阀门井

D、保温层
标准答案：C
18.《城镇燃气设施运行.维护和抢修安全技术规程》（CJJ51-2006）规定，钢制燃气管道埋设()年后，应对其进行评估，确定继续使用年限，制定检测周期，并应加强巡视和泄漏检查。
A、5
B、10
C、20
D、25
标准答案：C
19.下列气体中比空气重的气体有()。
A、天然气
B、液化石油气
C、人工煤气
D、氮气
标准答案：B
20.天然气比空气()
A、轻
B、重
C、一样重
标准答案：A
21.用灭火器进行灭火的最佳位置是()

A、下风位置
B、上风或侧风位置
C、离起火点10米以上的位置
D、离起火点10米以下的位置
标准答案：B
22.下列管件连接方式中属于PE管件连接的是()。
A、热熔
B、法兰
C、焊接
D、承插
标准答案：A
23.调压站的作用是()。
A、气体稳压.降压的专用燃气设施
B、气体升压的专用燃气设施
C、气体固压的专用燃气设施
D、气体泄压的专用燃气设施
标准答案：A
24.钢管的优点()。
A、承载力大、可塑性好、便于焊接
B、承载力大、耐腐蚀、便于焊接等
C、耐腐蚀性强、可塑性好、便于焊接
D、承载力大、耐腐蚀性强、可塑性好
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