温馨提示：本套试卷为电工精选题库，总共300道题！题目覆盖电工常考的知识点。
题库说明：本套题库包含（选择题100道，多选题100道，判断题100道）
一、单选题(共计100题,每题1分)
1. 吊扇和落地扇的电路一般由开关.(  ).电容器和电机绕组所组成。
A. 电阻器
B. 蜂鸣器
C. 断路器
D. 调速器
答案:D
2. 电动机在额定工作状态下运行时,定子电路所加的(  )叫额定电压。
A. 相电压
B. 线电压
C. 额定电压
答案:B
3. 10kv用户分界负荷开关，可以隔离用户侧( )故障。
A. 雷击过电压
B. 两相短路
C. 各种
D. 相间短路
答案:D
4. 户外灯具一般应选用(  )型灯具。
A. 普通
B. 开启
C. 防水
D. 防爆
答案:C
5. 在均匀磁场中，通过某一平面的磁通量为最大时，这个平面就和磁力线(  )
A. 平行
B. 垂直
C. 斜交
答案:B
6. 变压器的绕组与铁芯之间是(  )的。
A. 绝缘
B. 导电
C. 电连接
答案:A
7. 碘钨灯属于(  )光源。
A. 电弧
B. 气体放电
C. 热辐射
答案:C
8. 线路单相短路是指( )。
A. 功率太大
B. 电流太大
C. 零火线直接接通
答案:C
9. 下列选项中，(  )是对继电保护的最根本要求。
A. 可靠性
B. 适用性
C. 经济性
D. 通用性
答案:A
10. 连接电容器的导线的长期允许电流不应小于电容器额定电流的( )。
A. 110%
B. 120%
C. 130%
答案:C
11. 在正常情况下,阀型避雷器中( )。
A. 无电流流过
B. 流过工作电流
C. 流过工频续流
答案:A
12. 整流式直流弧焊机具有(  )的外特性。
A. 平直
B. 陡降
C. 上升
D. 稍有下降
答案:B
13. 其他条件相同，人离接地点越近时可能承受的(  )。
A. 跨步电压和接触电压都越大
B. 跨步电压越大.接触电压不变
C. 跨步电压不变.接触电压越大
D. 跨步电压越大.接触电压越小
答案:A
14. 定时限电流保护具有(  )的特点
A. 电流越大，动作时间越短，电流越小，动作时间越长
B. 电流越小，动作时间越短，电流越大，动作时间越长
C. 动作时间固定不变
D. 动作时间随电流大小而变
答案:C
15. 事故照明一般采用(  )。
A. 曰光灯
B. 白炽灯
C. 高压汞灯
答案:B
16. 在摇测电容绝缘电阻时，在未断开摇表火线前，不得将摇表停下，为什么(  )。
A. 避免损坏电容
B. 避免人身触电
C. 避免损坏摇表
D. 影响丈量数值
答案:C
17. 三相六拍脉冲分配逻辑电路由FFl.FF2.FF3三位D触发器组成。其脉冲分配顺序是(  )。
A. A→B→C→……
B. AB→BC→CA→……
C. A→AC→C→CB→B→BA→A→……
D. A→AB→B→BC→C→CA→A→……
答案:D
18. 正弦交流电的三要素是(  )。
A. 电压.电流.频率
B. 最大值.周期.初相位
C. 周期.频率.角频率
D. 瞬时值.最大值.有效值
答案:B
19. 三相异步电动机的额定功率是( )
A. 转轴上输出机械功率
B. 输入的电功率
C. 电源的输出功率
D. 输入的视在功率
答案:A
20. 触电事故每年都有发生，特别是(  )发生的触电事故占全年的80％。
A. 3—4月；
B. 5—8月；
C. 8—9月；
D. 6—9月；
答案:D
21. 对有人值班的变(配)点所，电力电缆线路每(  )应进行一次巡视。
A. 班;
B. 周;
C. 月;
D. 年.
答案:A
22. 在10KV及以下的操作中，当无遮拦时，作业人体携带的工具与带电体之间的距离应不小于(  )米。
A. 1.0
B. 0.5
C. 0.7
答案:C
23. 规程规定:35kV电网中接地电流大于10A时,中性点接地方式采用(  )。
A. 直接接地
B. 经电阻接地
C. 经消弧线圈接地
答案:C
24. 若反馈到输入端的是直流量，则称为直流负反馈，它能稳定(  )。
A. 直流负载线
B. 基极偏置电流
C. 集电极电压
D. 静态工作点
答案:D
25. 串联电阻的分压作用是阻值越大电压越(  )。
A. 小
B. 大
C. 增大
D. 减小
答案:B
26. 在心肺复苏过程中，应尽量减少中断胸外按压，中断胸外按压的时间为(  )
A. 不超过10秒钟
B. 不超过5秒钟
C. 不超过20秒钟
D. 不超过1分钟
答案:A
27. 直流耦合放大电路可放大(  )。
A. 直流信号
B. 交流信号
C. 直流信号和缓慢变化的交流信号
D. 反馈信号
答案:C
28. ( )对电气设备和电力系统安全运行危害极大。
A. 额定线电压
B. 系统最高电压
C. 过电压
答案:C
29. 特种作业人员必须满(  )周岁。
A. 18
B. 19
C. 20
答案:A
30. SF6负荷开关装设的(  )可随时监测开关本体内充入的SF6气体压力。
A. 气体流量计
B. 温度计
C. 气体密度计
答案:C
31. 交流接触器的电寿命是约为机械寿命的(  )倍。
A. 1
B. 10
C. 1/20
D. 5
答案:C
32. 照明开关接线时，所有开关均应控制电路的(  )
A. 中性线
B. 相线
C. 保护线
D. 以上都可以
答案:B
33. 室内线路使用绝缘导线的额定电压，应(  )线路的工作电压。
A. 小于；
B. 大于；
C. 等于；
D. 无要求；
答案:B
34. 接零的目的是为了(  )。
A. 电气设备的正常工作
B. 防静电
C. 防雷击
D. 人身和设备安全
答案:D
35. 供电可靠性是指供电企业统计期内对用户停电的(  )。
A. 时间
B. 次数
C. 时间和次数
答案:C
36. 跌落保险器在有风时拉闸，为防止串弧应( )。
A. 先拉开中相，后拉边上两相
B. 先拉边上两相，后拉中相
C. 从下风位置开始逐个依次拉开
D. 不分先后
答案:C
37. 油断路器的油位在环境温度变化时，油位会小幅上下波动，油位应在(  )。
A. 油位表上标线以上
B. 油位表下标线以下
C. 油位表上.下标线间的适当的范围内
D. 任意位置
答案:C
38. 电位的单位是(  )。
A. A
B. V
C. W
D. C
答案:B
39. (  )是专门用于直接测量接地电阻的指示仪表。
A. 兆欧表
B. 万用表
C. 接地电阻测量仪
D. 电桥
答案:C
40. 电力线路按架设方式可分为(  )。
A. 输电线路和配电线路
B. 高压线路和低压线路
C. 架空电力线路和电力电缆线路
D. 供电线路和用电线路
答案:C
41. 建筑物与供电设施相互妨碍,应按( )的原则,确定其担负责任。
A. 安全第一
B. 建设先后
C. 供电设施优先
D. 建筑物优先
答案:B
42. 将一根导线均匀拉长为原长度的3倍，则阻值为原来的(  )倍。
A. 3
B. 1/3
C. 9
答案:C
43. 变压器的铁芯采用导磁性能好的硅钢片叠压而成，能减少变压器的(  )。
A. 铁损耗
B. 铜损耗
C. 机械损耗
答案:A
44. 铁磁材料在磁化过程中，当外加磁场H不断增加，而测得的磁场强度几乎不变的性质称为(  )。
A. 磁滞性
B. 剩磁性
C. 高导磁性
D. 磁饱和性
答案:D
45. 三相电源中流过每一相线圈中的电流称( )
A. 线电流
B. 相电流
C. 线电压
答案:B
46. 工作票制度中，(  )应对工作的必要性.人员的合理性.工作是否安全.安全措施是否完善负全部责任。
A. 值班员
B. 值班长
C. 工作票签发人
D. 工作负责人
答案:C
47. 为避免高压变配电站遭受直击雷,引发大面积停电事故,一般可用( )来防雷。
A. 阀型避雷器
B. 接闪杆
C. 接闪网
答案:B
48. 在决定一件事情的条件中，只要有一个条件具备时，这件事情就能实现，这种关系称为逻辑(  )。
A. 与
B. 或
C. 非
D. 异或
答案:B
49. 下列哪种救活器适于熄灭电气火灾?(  )
A. 二氧化碳救活器
B. 干粉救活器
C. 泡沫救活器
答案:A
50. 在高压设备上作业时应由(  )人或以上进行。
A. 2
B. 3
C. 4
答案:A
51. 作差动保护用的电流互感器的准确级次应选用(  )。
A. 0.5级
B. 1级
C. 3级
D. D级
答案:D
52. 在易燃.易爆危险场所,电气设备应安装(  )的电气设备。
A. 安全电压
B. 密封性好
C. 防爆型
答案:C
53. 磁场中某点磁感应强度B的方向就是该点(  )的切线方向。
A. 磁通
B. 磁力线
C. 电磁力
D. 磁场强度
答案:B
54. 10kV架空线路巡视检查，至少(  )一次。
A. 每天
B. 每年
C. 每周
D. 每季度
答案:D
55. 安全隔离变压器输入回路与输出回路之间的绝缘电阻不应低于(  )MΩ。
A. 0.5
B. 2
C. 5
D. 7
答案:C
56. 阻容偶合器多级放大电路的输入电阻等于，(  )
A. 第一级输入电阻
B. 各级输入电阻之和
C. 各级输入电阻之积
D. 未级输入电阻
答案:A
57. 下列材料中，导电性能最好的是(  )。
A. 铝
B. 铜
C. 铁
答案:B
58. 变压器的高.低压绝缘套管的内部绝缘有(  )附加绝缘和电容性绝缘。
A. 变压器绕组
B. 变压器油
C. 铁芯
答案:B
59. 已知电路中A.点电位为12V，B.点电位为3V，则A..B.两点间的电压为( )V。
A. -9
B. 9
C. 15
答案:B
60. 对于夜间影响飞机或车辆通行的，在建机械设备上安装的红色信号灯，其电源设在总开关(  )。
A. 前侧
B. 后侧
C. 左侧
答案:A
61. 测量直流电能的直流电度表，通常采用(  )测量机构。
A. 感应系
B. 电动系
C. 电磁系
D. 静电系
答案:B
62. 电气设备的绝缘电阻应该在( )以上。
A. 0.1MΩ
B. 1MΩ
C. 10MΩ
D. 100MΩ
答案:B
63. 测量接地电阻时,电位探针应接在距接地端(  )m的地方。
A. 5
B. 20
C. 40
答案:B
64. 高灵敏度电流型漏电保护装置是指额定漏电动作电流(  )及以下的漏电保护装置。
A. 30mA
B. 15Ma
C. 10Ma
D. 6mA
答案:A
65. 为了习惯断路器在不同设备地址的耐压需求,国家相关规范中规则了断路器可承受的(  )。
A. 最高作业电压
B. 最低作业电压
C. 最小过电压幅值
答案:A
66. 若要产生振荡频率高度稳定的矩形波，应采用(  )。
A. 十进制计数器
B. 单稳态触发器
C. 施密特触发器
D. 石英晶体多谐振荡器
答案:D
67. 查找变电所直流接地故障时，切断各专用直流回路的时间不得超过(  )。
A. 2s
B. 3s
C. 4s
D. 5s
答案:B
68. 属拉线金具的是(  )。
A. 球头挂环
B. 延长环
C. 碗头挂板
D. 楔形线夹
答案:D
69. 10kv配电变压器速断保护动作跳闸，判断故障范围在(  )。
A. 变压器高低压两侧
B. 变压器高压侧
C. 变压器低压侧
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