汉中市东排洪渠改造工程

# 分段设计洪峰流量分析计算报

二〇一〇年十一月十五日

目	录

一、流域面积的确定二、分段流量组成

三、设计洪水流量计算方法及选用四、设计洪水标准及设计暴雨历时五、设计洪水计算

（一）八里桥水库入库洪水计算

（二）八里桥水库下泄流量计算

（三）八里桥水库至东排入水口区间设计洪峰流量计算

（四）东排入水口至东排出水口（入汉江处）区间设计洪峰 流量计算

（五）东排出水口（入汉江处）设计洪峰流量计算

六、考虑八里桥水库入库洪水受阻因素的东排分段洪峰流量计算

- 2 -

一、流域面积确定

东排洪渠出水口以上流域面积 43.44km2，由以下三部分组

成：

- 八里桥水库控制流域面积 24.00km2，其中 18.28km2

为然流域（未被规划为城区）面积，5.72km2 规划为城区的流域面积。

- ）八里桥水库至东排洪渠入水口（涵洞）区间面积

7.44km2。

- 东排洪渠入水口至出水口（汉江河堤入河口）区间面 积 12.00km2。

二、分段洪峰流量组成

东排洪渠出水口设计洪水流量，由以下三部分组成：

- 八里桥水库的下泄流量：

下泄流量由水库入库流量经调洪演算后求得。

水库入库流量＝ 被列为城区的 5.72km2 的洪水流量

+18.28km2 自然流域的洪水流量。

- 八里桥水库至东排入水口被规划为城区的 7.44km2 流域的洪水流量。

- 东排洪渠入口至出水口区间面积 12.00km2 流域的洪水

- 3 -

流量。

三、设计洪水流量计算方法及选用

本次洪水计算按集水面积的下垫面条件，可分为未被规划为 城区的自然流域和规划为（或已经是）城区的流域。

## 1、自然流域洪水流量计算方法

对无实测水文资料的自然流域（河流）洪水计算方法较多， 也比较成熟，就我市而言，常用的是《汉中地区实用水文手册》

（以下简称《水文手册》）推荐的经验公式法和推理公式法（即用暴雨推求洪水法），有条件的还可采用相似流域比拟法。在这些方法中，从方法的理论基础，资料可靠程度、适用范围以及实 际使用效果等方面分析，推理公式法最优，故本报告决定采用推 理公式法计算自然流域的设计洪水流量。具体作法在计算过程中 介绍。

## 2、城区洪峰流量计算方法

- 《室外排水设计规范》（GB50014—2006）公式法

在市政工程《室外排水设计规范》（简称《规范》中，推荐 的雨水设计流量计算公式为：

Qp＝qΨF	（3—1）

式中：Qp—雨水设计流量（L/s）；

q—设计暴雨强度〔L/（s·km2）〕；

- 4 -

Ψ—径流系数；

F—汇水面积（km2）。

径流系数：可按《规范》表3.2.2—1 的规定取值，汇水面积的平均径流系数按地面种类加权平均计算；综合径流系数，可按本规范表 3.2.2—2 的规定取值。

## 《规范》表 3.2.2—1	径流系数

地面种类

各种屋面、混凝土或沥青路面

大块石铺砌路面或沥青表面处理的碎石路面级配碎石路面

干砌石或碎石路面非铺砌土路面公园或绿地

Ψ

0.85～0.95

0.55～0.65

0.40～0.50

0.35～0.40

0.25～0.35

0.10～0.20

## 《规范》表 3.2.2—2	综合径流系数

区域情况  城市建筑密集区

城市建筑较密集区城市建筑稀疏区

设计暴雨强度，应按下列公式计算：

- 5 -

Ψ

0.60～0.85

0.45～0.60

0.20～0.45

167A (1 c lg p)

q 1

(t  b)n

式中：q—设计暴雨强度〔L/（s·km2）〕； t—降雨历时（min）；         P—设计重现期（a)；

A1、C、n、b—参数，根据统计方法进行计算确定。在具有十年以上自动雨量记录的地区，设计暴雨强度公式，

可按《规范》附录 A 的有关规定编制。

- 汉中市城市北区防洪规划报告中采用的公式：

Q	 0.278 h  F

m	i	（3-2）

τ＝t1+mt2

式中：Qm—洪峰流量（m3/s）；

h—τ时段内的净雨（mm); F—流域面积(km2）；        τ— 汇 流 时 间 ； t1—地面集水时间（0.25～0.35h);

t2—洪水在管渠内运行时间，根据平均流速计算（平

均流速根据排水管网设计，在比降为1/1000～3/1000 的情况下， 平均流速为 0.6～0.9m/s）；

m—延缓系数，暗管取 2，明渠取 1.2；

- 6 -

—成峰系数（在室外排水公式中称径流系数），参照

室外排水公式中的径流系数确定，其中	值见表 1。

| 表 1 |  | 成峰系数 选用表 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 不透水覆盖面积情况 |  | 成峰系数 |
| 1 | 建筑面积非常稠密的中心区（不透水覆盖面积>90%） |  | 0.9～1.0 |
| 2 | 建筑面积稠密的中心区（不透水覆盖面积 70%～ 90%） |  | 0.6～0.8 |
| 3 | 建筑较密的居住区（不透水覆盖 50%～70%） |  | 0.5～0.7 |
| 4 | 建筑较稀的居住区（不透水覆盖面积 30%～50%） |  | 0.4～0.6 |
| 5 | 建筑很稀的居住区（不透水覆盖面积<30%） |  | 0.6～0.8 |

- 本报告采用的计算公式：

本报告采用的公式是在分析、借鉴上述两个公式的基础上而 采用的公式。即：

H

Q	 0.278	t  F

p	t	（3—3）

式中	QP—雨水设计流量（m3/s）；

t

Ht  	设计暴雨强度（mm/h），其中 t 为设计暴雨历时

- 7 -

（h）,Ht 为 t 时段内的降雨量（mm)； Ψ—成峰径流系数；

F—集水面积（km2）

Ht

- 设计暴雨强度 t	的分析与确定：在城建《规范》中设

167A（1 c lg p）

计暴雨强度的基本公式为q

1

(t  b)n

，其理论依据充分，但

公式中相关参数的确定，需要系列较长的自记降雨资料，就目前 而言尚不具备这样的条件，加之求解该式较为繁锁，故不采用。

《规划》中的公式用的是汇流历时τ内的净雨 h（即，净雨强度），经综合考虑，汉中市北区防洪排水规划设计区域单位净雨量取10mm/h。

本报告借用了《规划》报告中公式的形式，但对公式中的设 计净雨雨强作了简化和修正，即改用设计暴雨历时内的平均降雨

# H

强度（ tt ）代替，这样既便于计算，又使公式符合《规范》公式

的含义。

- 成峰径流系统Ψ的确定：Ψ是由降雨到形成洪峰流量的转换系数，其中包括由降雨到净雨的转换（产流）和由净雨到洪水流量的转换（汇流）。本报告分析认为：在集水面积相等的城区和自然流域，在降雨相同的条件下，产流过程中，城区流域的

- 8 -

产流量要大于自然流域的产流量，在洪峰流量的形成中却与产流 相反，即自然流域的洪峰流量要大于城区流域。从《规范》公式 中可知，其径流系数已经综合了这方面的因素，故本报告中的Ψ 值按区域下垫面情况，从《规范》综合径流系数表中查出。

四、设计洪水标准及设计暴雨历时

1、设计洪水标准

东排洪渠分段设计洪峰流量的洪水标准，按防洪规划确定的 洪水标准执行，即 C 区 D 区P＝3.3%（即 30 年一遇洪水）。

2、设计暴雨历时及设计暴雨量

根据本报告分段洪峰流量计算区域面积大小和城区暴雨特 性，采用 6 小时的设计暴雨，计算时段为 1 小时，并按《水文手册》提供的短历时暴雨成果和计算方法计算，详情将在计算成果中介绍。

五、设计洪水计算

## （一）八里桥水库水库入库洪水计算

八里桥水库集水 24.0km2，其中 5.72km2 被规划为城区，尚有 18.28km2 为自然流域，故水库入库洪水由被规划为城区的5.72km2 面积上的洪水和 18.28km2 的自然流域的洪水组成。由于需要调洪演算，故必须计算入库洪水的洪峰流量和洪水总量，洪 水过程在调洪演算时概化为三角形。

- 9 -

1、自然流域洪水计算

- 洪峰流量计算

采用《水文手册》中推理公式法推求。

- 设计暴雨推求

①设计暴雨历时及计算时段：根据《水文手册》关于设计暴 雨历时及计算时段的建议，本报告设计暴雨历时取 6 小时，计算时段△t＝1.0 小时。

②设计点雨量计算：从《水文手册》中查出流域中心处各种

历时的暴雨均值Ht 和CV，采用 Cs＝3.5CV，按下式计算相应历时不同频率的点雨量。

Htp  Ht  kp

式中： Htp —历时为 t，频率为 P 的点暴雨量（mm）；

Ht —t 历时的平均暴雨量（mm);

KP —频率为 p 的模比系数。

设计点雨量经点面系数换算成面雨量，但由于计算流域面积 仅 18.28km2，小于 20km2，根据《水文手册》规定，可不进行点面折减，将流域中心点雨量视作面雨量。

③设计暴雨计算成果，见表 5—1。

## 表 5—1	设计暴雨量计算成果表

- 10 -

| 均值Ht （mm) | 29.0 | 40.0 | 53.0 |
| --- | --- | --- | --- |
| CV | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
| Cs/Cv | 3.5 | 3.5 | 3.5 |
| P＝3.3%暴雨量Ht | 64.1 | 88.4 | 117.1 |
| （mm） |  |  |  |

历时

1

3

6

项目

④设计暴雨时程分配：根据《水文手册》中的综合雨型，对 流域内 6 小时雨量进行过程分配。详见表 5—2

表 5—2	设计暴雨时程分配成果表

| 暴雨历时（h） | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 100 |  |  |  | 100 |
| 综合雨型（%） |  | 51.3 |  | 48.7 |  |  | 100 |
|  | 34.7 |  |  |  | 33.5 | 31.8 | 100 |
| P=3.3%雨量 （mm）时程分 | 10.0 | 12.5 | 64.1 | 11.8 | 9.6 | 9.0 | 117.1 |
| 配 |  |  |  |  |  |  |  |

- 设计净雨推求：

①产流量 R 计算：按蓄满产流概念计算，即：

- 11 -

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：https://d.book118.com/326040110051010040