2024年岗位知识竞赛-红沿河核电站OJT205知识历年考试高频考点试题附带答案

（图片大小可自由调整）

第1卷

一.参考题库(共25题)

1.简述LNG/LNH系统的供电方式。

2.当主电源失电后，LGB—LGC母线自动转为由辅助电源供电，但主电源失电后，辅助电源需要延迟1.5秒后对LGB—LGC恢复供电，为什么？

3.什么叫发电机失磁？失磁的主要原因和现象是什么？核电站发电机是否允许失磁运行？为防止失磁运行设立了什么保护？

4.铅酸电池在定期充放电时，为什么不能用小电流放电？

5.简述LKV/LKU/LBK/盘的启动顺序。

6.现场如何停运LHP/Q柴油发电机？

7.LGR系统的安全功能是什么？

8.简述LCA失电主要后果。

9.RAM的保护有哪些？

10.简述常规岛配电盘失去110V直流的影响？

11.控制棒驱动机构电源RAM系统电动机发电机组有哪些保护装置？

12.LBJ失电后果？

13.说明直流电动机的启动原理及启动时的影响、注意事项。

14.以LHP为例说明柴油机的启动方式。

15.简述在正常运行期间，LG*系统特性。

16.GEW420JA有几种并网模式？分别在什么情况下使用？

17.GEV变压器保护有哪些？

18.GSY出线仓风机在触摸屏上如何切换？

19.简述LKV/LKU电气开关操作。

20.如何正确隔离380V默勒开关？列出具体步骤。

21.柴油发电机应急启动后带负荷顺序并说明为何是这样的？

22.LLS柴油发电机组带载试验与一期有什么不同，为什么？

23.简述LBA系统运行方式？

24.2.5.1066.6KV母线LG*上的电压低于额定电压的70%时，母线上的所有负荷出线开关是否跳闸？为什么？

25.简述失电对于电站的其他重要影响。

第2卷

一.参考题库(共25题)

1.列出110V直流配电盘LBA或LBB供电的设备。

2.简述主变和厂变的冷却方式及主变冷却器的切换操作。

3.为什么直流系统一般不许控制回路与信号回路系统混用？否则对运行有什么影响？

4.LLS故障分为哪三大类？LLS启动蓄电池连续启动次数的要求以及其充电电源是什么？

5.简述电气设备的倒闸操作原则。

6.红沿河厂用变压器为什么将调整电压方式由无载调压改成有载调压？

7.简述LNE360CR电源切换操作。

8.了解柴油机在正常时有哪些停运信号？试验时有哪些停运信号？

9.核电站柴油发电机组（LHP/LHQ）处于试验状态时，投入的保护比它带负荷运行时要多得多，为什么？如果此时突然出现一个LHP/LHQ自动启动信号，试验状态下的保护是否还起作用？

10.什么要进行主变高压侧直流在线监测改造，改造后如何监视？

11.0LHS如何紧急停运？

12.控制棒驱动机构为什么需要设置专门的电源？

13.发电机-变压器组有哪些跳闸保护？

14.LLS自动保护停运信号有哪些？

15.简述LNE360CR的作用，共有哪几种供电方式及各在哪种情况下使用？

16.简述6.6KV配电盘巡视要点。

17.综合重合闸装置共有几种运行方式？单相重合方式的动作行为如何？

18.超高压开关装置为什么要设联锁装置？

19.简述LLS故障分类。

20.380V母线三相电源指示灯不正常，如何检查判断供电？

21.380V变压器的温度限值的确定依据是什么？

22.380V变压器柜门与6.6KV开关的地刀如何实现连锁？

23.GIS装置内部为什么充以SF6，设有哪些SF6压力监测和保护装置？

24.简述默勒低压断路器、接触器的结构，动作原理。

25.直流母线出现低电压报警的原因是什么？如何应急处理？

第3卷

一.参考题库(共25题)

1.简述8LLS111MO的启动和停运信号。

2.简述LCA绝缘监测装置操作注意事项。

3.简述厂变至3LGA/LGD进线断路器110V控制电源的作用及断电后有何后果？

4.励磁系统跳闸信号有哪些？

5.超高压开关装置为什么要设置联锁装置？

6.红沿河LLS柴油发电机组带载试验的特点？

7.简述失去LBM的主要后果。

8.简述直流盘的倒闸操作（逆变器，整流器的投入和停止等）步骤。

9.柴油发电机在热备用与运行时的巡视要点是什么？

10.电压互感器正常巡视哪些项目？

11.简述6.6KV断路器、接触器的结构，动作原理。

12.LLS系统有哪些负荷？

13.当一台机组失去内外电源，LLS系统自动启动对8RIS011PO进行供电，请问自出现失电信号至8RIS011PO启动完毕，重新建立轴封水的时间不得超过多少？为什么？

14.GME系统设计了哪些自动跳机保护？

15.红沿河发电机励磁如何实现？

16.引起柴油发电机*LLS001AP自动启动的信号是什么？

17.简述8LLS021/022/023JA之间的联锁关系。

18.380V开关上的故障灯亮的原因有哪些？

19.发电机出线端间隔是如何冷却的？该冷却失去后对机组运行有何影响？

20.核岛和常规岛电动机加热器是如何运行的？

21.简述正常供电、辅助电源、应急电源等电源的切换方式。

22.柴油发电机的自动启动信号，为什么？

23.变压器油位是如何变化的？给出其正常变化范围。

24.简述蓄电池充电方式及巡视要点。

25.什么是变压器的允许温度、允许温升，各有什么规定？

第1卷参考答案

一.参考题库

1.参考答案:

LNG系统有两种供电方式：

（1）由LBA经过逆变器供电；

（2）由LKE经过变压器供电。

正常运行时由逆变器供电，当逆变器故障或失去110V时，自动切换至变压器供电，静态开关保证不间断切换。

LNH系统有两种供电方式：

（1）由LBB经过逆变器供电；

（2）由LKD经过变压器供电。

正常运行时由逆变器供电，当逆变器故障或失去110V时，自动切换至变压器供电，静态开关保证不间断切换。

2.参考答案:因为当主电源失电后，所有6.6KV母线失电，与此相关的电动机由于惯性仍要转动一些时间（速度不断减小）在电动机定子绕组中仍将感应出一定的反馈电势，在刚失电时，反馈电势较大，随着电动机速度的减小，反馈电势也将不断地衰减。若在反馈电势较大且与辅助电源的相位差为180°时合闸使电动机重新起动，将使电动机定子绕组承受很大的冲击电流使电动机损坏。所以要延迟1.5秒，保证反馈电势已衰减到一定值（大约30%UN）以下，才可恢复供电。

3.参考答案:发电机在运行中失去励磁电流，使转子磁场消失叫做发电机失磁。失磁的主要原因是主励磁开关误跳、励磁系统故障、转子回路断线等。发电机失磁有如下现象：转子电流指示零或近于零；无功电力表指示零以下；有功电力表指示降低；定子电流表指示升高；功率进相。核电站发电机不允许失磁运行为防止失磁运行，设立了发电机失磁保护。

4.参考答案:

因为用小电流放电时，在放电过程中，酸与水的置换过程进行的比较慢，正负极板深层的物质将有可能参与反应而变为硫酸铅。放电时用的电流愈小，这一反应就愈深透。再次充电时，用较大电流进行，其充电的化学反应就比较剧烈，极板深层的硫酸铅就不能还原为二氧化铅和铅绵，这样在正负极板的内部就留有硫酸铅晶块，时间愈久，愈不易还原，经常以这样方式进行充放电，极板深层的硫酸铅晶块就会逐渐加大，造成极板有效物质脱落。

另一方面定期放电还有检查落后电池的作用，用小电流放电达不到这一目的，所以定期充放电时一定要用10小时放电率电流进行，不能用小电流，尤其不能用小电流放电和用大电流充电。

5.参考答案:由于8LKU给8LBK整流器供电外，还同时给8LBK/8LNK充电柜防潮加热器和8LBK集中控制器监测回路供电，而8LBK反过来给8LKU/8LKV控制回路供电。由于以上供电形式的特殊性，所以在启动时，先把8LBK蓄电池回路接通用蓄电池给母线供电，以提供8LKU/V的控制电源，然后启动8LKU/8LKV，接着再启动8LBK，最后启动8LNK。

6.参考答案:

需要主控室先发出授权停机命令（014KG）KIC、（014TO）BUP，然后在001CC置于“LOCAL”时，可将015CC打到“open”位，然后通过002CC打到“STOP”停运柴油机。停运后检查预润滑油泵启动，预热水泵启动，检查发电机轴承润滑油泵停运。

如果还不能停运柴油机需要在主控给停运命令后，确认001CC在“LOCAL”，将001TO按下停运（此为紧急停运柴油机方式，需要得到当班值长的授权才能使用）。

7.参考答案:L.GR系统不是应急厂用负荷的最终电源，然而根据设计准则，它构成应急厂用负荷的第2外部电源。在反应堆冷却事故和主电网失电同时发生时，它对必须运行的安全辅助设施供电。不管机组处于什么状态，当辅助变压器经任一条220KV输电供电时，系统应该处于正常工作状态。系统仅在故障或维修状态下才可退出运行。系统在故障后最长不可用时间为24小时，超出24小时机组将安全停机。

8.参考答案:

汽轮机解扣；

发电机负荷开关断开；

发电机失磁；

R.CV下泄管线隔离（RCV002/003/007/008/009VP因失电而关闭）；

过剩下泄不可用；（RCV257VP关闭）

与RRA连接管线不可用；（RCV082VP关闭）

R.RI146VN关闭，导致DEG101/201//301CS失去冷却水；

A.SG003/004PO启动；（ASG137/237VV打开）

A.RE流量调节阀关闭；（ARE031/032/033/242/243/244VL）

V.VP旁路阀关闭；（140/141/142VV）

R.EA自动补水和手动补水不可用；（RCV154VP、REA018VB关闭）

R.RI001BA补水阀RRI105VN开启。

9.参考答案:

针对电动发电机组内部故障，设计以下保护动作：

（1）电动发电机组逆功率保护

（2）电动发电机组过流保护

（3）电动发电机组差动保护

（4）电动发电机组失磁保护

（5）电动发电机组电压故障保护

（6）260V公用母线低频保护

（7）260V过流保护

10.参考答案:常规岛配电盘所有出线失去控制电源，使得电气控制不可得，失去就地信号及就地指示灯，接地故障保护功能不可用，该盘供电的所有设备和出线失去动力电源。

11.参考答案:

1.电动发电机组逆功率保护；

2.电动发电机组过流保护；

3.电动发电机组差动保护；

4.电动发电机组失磁保护；

5.260V公用母线低电压保护；

6.260V公用母线低频保护。

12.参考答案:

当失去LBJ时，LGA/B/C/D/E/F配电盘仍可维持运行，但由于断路器失去动力电源无法打开，只能现场手动断开。同时LGB/C的上游开关的切换动力电源丧失，无法实现主变和辅变之间的慢速切换；

L.BJ丧失将导致LGIA/B001TB下游断路器失去控制和保护功能，但配电盘仍可维持运行。

（8LBG为8LGIA/B提供控制和保护电源）；

G.PA的110V直流电源分别来自LBJ和LBM，向GPA的两个保护通道供电，LBJ/LBM互为冗余，所以当LBJ失电时，GPA保护通道的另外一个将继续运转；

G.SY负荷开关也有两路跳闸回路，其控制电源也来自LBJ和LBM，所以失去LBJ后，负荷开关仍可通过LBM跳闸，同时出发KIC报警GSY537KA跳闸回路2控制电源消失，以及总报警GSY001KA1和GSY001AA操作机构故障报警。

13.参考答案:

直流电动机由定子磁轭，电枢及换向器等部件组成。

具有激磁磁极及换向器是直流电动机的结构特点。当电枢绕组的导体通上直流电流后，在直流磁场的作用下产生推动力，为了不停地旋转，必须及时对电枢绕组进行换向。

直流电动机用于需要大力矩输出及调速的场合，如高精度吊车、高级电梯、伺服机构及直接由蓄电池供电的电动机械如直流油泵、空压机等。

电机启动前关注的内容：

1.电动机相关电源投入，电压正常；

2.电动机加热器已处在投入状态；

3.电动机的冷却水或通风系统已投入；

4.电动机轴承油位正常；

5.电动机外壳已安全接地，外壳接地线连接牢靠；

6.电动机的启动次数在允许范围；

7.如果电动机是检修后的启动，应注意现场已清洁完毕，临时接地线已拆除；电动机绝缘测量已完成，电动机的转向正常；

8.如果负荷已连接在电动机上，应对负荷情况（泵或风机）的情况进行检查。

14.参考答案:

1.紧急启动要求柴油发电机满足紧急启动条件：

（1）无启动失败记忆

（2）无优先连锁记忆

（3）无紧急跳闸记忆

2.常规启动要求柴油发电机满足常规启动条件：

（1）常规启动首先要满足紧急启动条件

（2）无常规连锁记忆

（3）无常规跳闸记忆

柴油机启动信号共有6种，它们分别是主控手动启动信号（LHP/Q013KG/TO、LHA/B001KG/TO）、主控测试启动信号（LHP/Q023KG）、母线失压信号、安注信号、安全壳压力高高信号和就地测试启动信号。

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：https://d.book118.com/326105014131010040