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[bookmark: _Toc505433771]一、工程概况：
[bookmark: _Toc505433772]1、道路概况： 
良乡辰光东路位于房山区良乡组图北部地区，该路西起月华大街（京周公路），向东可穿过良乡东扩与大兴新城西兴路衔接，它是良乡组图北部地区与大 兴新城联系的一条主要干线，同时也是良乡组团北部地区区域出行的交通干道。
由于目前良乡组图北部地区南北向干路系统已逐渐形成，如：阳光北大街、 学园北街已经建设完成，阜盛大街正在建设过程中，而东西向干路系统较为缺乏， 造成该区域出行困难，市政基础设施建设缓慢。本工程的建设实施对解决区域交 通、完善城市市政管网基础设施能起到很大的作用。
由于目前辰光路（京周公路～阳光北大街路）段实施涉及拆迁多，穿越铁路 编组站等诸多因素，实施难度较大，而辰光东路（阳光北大街～清苑北街（圣水 东大街））路段，道路南侧周边地块正处于开发建设中，急需市政基础配套设施 的建设，为此，我施工单位对辰光东路（阳 光北大街～清苑北街（圣水东大街））进行施工。
本工程西起阳光北大街，东至清苑北街（圣水东大街），道路长 2386.67m， 但考虑到清苑北街（圣水东大街）以东约 131.81m 处为现状小清河西侧堤顶路， 为了解决小清河周边建筑用地、巡河交通出行等问题，故本次道路施工终点位于 小清河西岸堤，即道路施工范围为西起阳光北大街，东至现状小清河西侧堤顶路， 道路全长约 2518.48m。
[bookmark: _Toc505433773]2、施工内容及图纸：
 (
市政道路沟槽土方开挖工程专项施工方案 全文共2页，当前为第2页。
)根据良乡辰光东路市政管线综合、地块建设需求及相关施工要求，为配合道路建设，解决该道路及两侧地区的供水问题，我施工单位对良乡辰光东路进行给排水管线工程施工。根据项目建设要求按道路桩号分为三个标段，第一标段为（ 0+000 ～ 0+800 ），第二标段为（ 0+800 ～ 1+900 ），第三标段为（ 1+900 ～2+518.48）  ，给排水工程具体图纸划分及编号见下表。
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表 1 给排水工程图册划分及编号一览表
	路名
	标段
	工程名称
	图册划分及编号

	
	第一标段




	排水工程
	2012-018S 水 A101

	
	
	给水管线工程
	2012-018S 水 A102

	
	（0+000~0+800）
	
	

	
	
	再生水管线工程
	2012-018S 水 A103

	良乡辰光 东路（阳光
	
	
	

	
	第二标段
	排水工程
	2012-018S 水 A201

	
	
	给水管线工程
	2012-018S 水 A202

	北大街~清
	（0+800~1+900）
	
	

	
	
	再生水管线工程
	2012-018S 水 A203

	苑北街）
	
	
	

	
	
	
	

	
	第三标段
	排水工程
	2012-018S 水 A301

	
	
	给水管线工程
	2012-018S 水 A302

	
	（1+900~2+518.48）
	
	

	
	
	再生水管线工程
	2012-018S 水 A303


本施工段为第一标段（0+000～0+800）给排水管线工程。
[bookmark: _Toc505433774]3、雨污水管（方沟）及相应检查井
3.1、材料及构造要求
(1)、管道为钢筋混凝土管，钢筋混凝土圆形管须符合《混凝土和钢筋混凝土排水管》（GB／T11836－2009）的相关要求。管道基础材料及管道接口材料要求见所选用标准图集(04S516)。
 (
市政道路沟槽土方开挖工程专项施工方案 全文共3页，当前为第3页。
)（2）、污水检查井部分为钢筋混凝土结构，部分污水检查及雨水检查井为混凝土模块砌体检查井，检查井上部井筒采用φ800mm 预制钢筋混凝土井筒或专用混凝土模块砌体井筒，检查井井盖应采用具有多防功能（防井盖周圈烂边；防滑；防跳、响；防位移；防坠落；防盗）的球墨铸铁双层井盖（道路下应使用D400重型井盖），踏步采用球墨铸铁小踏步。井盖的选用及承载要求应满足国家标准《检查井盖》（GB/23858-2009）的相关要求。检查井应安装防坠落网（避免井盖缺失时发生行人跌落事故），防坠落网应耐久牢固可靠，具有一定承重能力（≥100kg），并具有较大的过水能力。
市政道路沟槽土方开挖工程专项施工方案
（3）污水检查井底板、侧墙、盖板混凝土强度等级：C35、P8，雨水检查井底板、侧墙、盖板混凝土强度等级：C30、P6，其中检查井YF1、YG1底板、侧墙、盖板混凝土同时应满足抗冻指标F150；检查井垫层混凝土强度等级：C20。
9
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（4）雨水混凝土模块砌体方沟
1）侧墙：采用MU10混凝土模块砌体，砌筑砂浆为M10水泥砂浆，灌孔混凝土应采用高流动低收缩的混凝土，覆土0.8m≤Hs≤5.0m，强度等级均采用C30，P6。
2）预制盖板：混凝土C30；覆土≤0.8m时抗冻F150。
3）现浇底板：混凝土C30 ，P6；垫层：混凝土C20。
4）钢筋：HPB300级、HRB400级。
5） 勾板缝、座浆、抹三角灰：M10（防水）水泥砂浆；当盖板位于地下水位以下时应采用M10聚合物防水砂浆。                                       
 (5)、钢筋：A—HPB300；C—HRB400，图中除特殊注明外，一般情况下钢筋的锚固长度35d,搭接长度52d（同一截面钢筋焊接搭接接头面积百分率不宜大于50%，绑扎搭接率不大于25%）。
（6）、混凝土保护层厚度：50mm。
（7）、雨水口采用M15水泥砂浆砌筑MU25非黏土实心砖，非黏土实心砖应满足地下
承重结构耐久性相关要求。
[bookmark: _Toc505433775]4、检查井标准图引用修正说明
本工程检查井均为混凝土检查井，除特殊设计的检查井（特型井或埋深超过图集使用要求的井）外，检查井做法均参见国家标准图集12S522，并根据最新规范及北京市最新要求对所引用检查井做如下修正（未修正处应按图集施工）： 
（1）、检查井结构材料及保护层厚度与结构设计第1条“材料及构造要求”相关内容同。
 (
市政道路沟槽土方开挖工程专项施工方案 全文共4页，当前为第4页。
)（2）、检查井盖板在图集基础上加厚50mm，特型井按设计图纸施工。
[bookmark: _Toc505433776]5、给水、中水管材、接口
给水管道及其管件材料均采用球墨铸铁管(K9)，推入式 T 型接口，橡胶 圈压缩率为 34%～40%；安装闸阀和排气阀等附件采用法兰连接。小于 8°弯头可 找角施工，球墨铸铁管沿曲线安装时，DN200DN400接口的最大允许转角为 3°。
[bookmark: _Toc505433777]6、其它管线
在道路及市政管线中的电力、热力、电信、燃气等有其它单位施工。
[bookmark: _Toc505433778]二 、编制依据


以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：https://d.book118.com/326112124222010102
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