Ics 29．020

ccs F 21

中 华 人 民 共 和 国 国 家 标 准

GB／T 40598 — 2021

电力系统安全稳定控制策略描述规则

Descriptionrulesforstrategyofelectricpowersystemsecurityand stabilitycontrol

2021 -10-1 1 发布

2022-05-01  实施

国 家 市 场 监 督 管 理 总 局 国 家 标 准 化 管 理 委 员 会

发  布

犌B／犜 40598 — 2021

目       次

前言  	  Ⅲ

1    范围  	  1

2    规范性引用文件  	  1

3    术语和定义  	  1

4    构成要素  	  1

5    描述方法  	  4

6    控制逻辑描述语言要素  	  5

附录 A (资料性)    描述规则表  	  7

附录 B (资料性)    稳定限额和稳控策略描述总体框架及示例 	  15

参考文献  	  25

犌B／犜 40598 — 2021

前       言

本文件按照 GB／T 1．1 — 2020《标准化工作导则    第 1 部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定 起草。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由中国电力企业联合会提出。

本文件由全国电网运行与控制标准化技术委员会(SAC／TC 446)归口。

本文件起草单位：国家电网有限公司国家电力调度控制中心、中国电力科学研究院有限公司、中国   南方电网有限责任公司电力调度控制中心、国家电网有限公司华东分部、国家电网公司华中分部、国家   电网有限公司西北分部、国家电网公司西南分部、国网江苏省电力有限公司、国网浙江省电力有限公司、 南瑞集团有限公司。

本文件主要起草人：张伟、苏审生、解梅、严剑峰、周华锋、部德军、王胜明、柄贤波、霍海保、许洪强、 赵化时、刘柏私、何飞、项震、陶洪铸、丁平、张建新、贺静波、李海峰、罗治强、李增辉、陈兴华、察宇、 杨笑宇、冯长有、武力、张志、于之虹、吕颖、鲁广明、贾育培、戴红阳、曹路、张思远、付嘉愉、何桦、肖艳伟、 米为民、孙才峰、部伟、邓小元、石踩。

GB／T 40598 — 2021

电力系统安全稳定控制策略描述规则

1     范围

本文件界定了电网调度自动化系统中稳定限额、安全稳定控制策略信息的构成要素和控制逻辑描 述语言要素，并规定了描述信息的方法和要求。

本文件适用于不同调度主站系统之间、调度主站系统的不同应用之间、安全稳定控制系统与调度主 站系统之间，关于稳定限额和稳定控制策略的数据交互、解析。

2    规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注 日期的引用文 件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本(包括所有的修改单) 适用于 本文件。

GB／T 30149    电网通用模型描述规范

3    术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

3．1

电力系统安全稳定控制    electricpowersystemsecurityandstabilitycontrol

为防止电力系统由于扰动而发生稳定破坏、运行参数严重超出规定范围，以及事故进一 步扩大引起 大范围停电而进行的控制。

3．2

安全稳定控制策略   strategyofsecurityandstabilitycontrol

电力系统安全稳定控制的规则。

注：包括运行方式的判别逻辑、故障的判别逻辑、控制措施的动作逻辑等。

[来源：GB／T 26399 — 2011，3．2．2，有修改]

3．3

稳定限额   stabilitylimit

为保障电力系统运行的可靠性和稳定性，一次设备所允许的运行潮流上限或下限。 注：一 次设备包括一个设备或多个设备组合。

3．4

潮流约束    powerflowconstraint

一次设备的功率值或电流值，作为稳定限额、安全稳定控制策略生效的条件。 注：电流值包括直接累加或按权重系数累加的电流值。

4    构成要素

4．1     概述

电力系统安全稳定控制策略的构成要素由稳定限额构成要素和稳控策略构成要素两部分组成。稳

犌B／犜 40598 — 2021

定限额构成要素包括运行方式、控制对象、稳定限额值等要素；稳控策略包括运行方式、故障元件和类 型、断面潮流、控制措施等要素。

4．2    稳定限额

4．2．1     稳定限额运行方式

运行方式组成元素包括：

a)     电力系统一次设备的投停状态；

b)    直流系统运行状态与控制模式；

c)     电力系统一次设备或其组合(断面)的有功功率或电流值；

d)    母线运行方式，主要有合母运行方式与分母运行方式；

e)    开机台数或容量(包括常规机组开机台数、新能源开机容量)；

f)     机组旋转备用；

g)    母线电压；

h)    稳控装置或稳控系统投退状态；

i)     稳控装置的方式压板和设备检修压板投退状态；

j)     机组可切台数及容量；

k)    负荷可切容量；

l)     电网负荷水平。

4．2．2    控制对象

为满足安全稳定要求需要进行功率控制的一次设备，具体包括设备组成、潮流方向、权重系数等。

4．2．3    稳定限额值

包括一次设备的功率、电流、电压、开机台数、机组旋转备用等的运行上限或下限。 4．3    稳控策略

4．3．1     稳控策略运行方式

运行方式用于描述稳控策略中对应的运行方式约束，其组成元素包括：

a)     电力系统一次设备(线路、主变、机组、直流、开关等)或其组合的投停状态； b)    电力系统一次设备的有功功率；

c)     电网稳控装置的运行方式压板或元件检修压板投退状态；

d)    厂站母线运行方式，包括合母运行方式、分母运行方式等。

4．3．2    故障元件及故障类型

故障元件及故障类型是稳控策略的启动条件之一。具体故障类型如表 1 所示。 表 1     故障元件及故障类型

| 序号 | 故障元件 | 故障类型 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 交流线路／母线／变压器 | 相间故障 |
| 2 | 交流线路／母线／变压器 | 单相永久故障 |
| 3 | 交流线路／变压器 | 单相瞬时故障 |

犌B／犜 40598 — 2021

表 1     故障元件及故障类型 (续)

| 序号 | 故障元件 | 故障类型 |
| --- | --- | --- |
| 4 | 交流线路／母线／变压器 | 无故障跳闸 |
| 5 | 交流线路／母线／变压器 | 三相永久故障 |
| 6 | 交流线路／变压器 | 三相瞬时故障 |
| 7 | 多回交流线路 | 多回线路同时跳闸 |
| 8 | 多回交流线路 | 多回线路断面开断 |
| 9 | 双回交流线路 | 异名相永久故障 |
| 10 | 双回交流线路 | 异名相瞬时故障 |
| 11 | 直流系统 | 直流单极闭锁 |
| 12 |  | 直流双极闭锁 |
| 13 |  | 直流单元／单换流器闭锁 |
| 14 |  | 直流换相失败 |
| 15 |  | 单极线路故障再启动失败 |
| 16 |  | 双极线路故障再启动失败 |
| 17 |  | 一极再启动成功 |
| 18 |  | 双极再启动成功 |
| 19 |  | 直流功率速降 |
| 20 | 线路／母线 | 两设备是否同期 |
| 21 | 发电机 | 发电机故障 |
| 22 | 新能源 | 新能源脱网故障 |

4．3．3    断面潮流

断面潮流用于描述稳控策略中对应的电力系统中的重要输电联络线、变压器或联络线变压器组合 的功率，表示断面潮流的描述函数见附录 A 的表 A．12 。其组成要素包括：

a)    断面组成：构成输电断面的输电线路和(或)变压器及其组合的设备集；

b)    功率方向：断面相关一次设备有功功率方向；

c)    功率挡位：断面功率挡位定值。

4．3．4    控制措施

4．3．4．1     控制措施描述稳控策略包含的控制对象、控制量及控制原则，其中控制原则包括控制对象选取 方法和控制量分配原则。

4．3．4．2    控制对象包括以下类型：

a)    切除机组(含常规发电机组、抽蓄机组、新能源机组等)；

b)    切除负荷；

c)    切除主变；

d)    直流功率调制(含直流功率速降、提升和闭锁直流)；

e)    解列或合上线路、母联；

f)     切除低压电容器、电抗器；

g)    调节可控高抗挡位；

h)    调节新能源机组出力。

犌B／犜 40598 — 2021

4．3．4．3    控制量支持按照调整量或保留量进行指定，具体指定方式包括以下类型：

a)    对于发电机控制措施，支持按照机组有功功率大小或切机台数指定；

b)    对于抽蓄机组控制措施，支持根据机组抽水或发电状态按照有功功率大小或切机台数指定； c)    对于负荷控制措施，支持按照负荷有功功率大小或比例指定；

d)    对于主变控制措施，支持按照是否切除指定；

e)    对于直流控制措施，支持直流功率调制、按照有功功率挡位调整、是否闭锁指定； f)     对于线路控制措施，支持按照是否解列指定；

g)    对于低压电容器、电抗器控制措施，支持按照是否投入／切除指定；

h)    对于调节可控高抗挡位控制措施，支持按照绝对值和相对值调整挡位；

i)     对于新能源机组控制措施，支持按照功率调整量指定。

4．3．4．4    控制对象选取方法包括：

a)    按照控制对象的是否可切、保留等；

b)    按照控制对象的优先级；

c)    按照控制对象的最优；

d)    按照控制对象的可控量。

4．3．4．5    控制量分配原则包括：

a)    按控制量大小的最大欠切原则；

b)    按控制量大小的最小过切原则；

c)    按控制量大小的最接近原则；

d)    其他控制量分配原则。

5    描述方法

5．1     概述

描述方法包括电网一次模型的引用方法和电力系统安全稳定控制模型的构建方法。

5．2    量纲单位

本文件所规定的描述文件的物理量采用单位见表 A．1 。

5．3    稳定限额和稳控策略描述文件构成

稳定限额和稳控策略的描述文件包括外部文件引用(可选) 、基础信息定义、控制逻辑描述、注释等 部分。稳定限额和稳控策略描述总体框架及示例见附录 B。

5．4    外部文件引用

外部文件引用放置在描述文件的顶部，由外部引用关键词标识，见表 A．2，支持的文件类型包括： a)     电力系统物理模型；

b)    其他稳控策略或稳定限额的描述文件；

c)     自定义文件和函数库文件。

5．5    基础信息定义

5．5．1     基础信息定义位于外部文件引用之后，可与控制逻辑描述交叉排序，关键词见表 A．3 。支持定义 类型包括：

a)    定义适用调度范围，用于划分稳控策略和稳定限额所适用的调度范围，有效范围至文件末尾或

者下一个适用范围定义开始，所有适用范围名称不应重复；

犌B／犜 40598 — 2021

b)    定义应用时间范围，用于规定稳控策略和稳定限额的有效时间范围；

c)    定义设备组、断面的构成要素和正负方向；

d)    定义复杂的运行方式、控制逻辑的描述代词。

5．5．2    基础信息定义由系统声明、模型信息头和数据块组成。系统声明描述了 GB／T 30149 规定的基 于 E 的公共信息模型(以下简称“CIM／E模型”)的版本及其生成时间等信息，模型信息头描述了模型创 建的 日期、描述等内容，关键词见表 A．4 。数据块定义具体模型信息，包括故障定义、运行方式、断面定 义、公式定义，见表 A．5 。

5．6    控制逻辑描述

5．6．1     位于外部文件引用或系统声明之后，可与基础信息定义交叉排序，主要用于描述稳控策略和稳 定限额的逻辑关系。逻辑关系词见表 A．6 。

5．6．2    对批量同结构的稳控策略和稳定限额的逻辑关系，应按 GB／T 30149 规定的 CIM／E模型进行描 述，可与其他逻辑关系描述混合使用，详见表 A．7 。

5．6．3    控制逻辑描述也应按 CIM／E模型的描述格式定义，具体数据块见表 A．8 。

5．7    注释

不参与解析的描述信息，用于对要素信息或者控制逻辑的解释性描述。见表 A．9 。 6    控制逻辑描述语言要素

6．1     概述

标识符规范了构建电力系统安全稳定控制模型所采用的逻辑符号和函数。

6．2    标识符

6．2．1     命名要求

标识符是对变量名、函数名、标号和其他各种用户定义的对象命名，由字母(A~Z，a~ z) 、数字(0~ 9) 、下划线(_)或中文字符组成。标识符应严格区分大小写。

6．2．2    关键词

关键词是描述文件中有特殊含义的标识符，具体包括外部引用关键词和宏定义关键词。见表 A．2 、 表 A．3 。

6．2．3    数据类型

数据类型支持整型、浮点型、字符串型、布尔型和时间类型。

6．3    表达式

6．3．1     表达式构成

由变量、常量、运算符、逻辑关系词、设备名称和函数构成。

对于采用 CIM／E模型的描述格式文件，表达式还可引用运行方式、故障定义、断面定义、公式定义 数据块。表达式可引用分段，见表 A．5 。

6．3．2    变量

6．3．2．1     应支持对控制逻辑中变量的描述。变量是计算机语言中能储存计算结果或能表示值的抽象概

犌B／犜 40598 — 2021

念。可用于存储策略执行中发生变化的临时量，便于描述策略中变化的物理量。      6．3．2．2    变量以数据类型“＠”标识符的形式表示，其表达的含义由“＃define”进行说明。

6．3．3    运算符

表达式中的运算符见表 A．10。

6．3．4    逻辑关系词

逻辑关系词用于表述控制逻辑之间的关系，见表 A．6 。逻辑关系词与英文半角括号“()”搭配使用。 6．3．5     函数

6．3．5．1      函数定义了指定条件判断或方式执行的数值内容，支持的函数类型如表 A．11 、表 A．12、 表 A．13 、表 A．14 和表 A．15 所示。

6．3．5．2     函数的定义应符合以下要求：

a)    在稳控策略描述格式中应区分故障前函数与故障后函数；

b)    稳定限额和稳控策略描述格式中支持基本函数的描述，基本函数应包括时间函数、最大值、最

小值等常用函数；

c)    应支持自定义函数解析功能。

宏定义关键词见表 A．3 。

| 序号 | 关键词 | 定义 | 类别说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ＃include | 外部 或 用 户 自 定 义 引用 起始符 | 标示外部或用户 自定义 引 用 文 件 语 句，并 用 半 角 双 引 号“” 包含 |
| 2 | ＃model | CIM／E模型引用起始符 | 标示 CIM／E模型引用的语句 |
| 3 | ＃import | 自定义引入库起始符 | 自定义函数实现在被引用的函数库中 |

表 A．2    外部引用关键词

犌B／T 40598 — 2021

附    录    A

(资料性)

描述规则表

以下给出了稳定限额、安全稳定控制策略信息描述规则，见表 A．1~表 A．17，表中所述关键词、函 数名等的英文区分大小写，为半角字符。

电力常用计量单位符号见表 A．1 。

表 A．1     电力常用计量单位符号

| 物理量 | 单位名称 | 单位符号 |
| --- | --- | --- |
| 有功功率 | 兆瓦 | MW |
| 无功功率 | 兆乏 | Mvar |
| 电流 | 千安 | kA |
| 电压 | 千伏 | kV |
| 频率 | 赫弦 | H z |

外部引用关键词见表 A．2 。

表 A．3    宏定义关键词

| 序号 | 关键词 | 定义 | 类别说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ＃priority | 文件优先级定义起始符 | 标示文件中规定的优先级，以文件为单位。0 到 99，数字越大 优先级越高，以文件为单位 |
| 2 | ＃define | 变量定义并赋值起始符 | 标示变量定义并赋值的语句，主要用于复杂语意替换 |
| 3 | ＃direction | 设备方向定义起始符 | 标示设备(交流线、直流线、变压器)定义的正方向 ＃direction 设备厂站 1 厂站 2 断面、潮流由其组成的设备方向定义 |
| 4 | ＃timespan | 有效时间区间 | 该策略描述文件有效时间区间 |

犌B／T 40598 — 2021

系统声明和模型信息头关键词见表 A．4 。

表 A．4     系统声明和模型信息头关键词

| 序号 | 关键词 | 定义 |
| --- | --- | --- |
| 1 | xml version | XML文件版本，如“1．0” |
| 2 | encoding | 文件编码类型，如“GBK” |
| 3 | E Version | CIM／E模板的版本描述，指封装本数据所采用的 CIM／E模板版本 |
| 4 | Type | 文件结构类型，模型类型的种类可根据应用场景需求定义和扩展，缺省是“全模型” |
| 5 | T_head | 横表式数据块头的标签字符，可自定义，缺省为“＠” |
| 6 | V_head | 纵表式数据块头的标签字符，可自定义，缺省为“＠＃” |
| 7 | O bject | 数据块中的行标签字符，可自定义，缺省为“＃” |
| 8 | Time | 模型生成时间 |
| 9 | FileType | 文件内容类型，如“稳控策略” |
| 10 | FullModel | 表示本模型是全模型 |
| 11 | Created | 模型创建日期 |
| 12 | Version | 本文档描述数据模型的版本 |
| 13 | System | 稳控策略文件所属装置名称，如“XX站稳控装置” |
| 14 | Namespace | 设备调控管理区域前缀，稳控策略所属调度机构，如“XX 分中心”，标示后续逻辑描 述的设备名称的前缀 |

基础信息定义数据块见表 A．5 。

表 A．5    基础信息定义数据块

| 序号 | 分段名 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 故障定义 | 故障定义通过故障类型和故障元件进行定义，故障名被外部引用 |
| 2 | 运行方式 | 运行方式主要通过元件投停、压板投退、通道状态、功率方向进行定义 运行方式被外部引用 |

| 3 | 断面定义 | 断面定义通过对断面组成的元件进行公式定义实现，断面名被外部引用 |
| --- | --- | --- |
| 4 | 公式定义 | 主要用于稳控策略和措施中需要使用到的各种公式，公式名被外部引用 |

逻辑关系词见表 A．6 。

表 A．6    逻辑关系词

| 序号 | 标识 | 定义 | 类别说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | IF | 条件语句起始符 | 定义执行语句的前提条件 |
| 2 | THEN | 执行语句起始符 | 定义执行语句执行的具体内容 |
| 3 | ELSE | 条件语句起始符 | 定义运行方式执行的具体内容，与 IF、THEN 联用，表示 IF 条件不满足情况下的语句执行，可与 IF嵌套使用 |
| 4 | ENDIF | 逻辑结束语句起始符 | 和 IF成对使用，表示控制语句结束 |

犌B／T 40598 — 2021

基于 E 的控制模型符号见表 A．7 。

表 A．7    基于 E 的控制模型符号

| 序号 | 内容 | 格式 | 定义 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 表头 | ＜表名称 附 加函数表达 式 1 附加函 数表达式 2＞ | 定义表名称和表类型；表种类分为：xeb 是限额表，clb 是策略表。输出 output 可 选，是逻辑结果的控制行为的描述，可控行为包括限额或切机或切负荷或调试 打印输出 ＜表名 output＝ print type＝ xeb＞：限额表打印调试 ＜表名 output＝ gucut type＝ clb＞：策略表切机 |
| 2 | 枚举块 | ＜＠＃＞ | 正文用于描述列的逻辑属性，应填入“条件”和“输出”，条件之间的关系为与的 关系，至少一 列输出 |
| 3 | 模式块 | ＜＠＞ | 正文用于描述动作正文相应列的共有项，没有共有项填入 N／A，数量与表的列 数相同 |
| 4 | 量纲注释 | ＜！-＞ | 描述列的量纲，数量与表的列数相同，无量纲使用“-” |
| 5 | 动作正文 | ＜＃＞ | 正文用于描述基于 E 的控制模型表内容的策略逻辑 |

控制逻辑描述数据块见表 A．8 。

表 A．8    控制逻辑描述数据块

| 序号 | 分段名 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 稳控策略 | 通过方式约束、故障约束、潮流约束，确定对应的稳控策略 |
| 2 | 稳控子策略 | 同一个稳控策略根据控制量与控制措施的不同，可以分成多个稳控 子策略 |
| 3 | 执行策略 | 执行策略用于描述稳控策略具体的可控措施集合 |
| 4 | 执行策略与稳控子策略关联关系 | 建立执行策略与稳控子策略之间的关联关系 |
| 5 | 控制措施组合 | 同 一类可控措施集合 |
| 6 | 控制措施组合关联关系 | 建立执行策略与控制措施之间的关联关系 |
| 7 | 控制措施 | 控制措施主要包含切机、切负荷、直流调制、解列等各类措施 |

| 8 | 控制对象组定义 | 用于定义所有控制对象组 |
| --- | --- | --- |
| 9 | 控制对象定义 | 用于定义所有控制措施对象 |

注释见表 A．9 。

表 A．9    注释

| 序号 | 格式 | 说明 | 举例 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ／* *／ | 块语句注释 | ／* 下面内容是 XXX 网调调规 *／ |
| 2 | ／／ | 单行语句注释起始符 | ／／以下是变量定义 |
| 3 | \ | 换行连接符 ＃define 语句换行连接符号 前为空白后为回车 | ＃define a、b、c、d 线任一 线停运 \ OUT(a 线，b 线，c 线，d 线) ＝＝1 |

犌B／T 40598 — 2021

运算符见表 A．10。

表 A．10    运算符

| 序号 | 描述符 | 定义 |
| --- | --- | --- |
| 1 | {} | 特定函数联立符 |
| 2 | () | 优先符号 |
| 3 | ！ | 非关系符 |
| 4 |  | 乘运算符 |
| 5 | ／ | 除运算符 |
| 6 | ＋ | 加运算符 |
| 7 | － | 减运算符 |
| 8 | ＞＝ | 大于或等于判断符 |
| 9 | ＜＝ | 小于或等于判断符 |
| 10 | ＜ | 小于判断符 |
| 11 | ＞ | 大于判断符 |
| 12 | ＝＝ | 等于判断符 |
| 13 | ！＝ | 不等于判断符 |
| 14 | ＆＆ | 与关系符号 |
| 15 | ¦ ¦ | 或关系符号 |

通用关键函数见表 A．11 。

表 A．1 1     通用关键函数

| 序号 | 函数名 | 定义 |
| --- | --- | --- |
| 1 | MAX | 极大值 |
| 2 | MIN | 极小值 |

| 3 | INTIME | 逻辑控制时间范围 |
| --- | --- | --- |
| 4 | COND | 选择运算符 |
| 5 | ABS | 取绝对值 |

故障前后设备运行工况基础函数见表 A．12 。

表 A．12    故障前后设备运行工况基础函数

| 序号 | 定义 | 返回值 |
| --- | --- | --- |
| 1 | “有功(设备 1，设备 2，设备 3)”或“P(设备 1，设备 2，设备 3)” | 数值 |
| 2 | “无功(设备 1，设备 2，设备 3)”或“Q(设备 1，设备 2，设备 3)” | 数值 |

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：https://d.book118.com/327044123111006043