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[bookmark: _TOC_250047]一、工程概况
1. 本工程为大邑县三瓦窑热电厂蒸汽外管网三期工程的2 .3 号线,设计蒸汽管道属于压力管道,建设单位设定的蒸汽分配出口压力为 1.0MPa,其介质为温度 285 度的过热蒸汽.
2. 管网分布在大邑县工业区,主要面向公司企业生产供热,管线主要沿道路采用不通行地沟敷设,其它敷设方式如下
a. 管线穿过道路和厂区门道路时采用直埋敷设.
b. 管线沿道路绿化带.厂区外墙绿化带及沟渠边时采用不通行地沟敷设.
c. 管线分布在热力厂区内.跨路越沟以及为适应标高要求时,采用架空敷设.

3. 建筑物安全等级:二级;结构设计使用年限:50 年.
4. 建筑抗震设防类别为丙类,地震设防裂度为 7 度,设计基本地震加速度值为
0.10g 第三组,场地土类别为二类,地面粗糙度类别为 B 类.
5. 地沟防水等级:三级,防水耐久年限:15 年.
6. 风荷载基本风压 0.3KN 每平方开工日期：2009 年 5 月 10 日竣工日期：2009 年 7 月 10 日
建设单位：成都市大邑建设发展有限公司设计单位：四川晨光工程设计院
施工单位：四川省化工建设总公司;四川省工业设备安装工程公司监理单位：四川省城市建设工程监理有限公司
[bookmark: _TOC_250046]二、监理工作依据

1、工程建设相关法律、法规。
 (
四川省城市建设工程监理有限公司
)

 (
4
)

2、技术标准、规范。

3、设计文件。

4、监理委托合同、施工承包合同。
[bookmark: _TOC_250045]三、监理工作范围、目标、主要内容
[bookmark: _TOC_250044]1、监理工作范围

施工阶段
[bookmark: _TOC_250043]2、监理工作目标

2.1 质量目标：合格工程

2.2 工期目标：60 日历天

2.3 投资目标：审定的工程预算
[bookmark: _TOC_250042]3、监理工作主要内容

3.1 参与设计交底与图纸会审。

3.2 审定施工组织设计、施工方案。

3.3 检验施工测量放线。

3.4 组织、参加工地会议。

3.5 核查开工条件，下达开工指令。

3.6 质量控制：控制过程从原材料质量到完成工程的检验。

3.7 进度控制：审定进度网络计划，检查工程实际进度，采取纠偏措施。

3.8 投资控制：在确保工程质量及进度的前提下，保证项目投资计划的实现。
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3.9 合同管理：拟定项目合同体系管理制度，及时处理争议及纠纷。

3.10 信息管理：收集整理与项目质量、投资、进度有关的信息。

3.11 组织协调：协调建设单位与施工单位间的关系。

[bookmark: _TOC_250041]四、监理组织机构

实行项目总监理工程师负责制，成立“四川省城市建设工程监理有限公司大邑县三瓦窑热电厂蒸汽管网二.三号线建设工程项目监理部”。
总监理工程师：李崇文

现场监理工程师：唐明友、朱琪

[bookmark: _TOC_250040]五、监理人员岗位职责
[bookmark: _TOC_250039]1、总监理工程师职责

1.1 确定项目监理机构人员的分工和岗位职责；

1.2 主持编写项目监理规划、审批项目监理实施细则，并负责管理项目监理机构的日常工作；
1.3 代表监理单位全面履行工程建设委托监理合同的权力与义务，组织监理工作规范化开展；
1.4 保持与建设单位的密切联系，明确其建设意图和对监理的要求，并加以落实；
1.5 审查分包单位的资质，并提出审查意见；

1.6 检查和监督监理人员的工作，根据工程项目的进展情况可进行人员调
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配，对不称职的人员应调换其工作；

1.1 主持监理工作会议，签发项目监理机构的文件和指令；

1.2 审定施工单位提交的开工报告、施工组织设计、技术方案、进度计划；

1.3 审核签署施工单位的申请、支付证书和竣工结算；

1.4 审查和处理工程变更；

1.5 主持或参与工程质量事故的调查；

1.6 调解建设单位与施工单位的合同争议、处理索赔、审批工程延期；

1.7 组织编写并签发监理月报（或监理周报）、监理工作阶段报告、专题报告和项目监理工作总结；
1.8 审核签认分部工程和单位工程的质量检验评定资料，审查施工单位的竣工申请，组织监理人员对待验收的工程项目进行质量检查，参与工程项目的竣工验收；
1.9 主持整理工程项目的竣工验收。
[bookmark: _TOC_250038]2、专业监理工程师岗位职责

2.1 负责编制本专业的监理实施细则；
2.2 负责本专业监理工作的具体实施；
2.3 组织、指导、检查和监督本专业监理员的工作，当人员需要调整时，向总监理工程师提出建议；
2.4 审查承包单位提交的涉及本专业的计划、方案、申请、变更，并向总监理工程师提出报告；
2.5 负责本专业分项工程验收及隐蔽工程验收；
2.6 定期向总监理工程师提交本专业监理工作实施情况报告，对重大问题
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及时向总监理工程师汇报和请示；

2.1 根据本专业监理工作实施情况做好监理日记；
2.2 负责本专业监理资料的收集、汇总及整理，参与编写监理月报；
2.3 核查进场材料、设备、构配件的原始凭证、检测报告等质量证明文件及其质量情况，根据实际情况认为有必要时对进场材料、设备、构配件进行平行检验，合格时予以签认。
2.4 负责本专业的工程计量工作，审核工程计量的数据和原始凭证。

[bookmark: _TOC_250037]3、现场监理员岗位职责

3.1 在专业监理工程师的指导下开展现场监理工作；

3.2 检查承包单位投入工程项目的人力、材料、主要设备及其使用、运行状况，并做好检查记录；
3.3 复核或从施工现场直接获取工程计量的有关数据并签署原始凭证；

3.4 按设计图及有关标准，对承包单位的工艺过程或施工工序进行检查和记录，对加工制作及工序施工质量检查结果进行记录；
3.5 担任旁站工作，发现问题及时指出并向专业监理工程师报告；

3.6 做好监理日记和有关的监理记录。

[bookmark: _TOC_250036]六、工程质量控制措施
[bookmark: _TOC_250035]1、质量控制控制监理目标、方针及管理体系

工程质量控制包括工程项目实体、功能和使用价值、工作质量等方面的要求或需求的标准和水平。
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（1） 质量控制目标
我公司响应招标文件对质量的要求，严格按照国家现行施工规范进行施工，确保工程质量达到设计标准和国家现行规范要求。保证验收高质量合格。
（2） 质量方针
坚持“百年大计，质量第一”的方针，坚持质量安全终身责任制的原则；遵纪守法、信守合同。坚持按业主要求指导我们的工作，业主满意是我们的目标。
（3） 质量管理体系

在本工程中，我公司将根据工程具体特点，建立完善、层次分明责任明确的质量保证体系，包括建管单位、承包单位、监理部的分层次质量管理及质量监督、政府部门的质量监督。
[bookmark: _TOC_250034]2、质量控制原则

（1） 以合同确定的质量目标为依据，以规范（标准）、设计文件为准绳，监督、检查承包方为实际质量目标所确定的质量保证体系和施工质量。
（2） 以工序质量控制为核心，对工序活动实施跟踪动态控制，对工序活动条件和工序活动效果进行控制。当本道工序经确认合格后，方可进入下道工序。
（3） 坚持实施技术复核（抽检、交检、预检）制度和程序。

（4） 以预控为重点，对施工全过程进行质量控制。

（5） 用于工程的建筑材料，建筑构配件和设备必须是经检验确认的合格
 (
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品。

（1） 认真做好施工成品保护工作，严格执行工程质量评估及竣工验收规定和程序，不合格的工程不得验收和交付使用。
[bookmark: _TOC_250033]3、质量控制内容

施工阶段进行质量控制主要通过审核有关文件、报表，以及进行现场检查及试验这两方面的途径和相应的方法实现。
6.3.1 、审核有关技术文件、报告或报表
（1） 审核进入施工现场的分包单位的资质证明文件，根据需要进行实地考察，控制分包单位的资质。
（2） 审批施工单位的开工申请报告，检查、核实其施工准备工作质量。

（3） 审批施工单位提交的施工方案，施工组织设计或施工计划，确保工程施工质量有可靠的组织、技术保障措施。
（4） 审查施工单位提交的有关文件、半成品和构配件质量证明文件（出厂合格证、质量检验或试验报告等），按照检验程序和办法实行必须的抽检或复检，确保合格材料、制品用于工程。
（5） 审核施工单位提交的反映工序施工质量的动态统计资料和管理图表，对比实际质量状况与计划质量目标的偏差，针对偏差进行纠偏。
（6） 审核施工单位提交的有关的工序产品质量证明文件（检验记录或试验报告）、工序交接检查（自检）、隐蔽工程检查、分部分项工程质量检查报告等文件、资料，控制施工过程的质量。
 (
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（7） 审批有关设计变更，修改设计图纸等，确保设计及施工图纸的质量。

（8） 审核有关应用新技术、新工艺、新材料等的技术鉴定书和试验应用报告，审批其用于本工程的应用申请报告，确保新技术应用的质量。
（9） 审批有关工程质量缺陷或质量事故的处理报告，确保质量缺陷或事故处理的质量。
（10） 审核与签署现场有关质量技术签证、文件等。

（11） 审查施工设备、施工机械、测量设备、试验设备仪器的数量、规格、型号、技术标准、检验鉴定结果等质量保证资料，确保处于良好工作状态，满足施工和试验对仪器设备的质量要求。
（12） 检查施工人员资质，尤其是特种作业、试验人员、质量检查人员等的资质，不合格的人员严禁在本工程中进行作业。
6.3.2 、现场监督和检查
（1） 检查开工前的准备工作的情况，确认其能否保证正常施工质量。

（2） 检查施工工地试验室，确保其满足工程的需要和足够的检测精度、可靠度、检查试验人员的资质，试验人员应持证上岗。
（3） 对施工投入的人员、材料、设备的质量进行检查，确认符合施工组织设计、施工方案、质量和技术标准的要求和规定。
（4） 严格单项工程开工报告及停工后复工报告的申请批准制度。

（5） 在总监主持下，对工程的关键工序，实体工程施工质量的关键点进行分析、设置，落实控制监理人员。
（6） 监督、检查在工序施工过程中人员、施工机械设备、材料、方法及
 (
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施工条件等是否处于良好的状态，是否符合保证施工质量的要求，若发现问题应及时纠偏和加以控制。
（1） 对于重要的和对工程质量有重大影响的工序，在现场进行施工过程的旁站监督和控制，确保使用材料和工艺过程的质量。
（2） 当工程因质量问题和其他原因停工后，在复工前应经监理检查认可后，下达复工令，方可复工。
（3） 分部分项工程完工，应经监理检查认可、签署中间交工证书后方能进行下一工序施工。
（4） 对于容易发生质量通病的施工工序或部位，现场监理还应进行现场的跟踪检查。
（5） 对于进场的原材料、半成品、工序或工程产品，按照合同条件，在材料设备进场时会同业主、采购方，采取目测法（看、摸、敲、照）、量测法（靠、吊、量、套）和试验法（现场试验、试验室试验）进行检查，确保其质量达到要求。
（6） 关键工序部位或隐蔽工程，以及在技术规程、质量检验评定标准或设计文件中明确规定应进行全数检验的对象，现场监理均应进行全数检验。
（7） 对于规格、性能指标对工程的安全性、可靠性起决定作用的施工对象；经过检测统计质量不稳定的工序；质量水平要求高、对后续工序有较大影响的施工对象，均需进行全数检验。
（8） 对于已有足够证据证明质量有保证的一般材料或产品，可考虑采取免检。
 (
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（7） 现场巡视检查，及早发现问题，及时纠正，防患于未然。

（8） 对于隐蔽工程的检查验收、工序间的交接检查验收以及工程施工预检（或复检性预检），在施工单位自检的基础上，监理应对各项技术工作进行复核检查。
（9） 为了保证工程质量，出现下述情况之一者，监理在向业主请示并得到许可后（紧急情况下可事后向业主补充报告），有权指令施工单位立即停止施工，进行整改。
未经检验即进行下道工序作业者；

工程质量出现异常经指出后，未采取有效改正措施，或采取了一定措施而效果不好，继续作业者；
擅自采用未经认可或批准的材料；擅自变更设计图纸的；
擅自将工程转包的；

擅自让未经同意的分包单位进场作业者；

没有可靠的质量保证措施贸然施工，已经出现质量下降征兆者； 其他总监理工程师认为应该立即停止作业的情况，均应停工整改。
（10） 凡质量、技术问题方面有法律效力的最后签证，只能由总监理工程师一人签署。专业监理、监理员可在有关质量、技术方面的原始凭证上签字，最后由总监理工程师核签后方有效。
（11） 专业监理工程师、监理员每月均应向总监理工程师及业主报告工程质量方面的情况。
 (
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（12） 在施工过程中督促施工单位对已完成部分采取妥善措施加以保护，可以分别采取“防护”、“包裹”、“覆盖”、“封闭”等保护成品的办法，监理要对施工单位所承担的成品保护工作的质量和效果进行经常性检查。
（13） 掌握气候和季节对施工工期的影响，督促施工单位加强防雷防雨措施，避开雨天施工及农忙期间劳动力的安排；
（14） 在制定工期目标及施工方案时，必须充分考虑施工过程正常雨季的影响，预先制定出切实可行的防范措施。
[bookmark: _TOC_250032]4、原材料、构配件及设备质量监控工作方法

原材料、构配件及设备质量直接关系到工程项目的整体质量和工程安全。严格控制工程需要的原材料、构配件、成品、半成品及设备满足施工合同及设计文件的要求，确保工程质量是工程建设监理的重点之一。
[bookmark: _TOC_250031]5、原材料、构配件及设备质量控制要点

1） 监理审查施工图上所提的原材料、构配件及设备表是否齐全，重点审查原材料、构配件及设备标准是否现行可用。选用的设备材料是否合理，能否代用，所选用的新材料、构配件及设备有无问题。
2） 项目总监理工程师负责组织工程物料、构配件、设备质量控制工作，指定专人担任抽样见证人，负责进场物料和设备的检验工作。
3） 项目总监理工程师负责审批承建商提交的工程物料和设计进场的报告，审核承建商提交的物料、设备报验资料。
4） 材料及设备的抽样见证人，负责核对承建商进场的物料和设备的规格、
 (
四川省城市建设工程监理有限公司
)
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品种、型号、数量。若与设计文件要求、或与设备材料的报验资料不符时应及时向项目总监理工程师报告。
1） 抽样见证人负责及时会同承建商按规范要求抽取材料样品后共同送至检测机构检测，材料的检测结果要及时向项目总监理工程师报告。
2） 物料及设备若有不合格，抽样见证人应配合项目总监理工程师监督承建商的不合格材料和设备退场。并办理好退场手续。
3） 某些工程材料和构配件、设备需审查样品（机）后方能定货；

4） 某些工程材料、构配件和设备在使用前需进行抽检或试验；

5） 凡采用新材料和新型构配件，应检查技术鉴定文件；

6） 对重要材料，和设备的生产工艺、质量控制与检测手段应实地考察；对结构构件生产厂家，应核查其生产许可证；
7） 主要设备在安装前均应按相应的技术说明进行质量检查。

8） 原材料、构配件及设备质量监控记录，由项目总监理工程师负责保存，并在工程竣工后 1 个月内存档。存档期不少于 3 年。
[bookmark: _TOC_250030]6、原材料、构配件及设备检验控制手段

1） 对于工程所需原材料、构配件及设备的质量，监理应进行检查和控制，必要时应进行考察，确认后方能采购定货。凡进场材料均应有产品合格证和技术说明书，并应提供准用证等文件，同时应按有关规定进行抽样和封样送检。没有产品合格证和抽样不合格的材料，不得用于工程上。设备进场后，均应开箱查验，对于进口机械设备，应在交货合同规定期限内开箱逐一查验。
2） 协助业主按合同规定由业主供应的钢筋、水泥等材料及时向施工单位
 (
四川省城市建设工程监理有限公司
)
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提供合格证。督促施工单位在收到业主供应的材料后，按有关规定及时进行钢材、水泥的机械、物理性能试验，并将试验结果报监理，经监理工程师认可后方可使用。
1） 督促施工单位将乙方供应的原材料、构配件及设备及时提交合格证或质量证明及产品说明书、检验报告等资料进行审核，并按有关规定采用平行检验或见证取样方式进行抽检，经核验或复试认可后，方可用于工程。
2） 对重要的材料及主要设备，应由业主、监理、施工单位共同考察产品，经三方认可后，方可订货进场。材料设备进场后，三方共同验收。
3） 对于进场材料，应根据它们的特别、特性以及针对防潮、防晒、防锈、防腐蚀、通风、隔热以及温度、湿度等方面的要求，安排适宜的存放条件。

[bookmark: _TOC_250029]7、原材料、构配件及设备检验控制程序










 (
施工单位补充提供证
件、资料
不合格
施工单位执行监理工程师
下达运出施工现场的指令
施工单位在使用前提出产品合格证
及现场抽样检验或验收报告
施工单位使用于工程
监理工程师进行审查和进行必要的
复检，签署审查意见
)合格



[bookmark: _TOC_250028]8、分部分项工程质量监控工作方法
6.8.1 管材、管件及阀门的检验：

1 本工程所使用的管材必须符合设计要求，对现场的钢管应进行外观检查，
 (
四川省城市建设工程监理有限公司
)
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钢管内外表面不得有裂纹，重皮以及超过壁厚允许偏差的磨损、凹陷、锈蚀等缺陷。
1 钢管的材质证明书项目应齐全。当对其有怀疑时，应按规范规定对其硬度、机械性能、化学成份、金相进行复验。高压条件下使用的钢管、应有无损探伤报告，发现不合格者严禁使用。经检查合格的高压钢管应及时填写《高压钢管检查验收记录》；
2 高压钢管探伤，外表面采用磁力法，按 JB3965《钢制压力容器磁粉探伤》执行；内部采用超声波法，按 JB1151《高压无缝钢管超声波探伤》执行。
3 高压管件及紧固件应具有产品合格证，弯管的材质应与管道材质相同，弯管曲率半径应符合设计要求，弯管外观质量应符合下列要求。
(1) 弯管外观不得有裂纹、分层、皱折、过烧等缺陷；
(2) 弯头壁厚减薄量应小于壁厚的 10％，且实测厚度不得小于设计计算的厚度；
(3) 弯头坡口角度应为 35±10 端面斜度偏差不得大于 1.5mm.
(4) 弯曲部分椭圆度，应小于直径的 1%，角度误差不得超过±10
4 高中压管道应采用成品三通，并应符合下列要求：
(1)主管按支管实际内径开孔，孔壁应平整光滑，孔径误差不得超过±。5mm; (2)支管和主管组焊时，必须对正，支管内壁与开孔错位，允许偏差：DN≤
65mm,错口≤1mm；
(3)支管垂直偏差＜支管高度 1%，且不超过 3mm
(4)各端面垂直度的允许偏差不得大于钢管外径得 1%,且不大于 3mm. (5)三通端面坡口应为 35±50
5 高压异径管（大小头）应采取锻制或压制，中压异径管可采取无缝管缩
 (
四川省城市建设工程监理有限公司
)
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制或钢板热压成型后焊制。其材质应与管线材质相同，其壁厚应大于大径端管道的壁厚。
1 高中压异径管应采用成品异径管，圆度偏差不应大于各端外径的 1%，且不大于 3mm；两端中心线应重合，偏心值不应大于外径的 1%，且不应大于 5mm.
2 法兰、法兰盖、螺栓、螺母、垫圈、垫片均应具有产品合格证。
(1)法兰的材质和规格应符合设计要求，对于酸性环境中使用的法兰紧固体，先应调质硬度，然后表面氧化处理，再磁粉探伤；
(2)法兰密封面应光滑无损，法兰尺寸偏差应符合规范规定. (3)螺栓、螺母的螺纹应完整、无伤痕、毛刺、断丝等缺陷
(4)非金属垫片应质地柔韧，无老化变质或分层现象，表面不应有折损、皱纹等缺陷；金属垫片的加工尺寸、精度、表面粗糙度及硬度应符合现行有关标准要求。表面无裂纹、毛刺、凹槽、径向划度及锈蚀等缺陷。
6.8.2 阀门检验

1 阀门的型号、规格应符合设计要求和国家现行有关标准；属于酸性环境输送系统，应用抗硫阀门。
阀门应具有产品合格证，电动、气动、液动、气液联动等特殊阀门应有安装及使用说明书
2 阀门外观检查应符合下列要求：
(1)螺栓齐全、规格一致；压盖垫片安装正确；填料正确、饱满。 (2)阀体、阀盖不得有裂纹、砂眼和气孔；
(3) 阀杆应完好光滑、不得有毛刺、击痕、划痕等缺陷；
(4) 连接法兰、内螺纹和外螺纹符合技术条件；
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