1 总 则梯机房的墙应采用不燃烧体。其室内部分的耐火极限不应小于1h，室外部分的耐火极限不应小于0.25h。4
的室内装修应采用不燃烧材料。2.0.6集中控制楼内的集中控制室、计算机室与其他房间的隔墙应采用不燃烧
的流速应大于防止煤粉沉积的最小流速。5.2.2.2除必须用法兰与设备和部件连接外，煤粉系统的管道应采
栓的用水量应根据同时使用水枪数量和充实水柱长度，由计算确定，但不应小于表6.3.2的规定。注：增设消




1.0.1 为确保火力发 电厂( 以下简称发 电厂)和变 电所运行 中 的安全,贯彻 “预 防为主，防消结合”的消 防工作方针 ，防止或减少火灾危害，保障 人身和财产安全， 制订本规范。






1.0.2 本规范适用于燃煤 的 3 ～ 600MW 机组 的新建、扩建发 电厂 以及 电 压为 35 ～ 500kV 、单台变压器容量为 5000kVA 及以上 的新建地上变 电 所。






1.0.3 发电厂和变 电所的 防火设计应结合工程具体情况 ，积极采用新技 术、 新工艺、 新材料和新设备 ，做到安全适用，技术先进， 经济合理。






1.0.4 发电厂和变 电所的 防火设计 ，除应执行本规范的规定外 ，尚 应符 合国家现行的有关标准、 规范 的要求。





2 发电厂建(构)筑物的火灾危险性分类及其耐火
等级

2.0.1 建(构)筑物 的火灾危险性分类及其耐火等级应符合表 2.0.1 的规 定。，消防车库的出入口与汽车库的出入口应分设，并宜保持一定的距离。3.0.8.2消防车库出入口的布置应使
仓或封闭式室内贮煤设施，应采取下列防火措施：5.1.13.1温度监测设施和喷水降温设施。5.1.13
4.1.2主厂房的集中控制室应设两个安全出口。4.1.3主厂房内最远工作地点到外部出口或楼梯的距离不
可设置一个钢梯作为安全出口。钢梯的净宽不应小于0.8m、坡度不应大于450。与其相连的运煤栈桥不应作


注 ： ① 除本表规定 的建 ( 构) 筑物外 ，其他建( 构) 筑物 的火灾危 险性及耐火等级应符 合现行的国家标准《 建筑设计防火规范 》的有关规定。






2.0.2 建(构)筑物构件的燃烧性能和耐火极限 ，应符合现行 的 国家标准 《建筑设计防火规范 》的 有关规定。

2.0.3 承重构件为不燃烧体的主厂房及运煤栈桥，其非承重外墙为不燃 烧体时， 其耐火极 限不应小于 0.25h ；为难燃烧体时， 其耐火极限不应 小于 0.5h 。

2.0.4 汽轮机头部油箱及油管道附近的钢质构件应采取 防火保护措施。 非承重构件的耐火极 限应为 0.5h ，承重构件 的耐火极 限应为 1h 。当 汽 轮发 电机为岛式布置或运转层楼板开孔较大时，其对应钢屋架 的耐火极 限应为 0.5h 。

2.0.5 集中控制室、主控制室、网络控制室、汽机控制室、锅炉控制室 和计算机房的室内装修应采用不燃烧材料。

2.0.6 集中控制楼内 的集 中控制室、计算机室与其他房 间的 隔墙应采用 不燃烧体 ，其耐火极 限不应小于 1h。

2.0.7 主厂房中 电缆夹层 的外墙及 隔墙应采用耐火极限不小于 1h 的不 燃烧体。 电缆夹层 的顶棚为外露钢梁时 ，其耐火极 限不应小于 1h。级防火门。4.3.10当管道穿过防火墙时，管道与防火墙之间的缝隙应采用不燃烧材料填塞。4.3.11当
、电子计算机房及电缆夹层火灾探测区域。5.8.3.3运煤系统火灾报警区域；包括控制室与配电间、转运站
皮做保护层。5.4.1.9油管道法兰接合面应采用质密、耐油和耐热的垫料，不应采用塑料或橡胶垫料。5.
。煤粉仓应按承受9.8kPa的爆炸内压设计。5.2.1.4煤粉仓应设置测量煤粉温度、粉位位置和灭火、


2.0.8 主厂房的地上部分 ，防火分 区的允许建筑面积不宜大于 6 台机组 的建筑面积； 其地下部分不应大于 1 台机组的建筑面积。

2.0.9 当屋 内卸煤装置的地下部分与地下转运站或运煤地道连通时，其 防火分区 的允许建筑面积不应大于 3000m 2。

2.0.10 其他厂房 的层数和防火分 区的允许建筑面积应符合现行的 国家 标准 《建筑设计防火规范 》的 有关规定。

2.0.11 汽机房、 除氧间与锅炉房 、煤仓 间或合并 的除氧煤仓 间之 间的 隔墙应采用不燃烧体 。运 转层 以下纵向 隔墙的耐火极限不应小于 4h ， 运转层以上隔墙的耐火极 限不应小于 1h。





3 发电厂厂区总平面布置



3.0.1 厂区应划分重点防火区域。 重点 防火区域的划分及区域 内的主要 建(构)筑物宜符合表 3.0.1 的规定。
3.0.2 重点 防火 区域之间 、重 点防火区域与其他建(构)筑物之 间应满足 防火 间距 的要求， 并宜设置消 防车道。

3.0.3 重点 防火 区域之间 、重 点防火区域与其他建(构)筑物之 间的 电缆  沟、运煤栈桥、运煤地道及油管沟应采用 防火墙或水幕等防火分隔措施。电缆隧道在进出主厂房、主控制楼、配电装置室时，在建筑物外墙处应设置防火墙。电缆隧道的防火墙上应采用甲
为安全出口，当运煤栈桥长度超过200m时，应加设中间安全出口。4.2.2主控制楼、屋内配电装置楼各层
生时排油畅通的需要。事故排油箱(坑)的容积，不应小于一台最大机组油系统的油量。5.4.1.4压力油管
、电子计算机房及电缆夹层火灾探测区域。5.8.3.3运煤系统火灾报警区域；包括控制室与配电间、转运站


3.0.4 厂区 的出入口不应少于两个 ，其位置应便于消防车出入。



3.0.5 厂区 内的消防车道可利用交通道路 。主 厂房 、点火 油罐 区及贮煤 场周 围应设置环形消 防车道。当 山区发电厂的主厂房、点火油罐区及贮 煤场周围设置环行道路有 困难时，可沿长边设置尽端式消防车道，并应 设回车道或回车场。

3.0.6 消防车道 的净空高度及 回车道或 回车场 的面积，应符合现行 的国 家标准《 建筑设计 防火规范》 的有关规定。

3.0.7 厂区 围墙 内建(构)筑物与 围墙外其他企业或 民用建(构)筑物 的间 距， 应符合现行的 国家标准《 建筑设计 防火规范》 的有关规定。

3.0.8 消防车库 的布置应符合下列要求：



3.0.8.1 消防车库宜单独布置 ；当 与汽车库毗连布置时 ，消 防车库 的出 入口与汽车库 的出入 口应分设 ，并宜保持一定 的距离。

3.0.8.2  消防车库 出入口的布置应使消 防车驶出时不与主要车流、人流 交叉，并便于进入厂 区主要干道；消防车库的 出入 口，距道路边沿线不 宜小于 10m。

3.0.9  汽机房、 屋内配电装置楼、主控制楼及 网络控制楼与油浸变压器  的间距不宜小于 10m；当其 间距小于 10m 时，汽机房 、屋内配电装置楼、

主控制楼及网络控制楼面 向油浸变压器 的外墙不应开设 门窗、洞口或采 取其他防火措施。.3.1.1主厂房，包括汽机房和锅炉房的底层、运转层；煤仓间各层；除氧间层；电梯前室各层平台和集中控
机组为一个火灾报警区域；包括单元控制室、汽机房、锅炉房、煤仓间以及主变压器、启动变压器、联络变压器、
纳的电缆回路，应满足下列要求：5.7.4.15.7.4.25.7.4.3单机容量为200MW及以上时
应为0.5h，承重构件的耐火极限应为1h。当汽轮发电机为岛式布置或运转层楼板开孔较大时，其对应钢屋架


3.0.10 点火油罐 区 的布置应符合下列要求：



3.0.10.1  宜单独布置。



3.0.10.2  宜布置在厂区地势较低 的边缘地带， 当设置安全 防护设施时， 也可布置在地形较高 的边缘地带。

3.0.10.3  布置在厂 区内 的点火油罐区 ，应设置 1.5m 高 的围栅；当利用 厂区 围墙作为点火油罐区 的围栅时 ，厂 区 围墙应设置为 2.5m 高的实体 围墙。

3.0.10.4  总容量大于或等于 500m3 的点火油罐区 的设计，应符合现行 的 国家标准 《石 油库设计规范》 的有关规定。

3.0.10.5  总容量小于 500m3 的点火油罐 区的设计，应符合现行的 国家标 准《 小型石油库及汽车加油站设计规范 》的有关规定。

3.0.11 制氢站、 乙炔站及制氧站 的布置 ，应分别符合现行 的 国家标准 《氢 氧站设计规范》、《乙炔站设计规范 》及《氧气站设计规范》的有 关规定。

3.0.12 厂区 内建( 构) 筑物之间 的防火间距不应小于表 3.0.12 的规定。

3.0.13 高层厂房 、高层库房之间及与其他厂房之 间的 防火 间距， 应在 表 3.0.12 规定 的基础上增加 3m。生时排油畅通的需要。事故排油箱(坑)的容积，不应小于一台最大机组油系统的油量。5.4.1.4压力油管
表6.2.2的规定。6.2.2.2点火油区的消防用水量应符合现行的国家标准《低倍数泡沫灭火系统设计规
小于4h，运转层以上隔墙的耐火极限不应小于1h。3发电厂厂区总平面布置3.0.1厂区应划分重点防火区
建(构)筑物与围墙外其他企业或民用建(构)筑物的间距，应符合现行的国家标准《建筑设计防火规范》的有关


3.0.14 火灾危险性为甲、乙 类的厂房与重要 的公共建筑的 防火间距不 宜小于 50m。

注 ： ① 防火 间距应按相邻两建 ( 构) 筑物外墙 的最 近距离计算 ， 当外墙有 凸出 的燃烧 构件 时 ，应从其 凸 出部分外缘算起； 建 ( 构) 筑物 与屋外配 电装置 的最小 间距应从构 架算起； 屋外油浸变压器之 间 的距离 由工艺确定。

② 表 中油浸变压器 同丙 、丁 、戊类建 ( 构) 筑物 的 防火 间距 ，不包括汽机房 、屋 内配 电装置楼 、主控制楼及网络控制楼。

③ 贮氢罐之 间 的距离应 为相邻较 大贮氢罐 的直径。



④ 一组露 天油库 区 的 总贮油量不 大 于 1000m3 ，且可按数个贮油罐分两行组成布置 ， 其贮油罐之 间 的 间距不宜小 于 1.5m。

⑤本表 中未规定 的有关防火 间距 ，应符合现行的 国家标准《建筑设计 防火规范》 的 有关规定。





4 发电厂建( 构) 筑物的安全疏散和建筑构造


4.1 主厂房的安全疏散

4.1.1 主厂房内每个车间 的安全出口均不应少于两个。车 间的安全 出口 可利用通 向相邻车 间 的门作为第二安全 出 口， 但每个车 间必须有一个直 通室外的 出口。应设置防火隔板。5.6.635kV及以下屋内断路器，油浸电流互感器和电压互感器，应设置在开关柜或两侧
防水喉设备，可不计入消防用水量。6.4室内消防给水管道、消火栓和消防水箱6.4.1室内消防给水管道设
2在电缆隧道或重要回路电缆沟中的下列部位，应设置防火墙：5.7.2.1单机容量为100MW及以上的发
.8运煤系统中除尘系统的风道及部件均应采用不燃烧材料制作。5.1.9运煤系统的带式输送机应设置速度信


4.1.2 主厂房的集中控制室应设两个安全 出口。



4.1.3 主厂房内最远工作地点到外部出 口或楼梯的距离不应超过 50m。



4.1.4 主厂房疏散楼梯净宽不宜小于 1.1m ，疏散走道的净宽不宜小于 1.4m ，疏散门 的净宽不宜小于 0.9m。

4.1.5 主厂房的疏散楼梯，不应少于两个 ，其中 应有一个楼梯直接通向 室外 出入 口，另一个可为室外楼梯。上述楼梯应能通至主厂房各层和屋 面。 其他工作梯可为钢梯 ，其净宽不应小于 0.8m 、坡度不应大于 450。

4.1.6 单机容量为 200MW及以上的发电厂， 其集 中控制楼应设置一个通 至各层的封闭楼梯 间。

4.1.7  主厂房的运煤胶带层应设置通向汽机房、 除氧 间屋面或锅炉房的 安全 出口，且最远工作地点到安全 出口的距离不应大于 50m。





4.2 其他厂房的安全疏散



4.2.1 多层碎煤机室、转运站及筒形煤仓胶带机可设置一个钢梯作为安 全出 口。钢梯 的净宽不应小于 0.8m 、坡度不应大于 450 。与 其相连的运

煤栈桥不应作为安全 出口，当 运煤栈桥长度超过 200m 时 ，应加设 中间 安全 出口。5.4.2.2发电机的排氢阀和气体控制站(氢置换设施)，应布置在能使氢气直接排往厂房外部的安全处。排
、碎煤机室及运煤栈桥火灾探测区域。5.8.3.4点火油罐火灾报警区域；包括油罐火灾探测区域。5.8.
统。消防用水应与全厂用水统一规划，水源应有可靠的保证。6.1.2100MW机组及以下的发电厂消防给水
耐磨、交角呈圆角状，避免有突出或凹陷部位。5.1.3.2壁面与水平面的交角不小于600。，料口部位为


4.2.2  主控制楼、屋 内配 电装置楼各层及集中控制室、电缆夹层不应少 于两个安全出口。其 中一个安全出口可通往室外楼梯平 台。当屋内配电 装置楼长度超过 60m 时， 应设 中间安全 出 口。

4.2.3  电缆隧道两端均应设通往地面的安全出 口； 当电缆隧道长度超过 100m 时， 中间应加设安全出 口， 其间距不应超过 75m。






4.2.4  当配电装置室长度超过 7m时 ，应设两个安全出 口。



4.2.5  卸煤装置和翻车机室地下室两端均应设置通至地面的安全出 口。



4.2.6  运煤系统的地下构筑物尽端，应设置通至地面的安全 出口，其长 度超过 200m 时 ，应加设 中间安全 出口。

4.2.7  其他建筑物 的安全疏散 ，应符合现行国家标准《建筑设计防火规 范》 的有关规定。





4.3 建筑构造



4.3.1 主厂房电梯井和电梯机房的墙应采用不燃烧体。其室内部分 的耐 火极 限不应小于 1h ，室 外部分的耐火极 限不应小于 0.25h 。

4.3.2  主厂房室外疏散楼梯和每层 出口平 台， 均应采用不燃烧材料制  作，其耐火极限不应小于 0.25h 。在楼梯周围 2m范 围内 的墙面上，除疏 散门外， 不应开设其他门窗洞 口。0.2宜布置在厂区地势较低的边缘地带，当设置安全防护设施时，也可布置在地形较高的边缘地带。3.0.1
0.3布置在厂区内的点火油罐区，应设置1.5m高的围栅；当利用厂区围墙作为点火油罐区的围栅时，厂区围
.7.6对主厂房内易受外部火灾影响的汽轮机头部、锅炉防爆门、排渣孔朝向的邻近部位的电缆区段，应采取在
的布置，应分别符合现行的国家标准《氢氧站设计规范》、《乙炔站设计规范》及《氧气站设计规范》的有关规定


4.3.3  主厂房室外疏散楼梯的净宽不应小于 0.8m ，楼梯坡度不应大于 450 ，楼梯栏杆高度不应低于 1.1m。

4.3.4  变压器室 、配 电装置室 、发 电机 出线小室、电缆夹层 、电缆竖井 以及主厂房各车间 隔墙上 的门均应采用丙级防火门。

4.3.5  主厂房及其他建( 构) 筑物疏散门应 向疏散方 向开启。 配 电装置室 中间 隔墙上的 门应采用双 向弹簧门。

4.3.6  主厂房与天桥连接处的 门应采用不燃烧材料制作。



4.3.7  蓄电池室 、通 风机室 、充 电机室以及蓄 电池室前套间通 向走廊的 门， 均应采用 向外开启的丙级 防火 门。

4.3.8  当气机房侧墙外 5m 以内布置有变压器时， 在变压器外轮廓投影  范围外侧各 3m 内的汽机房外墙上不应设置门 、窗 和通风孔 ，当气机房  侧墙外 5 ～ 10m范围 内布置有变压器时，在上述外墙上可设 甲级防火门。 变压器高度以上可设 防火窗。 其耐火极 限不应小于 0.90h 。

4.3.9  电缆沟及电缆 隧道在进出主厂房 、主控制楼 、配电装置室时 ，在 建筑物外墙处应设置 防火墙。 电缆 隧道的 防火墙上应采用甲级 防火 门。

4.3.10  当管道穿过 防火墙时 ，管道与 防火墙之间 的缝 隙应采用不燃烧 材料填塞。梯机房的墙应采用不燃烧体。其室内部分的耐火极限不应小于1h，室外部分的耐火极限不应小于0.25h。4
仓或封闭式室内贮煤设施，应采取下列防火措施：5.1.13.1温度监测设施和喷水降温设施。5.1.13
楼梯间。4.1.7主厂房的运煤胶带层应设置通向汽机房、除氧间屋面或锅炉房的安全出口，且最远工作地点到
注：①消防用水量应按消防需水量最大的一座建筑物或防火墙间最大的一段计算，成组布置的建筑物应按消防需水


4.3.11  当柴油发电机布置在其他建筑物 内时 ，应采用 防火墙与其他房 间隔开， 并应设置单独出 口。

4.3.12 运送褐煤或易自燃的高挥发分煤种的栈桥 ，其 内部 的外露承重 钢结构应采取 防火措施， 其耐火根据不应小于 1h。

4.3.13 材料库中特种材料库与一般材料库之 间应设置 防火墙。







5 发电厂工艺系统


5.1 运煤系统



5.1.1 贮煤场配置 的大型煤场堆取料机设备， 应配置手提式灭火器。



5.1.2 贮存褐煤或易燃的高挥发分煤种 的露天堆放煤场， 应符合下列要 求：

5.1.2.1  褐煤、高挥发分烟煤及低质烟煤应分类堆放。煤堆之 间应 留有 5 ～ 10m 的距离。

5.1.2.2  煤场机械在选型或布置上宜提高堆取料机 的回取率。

5.1.2.3  按不同煤种 的特性，应采取分层压实 、喷水或洒石灰水等方式、电子计算机房及电缆夹层火灾探测区域。5.8.3.3运煤系统火灾报警区域；包括控制室与配电间、转运站
安全出口的距离不应大于50m。4.2其他厂房的安全疏散4.2.1多层碎煤机室、转运站及筒形煤仓胶带机
泵房、油处理室、乙炔站、汽车库及运煤、煤粉系统建(构)筑物严禁采用明火取暖。7.1.3蓄电池室的采暖
取降温措施。5.1.3卸煤装置、筒仓以及主厂房煤斗斗形的设计，应符合下列要求：5.1.3.1斗壁光滑


堆放。



5.1.2.4  应设置定期监测煤堆温升设施 。当温度高于 60 ℃时 ，应采取 降温措施。

5.1.3  卸煤装置、 筒仓以及主厂房煤斗斗形的设计 ，应符合下列要求：



5.1.3.1  斗壁光滑耐磨、 交角呈圆角状 ，避免有突 出或 凹陷部位。



5.1.3.2  壁面与水平面的交角不小于 600。， 料口部位为等载面收缩或 双曲线斗型。

5.1.3.3  按煤的流动性确定卸料口直径 。必要时设置助流设施。



5.1.4  运煤系统中 的金属煤斗及落煤管 的转运部位，应采取 防撒和 防积 措施。

5.1.5 装有煤气红外线 的解冻库，解冻车辆的轴承和制动系统 ，应采 用 不燃烧材料防护。

对治理易燃煤尘而设置的室内除尘装备 ，其电气设备 的 防护，应符合现 行国家标准《 外壳保护等级 的分类 》的有关规定。

5.1.7  运煤系统的各转运站、碎煤机室 、翻车机室 、卸煤装置和煤仓 间 应设通风 、除尘装置 。当 煤质可燃质挥发分等于或大于 46%时 ，不应采 用高压静 电除尘器。

5.1.8  运煤系统中除尘系统的风道及部件均应采用不燃烧材料制作。0.2宜布置在厂区地势较低的边缘地带，当设置安全防护设施时，也可布置在地形较高的边缘地带。3.0.1
穿越防火墙时，应在两侧设置防火阀。5.3.7油罐的进油管宜从油罐的下部接入，当工艺布置需要从油罐的顶
装置和煤仓间应设通风、除尘装置。当煤质可燃质挥发分等于或大于46%时，不应采用高压静电除尘器。5.1
.2防爆门和通风设施。5.2锅炉煤粉系统5.2.1原煤仓和煤粉仓的设计应符合下列要求：5.2.1.1




5.1.9  运煤系统的带式输送机应设置速度信号，防偏、防堵和紧急拉绳 开关等安全防护设施。

5.1.10 燃用褐煤或易自燃的高挥发分煤种的发电厂应采用难燃胶带。



5.1.11 运煤系统 的室内机械设备，其电动机外壳 防护等级宜采用 IP54 级。

5.1.12 运煤系统 的消防通信设备， 宜与运煤系统配置 的通信设备共用。



5.1.13 对贮存褐煤或易 自燃 的高挥发分煤种 的筒仓或封闭式室内贮煤 设施 ，应采取下列 防火措施：

5.1.13.1  温度监测设施和喷水降温设施。



5.1.13.2  防爆门和通风设施。







5.2 锅炉煤粉系统



5.2.1  原煤仓和煤粉仓的设计应符合下列要求：



5.2.1.1  原煤仓和煤粉仓 的斗形设计应符合本规范第 5.1.3 条 的规定。



5.2.1.2  对金属煤粉仓外壁应采取保温措施。 严寒地区靠近厂房外墙或 外露的原煤仓和煤粉仓， 应采取防冻保温措施。

为安全出口，当运煤栈桥长度超过200m时，应加设中间安全出口。4.2.2主控制楼、屋内配电装置楼各层
当采用负压排气时，连接通风管的导管应设置钢丝网阻火器。5.6变压器及其他带油电气设备5.6.1屋外油
装置和煤仓间应设通风、除尘装置。当煤质可燃质挥发分等于或大于46%时，不应采用高压静电除尘器。5.1
配电装置室的入口处和厂区围墙处；电缆沟内每间距100m处。5.7.3防火墙上的电缆孔洞应采用电缆防火

注 ：严寒地 区是指按最寒冷月平均温度低 于-15℃ 或全年 的冻融循环次数不低 于 50 次。
5.2.1.3  煤粉仓及其顶盖应具有整体坚 固性和严密性。 煤粉仓应按承受 9.8kPa 的爆炸 内压设计。

5.2.1.4  煤粉仓应设置测量煤粉温度、粉位位置和灭火 、吸潮 、放粉及 防爆设施。

5.2.2  煤粉系统管道 的设计应符合下列要求：



5.2.2.1  煤粉烟风混合物管道 内的流速应大于 防止煤粉沉积 的最小流

速。



5.2.2.2  除必须用法兰与设备和部件连接外， 煤粉系统 的管道应采用焊 接连接。

5.2.3 煤粉系统的设备、管道 以及在制煤粉间穿过 的汽 、水、油管道的 保温材料应采用不燃烧材料。

5.2.4 磨制高挥发分煤种 的煤粉系统， 不宜设置系统之 间的输送煤粉机 械。

5.2.5  锅炉及煤粉系统的维护平 台和扶梯踏步，应采用 网眼或栅格钢板 制作。位于煤粉系统 、炉膛及烟道外 的防爆 门排出口之上及油喷嘴之下 的维护平 台 ，应采用花纹钢板制作。
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