# 输变电工程建设标准 强制性条文实施管理规程

# 第 7 部分：输电线路工程施工

# 目	次

- 范围	1

- 强制性条文执行计划	1

- 架空输电线路工程	4

  - 开工前施工准备	5

  - 基础工程	6

  - 杆塔工程施工	16

  - 架线工程施工	17

  - 接地工程施工	19

  - 竣工投产	20

- 电力电缆工程	21

  - 电缆管沟	21

  - 电缆安装	21

附录 A （规范性附录） 基础施工强制性条文执行引用表	26

I

《输变电工程建设标准强制性条文实施管理规程》标准分为 8 个部分：

——第 1 部分：通则；

——第 2 部分：变电（换流）站建筑工程设计；

——第 3 部分：变电（换流）站建筑工程施工；

——第 4 部分：变电（换流）站电气工程设计；

——第 5 部分：变电（换流）站电气工程施工；

——第 6 部分：输电线路工程设计；

——第 7 部分：输电线路工程施工；

——第 8 部分：输变电工程施工安全。

本部分为《输变电工程建设标准强制性条文实施管理规程》标准的第 7 部分。

Ⅱ

# 输变电工程建设标准强制性条文实施管理规程第 7 部分：输电线路工程施工

- 范围

本部分规定了输电线路工程施工强制性条文计划、执行、检查及相关记录。本部分适用于各电压等级的输电线路工程建设管理。

- 强制性条文执行计划

  - 工程项目开工前，施工项目部应编制输电线路工程施工强制性条文执行计划，经内部审批，报监理项目部审核、业主项目部批准后执行。执行计划表应与“项目验收范围划分表”基本一致，并应涵盖所有单位、分部及分项工程，不得漏项。

  - 架空输电线路工程施工强制性条文执行计划表见表 1。

表 1 架空输电线路工程施工强制性条文执行计划表

| 工程序号 |  |  | 工 程 名 称 | 责任单位 |  |  | 强制性条文执行表号 | 强制性条文执行条号 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位 | 分部 | 分项 |  | 施工 项目部 | 监理 项目部 | 业主 项目部 |  |  |
| 1 （施工标段） |  |  | ***至*****kV 输电线路工程 | √ | √ | √ |  |  |
|  | 1 |  | 土石方工程 | √ | √ |  |  |  |
|  |  | 1 | 施工准备 | √ |  |  | 表 3 |  |
|  |  | 2 | 路径复测 | √ |  |  | 表 4 |  |
|  |  | 3 | 拉线基础坑分坑 | √ |  |  | 表 4 |  |
|  |  | 4 | 掏挖式基础坑分坑 | √ |  |  | 表 4 |  |
|  |  | 5 | 普通基础坑分坑 | √ |  |  | 表 4 |  |
|  |  | 6 | 其它基础坑分坑 | √ |  |  | 表 4 |  |
|  |  | 7 | 施工基面及电气开方 | √ |  |  |  |  |
|  | 2 |  | 基础工程 | √ | √ |  |  |  |
|  |  | 1 | 施工准备 | √ |  |  | 表 3 表 5 |  |
|  |  | 2 | 现浇铁塔基础 | √ |  |  | 表 6 |  |
|  |  | 3 | 现浇拉线塔基础 | √ |  |  | 表 6 |  |
|  |  | 4 | 预制装配式基础 | √ |  |  | 表 6 |  |
|  |  | 5 | 混凝土杆预制基础（三盘） | √ |  |  | 表 6 |  |
|  |  | 6 | 掏挖基础 | √ |  |  | 表 6 |  |

| 表 1 （续） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程序号 |  |  | 工 程 名 称 | 责任单位 |  |  | 强制性条文执行表号 | 强制性条文执行条号 |
| 单位 | 分部 | 分项 |  | 施工 项目部 | 监理 项目部 | 业主 项目部 |  |  |
|  |  | 7 | 岩石嵌固基础 | √ |  |  | 表 6 |  |
|  |  | 8 | 岩石锚杆基础 | √ |  |  | 表 6 |  |
|  |  | 9 | 大板基础 | √ |  |  | 表 6 |  |
|  |  | 10 | 灌注桩基础 | √ |  |  | 表 6 表 7 |  |
|  |  | 11 | 贯入桩基础 | √ |  |  | 表 6 |  |
|  |  | 12 | 人工挖孔桩基础 | √ |  |  | 表 6 |  |
|  |  | 13 | 其他特殊基础 | √ |  |  | 表 6 |  |
|  | 3 |  | 杆塔工程 | √ | √ |  |  |  |
|  |  | 3.1 | 施工准备 | √ |  |  | 表 3 表 8 |  |
|  |  | 3.2 | 自立式铁塔组立 | √ |  |  | 表 9 |  |
|  |  |  | （1）角钢塔 | √ |  |  | 表 9 |  |
|  |  |  | （2）钢管塔 | √ |  |  | 表 9 |  |
|  |  | 3.3 | 拉线铁塔组立 | √ |  |  | 表 9 |  |
|  |  | 3.4 | 混凝土杆组立 | √ |  |  | 表 9 |  |
|  |  | 3.5 | 烟囱塔组立 | √ |  |  | 表 9 |  |
|  | 4 |  | 架线工程 | √ | √ |  |  |  |
|  |  | 4.1 | 施工准备 | √ |  |  | 表 3 表 10 |  |
|  |  | 4.2 | 导地线展放 | √ |  |  | 表 11 |  |
|  |  | 4.3 | 导地线连接管 | √ |  |  | 表 11 |  |
|  |  | 4.4 | 紧线 | √ |  |  | 表 11 |  |
|  |  | 4.5 | 附件安装 | √ |  |  | 表 11 |  |
|  |  | 4.6 | 间隔棒安装 | √ |  |  | 表 11 |  |
|  |  | 4.7 | 引流线安装 | √ |  |  | 表 11 |  |
|  | 5 |  | 接地工程 | √ | √ |  | 表 12 |  |
|  |  | 5.1 | 表面式接地装置 | √ |  |  | 表 12 |  |
|  |  | 5.2 | 深埋式接地装置 | √ |  |  | 表 12 |  |
|  | 6 |  | 线路防护设施工程 | √ | √ |  |  |  |
|  | 7 |  | 竣工投产 | √ | √ | √ | 表 13 |  |
| 注：√表示施工项目部为该项强制性条文执行的责任主体单位，并负责填写执行记录表；监理、业主项目部为 强制性条文执行的检查、核查主体单位，并对执行记录表进行签证。 |  |  |  |  |  |  |  |  |

  - 电力电缆工程施工强制性条文执行计划表见表 2。

表 2 电力电缆工程施工强制性条文执行计划表

| 工程序号 |  |  | 工 程 名 称 | 责任单位 |  |  | 强制性条文执行表号 | 强制性条文执行条号 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位 | 分部 | 分项 |  | 施工项目 部 | 监理项目 部 | 业主项目 部 |  |  |
| 1 |  |  | 电缆管沟‴ | √ | √ | √ |  |  |
|  | 1 |  | 电缆沟‴ | √ | √ |  |  |  |
|  |  | 1 | 地基基础‴ | √ |  |  |  |  |
|  |  | 2 | 沟道结构‴ | √ |  |  |  |  |
|  |  | 3 | 沟道装修‴ | √ |  |  |  |  |
|  |  | 4 | 沟道盖板‴ | √ |  |  |  |  |
|  |  | 5 | 电缆沟防水‴ | √ |  |  |  |  |
|  | 2 |  | 电缆隧道工程‴ | √ | √ |  |  |  |
|  |  | 1 | 地基工程‴ | √ |  |  |  |  |
|  |  | 2 | 电缆隧道结‴构 | √ |  |  |  |  |
|  |  | 3 | 电缆隧道防水‴ | √ |  |  |  |  |
|  |  | 4 | 隧道装饰装修‴ | √ |  |  |  |  |
|  |  | 5 | 动力照明安装工程‴ | √ |  |  |  |  |
|  |  | 6 | 电缆隧道通风‴ | √ |  |  |  |  |
|  |  | 7 | 隧道排水‴ | √ |  |  |  |  |
|  | 3 |  | 盾构工程 |  |  |  |  |  |
|  |  | 1 | 盾构法隧道 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2 | 进出洞施工与洞口防护 |  |  |  |  |  |
|  |  | 3 | 管片模具安装 |  |  |  |  |  |
|  |  | 4 | 钢筋安装 |  |  |  |  |  |
|  |  | 5 | 混凝土制作 |  |  |  |  |  |
|  |  | 6 | 推进及管片拼装 |  |  |  |  |  |
|  |  | 7 | 井接头 |  |  |  |  |  |
|  |  | 8 | 手孔封堵及嵌缝 |  |  |  |  |  |
|  | 4 |  | 顶管工程 |  |  |  |  |  |
|  |  | 1 | 顶管工程 |  |  |  |  |  |
|  | 5 |  | 水平定向钻进工程 |  |  |  |  |  |
|  |  | 1 | 水平定向钻进工程 |  |  |  |  |  |

表 2 （续）

| 工程序号 |  |  | 工 程 名 称 | 责任单位 |  |  | 强制性条文执行表号 | 强制性条文执行条号 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位 | 分部 | 分项 |  | 施工项目 部 | 监理项目 部 | 业主项目 部 |  |  |
|  |  | 2 | 施工准备 |  |  |  |  |  |
|  |  | 3 | 导向孔施工 |  |  |  |  |  |
|  |  | 4 | 扩孔与清孔施工 |  |  |  |  |  |
|  |  | 5 | 管道连接及敷设施工 |  |  |  |  |  |
|  |  | 6 | 工作井施工 |  |  |  |  |  |
|  |  | 7 | 密实注浆 |  |  |  |  |  |
|  |  | 8 | 拉通试验 |  |  |  |  |  |
|  |  | 9 | 管口排序 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  | 电缆安装 | √ | √ | √ |  |  |
|  | 1 |  | 电缆管配制及敷设 | √ | √ |  | 表 14 |  |
|  |  | 1 | 电缆管配制及敷设 | √ |  |  | 表 14 |  |
|  | 2 |  | 电缆架制作及安装 | √ | √ |  | 表 15 |  |
|  |  | 2 | 电缆架安装 | √ |  |  | 表 15 |  |
|  | 3 |  | 电缆敷设 | √ | √ |  | 表 16 |  |
|  |  | 3 | 电缆敷设 | √ |  |  | 表 16 |  |
|  | 4 |  | 电缆附件安装 | √ | √ |  | 表 16 |  |
|  |  | 4 | 电缆附件安装 | √ |  |  | 表 16 |  |
|  | 5 |  | 电缆接地安装 | √ | √ |  | 表 17 |  |
|  |  | 5 | 电缆接地安装 | √ |  |  | 表 17 |  |
|  | 6 |  | 电缆防火与阻燃 | √ | √ |  | 表 18 |  |
|  |  | 6 | 电缆防火与阻燃 | √ |  |  | 表 18 |  |
|  | 7 |  | 交接试验 | √ | √ |  | 表 19 |  |
|  |  | 7 | 交接试验 | √ |  |  | 表 19 |  |
| 注 1 ： √表示施工项目部为该项强制性条文执行的责任主体单位， 并负责填写执行记录表； 监理、业主项目部为强制性条文执行的检查、核查主体单位，并对执行记录表进行签证。 注 2：‴表示该项强制性条文执行参见标准第三部分：变电（换流）站建筑工程施工。 |  |  |  |  |  |  |  |  |

- 架空输电线路工程

  - 开工前施工准备

    - 本条适用于工程开工前施工准备强制性条文的执行、记录。

    - 工程开工前施工准备强制性条文执行见表 3。

表 3 开工前施工准备强制性条文执行记录表

| 序 号 | 强 制 性 条 文 内 容 | 执 行 要 素 | 执 | 行 情 况 | 相 | 关 | 资 | 料 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 《±800kV 及以下直流架空输电线路施工及验收规程》 |  |  | DL/T 5235—2010 |  |  |  |  |
| 1 | 3.0.1 ±800kV 及以下直流架空输电线路工程必须按照批准的设计文件和经有关方面会审的设计施工图施工。 | 设计文件已经过批准 |  |  | 初设审查批复文件编号工程设计文件编号 |  |  |  |
|  |  | 设计施工图已经有关方会审 |  |  | 施工图会审纪要编号 |  |  |  |
|  |  | 变更设计已经设计单位同意 |  |  | 设计变更文件编号 |  |  |  |
| 2 | 3.0.4 工程测量及检查用的仪器、仪表、量具等， 必须采用合格产品，并在其校验有效期内使用。 | GPS |  |  | 计量器具台帐、检定合格证编号 |  |  |  |
|  |  | 经纬仪全部检定并在有效期内使用 |  |  | 计量器具台帐、检定合格证编号 |  |  |  |
|  |  | 全站仪全部检定并在有效期内使用 |  |  | 计量器具台帐、检定合格证编号 |  |  |  |
|  |  | 钢卷尺已经检定并在有效期内使用 |  |  | 计量器具台帐、检定合格证编号 |  |  |  |
|  |  | 台秤已经检定并在有效期内使用 |  |  | 计量器具台帐、检定合格证编号 |  |  |  |
|  |  | 塔尺已经全部检定并在有效期内使用 |  |  | 计量器具台帐、检定合格证编号 |  |  |  |
|  |  | 游标卡尺已经检定并在有效期内使用 |  |  | 计量器具台帐、检定合格证编号 |  |  |  |
|  |  | 扭力扳手已经全部检定并在有效期内使用 |  |  | 计量器具台帐、检定合格证编号 |  |  |  |
|  |  | 接地电阻仪已经全部检定并在有效期内使用 |  |  | 计量器具台帐、检定合格证编号 |  |  |  |
|  |  | （其他检定器具） |  |  | 计量器具台帐、检定合格证编号 |  |  |  |

    - 架空线路工程分坑测量强制性条文执行见表 4。

表 4 架空线路工程分坑测量强制性条文执行记录表

| 序 号 | 强 制 性 条 文 内 容 | 执 行 要 素 | 执 行 | 情 况 | 相 | 关 | 资 | 料 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 《±800kV 及以下直流架空输电线路施工及验收规程》 |  |  | DL/T 5235—2010 |  |  |  |  |
| 1 | 4.0.2 分坑测量前必须依据设计提供的数据对线路进行复测。 | 以相邻直线桩为基准，其横线路方向偏差不大于 50mm |  |  | 路径复测记录表 （线记 1）编号 |  |  |  |
|  |  | 顺线路方两相邻塔位中心桩间的距离与设计值的偏 差不大于设计档距的 1% |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 转角桩的角度值，用方向法复测时对设计值的偏差不大于 1′30″ |  |  |  |  |  |  |

  - 基础工程

    - 基础工程施工准备

      - 本条适用于基础工程开工前施工强制性条文的执行、记录。

      - 基础工程施工准备强制性条文执行见表 5。

表 5 基础工程施工准备强制性条文执行记录表

| 序 号 | 强 制 性 条 文 内 容 | 执 行 要 素 | 执 行 情 况 | 相 关 资 料 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 《电气装置安装工程 66kV 及以下架空电力线路施工及验收规范》GB 50173—2014 （序号 1~2 强制性条文内容引自该标准） |  |  |  |  |
| 1 | 3.2.3 混凝土拌合用水应符合下列规定： 3 混凝土拌合用水严禁 使用未经处理的海水。 | 混凝土拌合用水严禁使用未经处理的海水、 |  | 配合比报告编号 |
| 2 | 6.1.1 基础混凝土中掺入外加剂时应符合下列规定：1 基础混凝土中严 禁掺入氯盐。 | 混凝土拌合严禁掺入氯盐 |  | 外加剂检验报告编号配合比报告编号 |
| 《110kV～750kV 架空输电线路施工及验收规范》GB 50233—2014（序号 3 强制性条文内容引自该标准） |  |  |  |  |
| 3 | 6.1.2 基础混凝土中严 禁掺入氯盐。 | 基础混凝土严禁掺入 氯盐 |  | 外加剂检验报告编号 配合比报告编号 |
| 《±800kV 及以下直流架空输电线路施工及验收规程》 DL/T 5235—2010 （序号 4~7 强制性条文内容引自该标准） |  |  |  |  |
| 4 | 3.0.5 工程使用的原材 料及器材必须符合下列 | 检验单位资质满足要 求 |  | 检验单位资质文件编号 |

| 表 5 （续） |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序 号 | 强 制 性 条 文 内 容 | 执 行 要 素 | 执 行 情 况 | 相 关 资 料 |
| 4 | 规定： 1 有该批产品出厂质量检验合格证明资料； 3 对砂石等无质量检验资料的原材料应经抽样并交有资质的检验单位检验，合格后方可采用。 | 合格证齐全有效 |  | 地脚螺栓出厂质量合格证编号 |
|  |  |  |  | 插入角钢出厂质量合格证编号 |
|  |  |  |  | 预制构件合格证编号 |
|  |  |  |  | 基础钢筋质量合格证编号 |
|  |  | 合格证书及批次复检报告齐全有效 |  | 钢筋批次复检报告编号 |
|  |  |  |  | 基础钢筋焊接工艺检验报告编号 |
|  |  |  |  | 水泥出厂质量合格证、水泥出厂检验报告编号 |
|  |  |  |  | 水泥批次进场复检报告编号 |
|  |  |  |  | 砂批次进场复检报告编号 |
|  |  |  |  | 碎石批次进场复检报告编号 |
|  |  |  |  | 外加剂批次进场复检报告编号 |
|  |  |  |  | 原材料跟踪管理台帐编号 |
| 5 | 3.0.8 浇制混凝土用砂应符合下列规定： 2 不得使用海砂。 | 严禁使用海砂 |  | 配合比报告编号 |
| 6 | 3.0.10 混凝土浇制用水应符合下列规定： 2 不得使用海水。 | 严禁使用海水 |  | 配合比报告编号 |
| 7 | 6.1.2 基础混凝土中掺入外加剂时应符合下列规定：1 基础混凝土中严禁掺入氯盐。 | 严禁掺入氯盐 |  | 外加剂检验报告编号配合比报告编号 |
| 《1000kV 架空输电线路施工及验收规范》 Q/GDW1153—2012 （序号 8 强制性条文内容引自该标准） |  |  |  |  |
| 8 | 6.1.2 基础混凝土中严 禁掺入氯盐。 | 基础混凝土严禁掺入 氯盐 |  | 外加剂检验报告编号 配合比报告编号 |

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：https://d.book118.com/338016020133006023