天然气地下管道安装工程

.

施

工方案

日	期：	年	月	日

# 目	录

第 一 章  指 导 思 想 及 实 施 目 标                   3 第 二 章 工 程 概 述                                   4 第 三 章 、 施 工 技 术 方 案                          6 第四章、施工质量目标与质量保证措施	17

第五章、质量保证体系	18

第六章、工程人员、材料、机械配备	20

第七章、HSE管理措施	23

## 第一章	指导思想及实施目标

### 一、指导思想

我公司项目部施工组织的指导思想是：品质优良，清洁生产，以人为本，持续发展。以顾客为中心，以质量、环境、职业健康安全为轴心，严格按照 ISO9001:2000 标准国际质量体系、ISO24001-2004 环境管理体系及 OHSAS28001-2001 职业健康安全管理体系认证， 建立完善的质量、环境、职业健康安全管理体系；由高素质项目经理、总工程师及工程技术、管理人员组成管理层，最优秀的操作人员组成作业层；按照国际惯例实施项目管理， 精心组织，科学管理，优质高效的完成本次施工任务，创造顾客满意的高品质优质工程。二、实施目标

充分发挥我公司项目部的优势，科学组织各工种的交叉作业，合理配置生产资源，精心施工，严格履行合同要求，确保完成以下目标：

### 1、质量目标

工程交验合格 100%，优良率 95%以上，争创国家优质工程。

### 2、工期目标

保证在合同约定的工期内优质竣工，并争取提前完成本次工程。

### 3、安全目标

严格遵守各项安全操作规程，采取有效措施，杜绝死亡、重大伤亡事故和意外事故的发生，轻伤频率在千分之一以下。

### 4、环境保护目标

采取有效措施，减少施工噪音和环境污染，积极采用环保材料和先进施工工艺，废固物交由环保部门处理率达 100%，注意节约原材料和电能，有效降低资源消耗率，顾客及相关方环境方面投诉率为零。

### 5、文明施工目标

确保文明施工，达到文明施工工地标准。

### 6、服务目标

信守合同，恪守信誉，认真协调与各有关方面的关系，积极接受业主、质检部门、监理等有关部门对工程质量、施工进度、计划协调、现场管理的监督。

### 7、HSE 目标

不发生事故、不损害人身健康、不破坏环境。

## 第二章	工程概述

### 一、工程概况

工程名称：天然气地下管道安装工程。

主要工作内容：管道为无缝钢管，管径 1 米，管道摆放位置上面一根，下面两根，成“品”字形摆放；管道挖沟深 5 米，宽 5 米；管道焊接、试压；管沟回填、压实。

### 二、编制依据

  - 《工业管道工程施工及验收规范》 GBJ 235－82

  - 《工业金属管道施工及验收规范》 GB 50235-97

  - 《输送流体用无缝钢管》 GB 8163-87

  - 《现场设备、工业管道焊接工程施工及验收规范》 GB 50236-98

  - 《油气长输管道工程施工及验收规范》 GB 50369-2006

  - 《城镇供热直埋蒸汽管道技术规程》 CJJ 104-2005

  - 《石油天然气管道安全规程》 SY 6186-1996

  - 《钢质管道焊接机验收》 SY /T 4103

### 三、编制原则：

本施工方案作为指导施工的依据，编制时对目标工期、工程质量、项目管理机构设置、劳动力组织、机械设备及材料配备、安全保证措施、文明施工及环境保护措施、降低成本措施等诸多因素尽可能充分考虑，突出科学性及可行性。本施工方案依据以下几项编制：

1、精心设计施工方案，严格按设计、工艺、施工方案施工，保证质量，优质服务。

2、坚持工程施工全过程严密监控，以科学的方法实行动态管理，灵活实施“动静结合”的管理原则。

3、在仔细踏勘实地认真研究招标文件和设计资料的基础上充分考虑本工程的特点、 场地、交通，水文、料源、民情、气候、水电供应等实际情况，我方将根据工程实际情况， 围绕工程重点，周密部署，科学合理地安排施工组织。

4、在施工组织机构建立上立足专业化，选配最有经验的管理人员和最有专业技术水 平的技术人员，组成强有力的施工组织机构。全面负责工程安全、质量、进度，保证人力、

物力、财力的合理配置， 直接对建设单位和监理工程师负责，对整个工程负责。

5、在机械设备及检测仪器配置方面立足高效的机械化作业及现代化检测手段，为保证工程质量、工期提供强有力的设备和检测保证。

6、工期安排上，充分考虑各分项工程的施工工期，仔细分析、精心安排各项工程的施工顺序，避免不合理的安排造成工期延误。

### 四、施工程序

工艺管道施工程序

施工准备

图纸会审

原材料领出、运

输、复验、标识

技措、质量计划编制

焊工培训考试

压力管道安装报审

焊接工艺评定

管段图绘制、确认

技 术 交 底

管线号、焊缝号标识

管沟开挖、管子、管件预制、组对

焊工号标识

管 道 焊 接

支吊架预制

底片号

焊缝检验

不合格返工

相关作业工序交接

预制件检查、验收

管线号、焊缝号标识

预制件安装、就位

焊工号标识

固 定 口 焊 接

底片号

焊缝检验

不合格返工

质量检查确认

压 力 试 验

系统吹扫、清洗

### 一、施工准备

1、图纸会审

防腐、保温

## 第三章、施工技术方案

竣工验收、资料整理

施工前由工艺管道、焊接等有关专业技术人员会同设计、业主代表及监理进行图纸会审，并做好图纸会审记录。

2、编制技术措施、质量检验计划

施工前由技术人员编制管道安装、管道焊接技术措施和管道安装的质量检验计划，上报业主及监理审批。

3、焊接工艺评定、焊工培训、焊工考试

对于管道使用的所有材质，施焊前必须进行焊接工艺试验与评定。试验与评定工作按GB50236-98《现场设备、工业管道焊接工程及验收规范》中的有关规定执行。工艺评定现场监理及业主认可批准。对于参加本工程管道焊接的焊工，施工前需进行有针对性的培训、考试，项目合格后才允许施焊。

4、技术交底

由技术人员对施工班组进行现场施工技术交底，交清工程内容、工程量、施工方案、关键技术、特殊工艺要求、安全措施、质量标准、工序交接要求及其它注意事项。

### 二、材料的复验和管理

1、检验程序

检查产品质量证明书→检查出厂标志→外观检查→核对规格、材质→材质复检→无损检验及试验→标识→入库保管

2、检验要求

- 所有材料必须具有制造厂的质量证明书，其质量要求不得低于国家现行标准的规定。钢管、管件、阀门在使用前进行外观检查，不合格者不得使用。钢管表面不得有裂缝、折迭、皱折、离层、发纹及结疤等缺陷；钢管无超过壁厚负偏差的锈蚀、麻点、凹坑及机械损伤等缺陷。

- 法兰密封面应光洁，不得有径向沟槽，且不得有气孔、裂纹、毛刺或其他降低强度和连接可靠性方面的缺陷。

- 带有凹凸面或凹凸环的法兰应自然嵌合，凸台的高度不得小于凹槽的深度。

- 法兰端面上连接螺栓的支承部位与法兰结合面平行，以保证法兰连接时端面受力均匀。

- 螺栓及螺母的螺纹应完整、无伤痕、毛刺等缺陷，螺栓与螺母配合良好，无松动或卡涩现象。

- 金属垫片的表面用平尺目测检查，接触良好、无裂纹、毛刺、锈蚀及粗糙加工等缺陷；金属及缠绕式垫片不应有径向划痕、松散等缺陷。

3、阀门检验

阀门必须具有出厂合格证和制造厂的铭牌，铭牌上标明公称压力、公称直径、工作温度和工作介质，阀门内无积水、锈蚀、脏污、油漆脱落和损伤等缺陷，阀门两端有防护盖保护，外观检验符合要求，阀门的结构长度、通径、法兰螺纹等应符合规定。安装前所有阀门逐个进行壳体压力试验和密封试验，试验要求具体见阀门试压方案。

### 三、材料现场管理

不同材质的管材、管件验收合格后，分门别类地堆放，并用料签、料牌或书写方式作堆放分类标识。标识分别表明物资的名称、型号、规格、材质及检验和试验状态。料签、料牌的颜色作如下规定：

★合格品用白色。

★待检或待处理品用黄色。

★报废品用红色。

为实施可追溯性，管材、管件经检验合格后在材料上涂颜色标记。

### 四、管段图施工

1、管道施工按管段图施工，施工前将审核合格的管段图分发给无损检测部门、施工班组、质量检查人员。

2、在管道施工的同时，技术人员每天把当天所施焊的焊工的代号及时、准确的移植到管段图上，做到管线号、焊缝编号、焊工号、底片号、热处理号五号统一。

3、统计计划员每天用红、蓝色笔在管段图上分别标识施工的进度计划和完成情况。

4、物资供应部门利用管段图上的材料表，实行限额领料，有利于材料管理和节约。

5、无损检测人员根据管段图上的焊口编号、检测比例、检测方法，可按图找到要检测的焊口位置，及时进行跟踪检查，避免漏探和少探。

6、质量检查人员可随时利用管段图对照实物进行检查，发现问题立即在管段图上进行标识并责成有关责任人员进行整改。

7、在管道吹扫、试压前，技术员按流程图和压力等级把管段图分别汇编成网络图， 在图上标出盲板、压力表、放水位置等，直观、清楚、方便，避免错误。

### 五、管沟放线、开挖及验收

1、管道边坡坡度应根据土壤类别、荷载情况和管沟开挖深度确定。深度在 5m 以内（不加支撑）管沟最陡边坡的坡度可按表 4.5.1 表确定

表 1	深度在 5m 以内管沟最陡边坡坡度

最陡边坡 i

土壤类别

坡顶无荷载

坡顶有静荷载

坡顶有动荷载

中密的砂土

1：1.00

1:1.25

1:1.50

中密的碎石类土

1：0.75

（填充物为砂土）

1:1.00

1:1.25

硬塑的粉土

1:0.67

1:0.75

1:1.00

中密的碎石类土

1:0.50

（填充物为粘性土）

1:0.67

1:0.75

硬塑的粉质粘土、粘土

1:0.33

1:0.50

1:0.67

老黄土

1:0.10

1:0.25

1:0.33

软土（经井点降水）

1:1.00

—

—

硬质岩

1:0

1:0

1:0

2、技术人员根据管道平面图和总包商测量工程师设置的控制桩进行测量，并放出管沟开挖边线和施工作业边界线。

3、管沟的中心线上设置多个桩，以保护测量成果。开挖前技术人员对施工队做好技术交底，明确开挖深度，机械开挖要预留适当厚度采用人工清理以免扰动原土层。

4、并列管线管沟同时开挖，管线同沟敷设。

5、管道下沟前要对管沟标高进行复核，确保偏差在标准允许范围之内。

6、开挖土方要求堆放在焊接施工对面一侧，并要距离沟边不小于1m，保证管沟上部作业空间，多余土方要由总包商的统一协调外运堆放。

7、管线穿越道路、河流、居民密集区等管沟开挖时，为保证公共安全应采取适当的安全措施，如设置警告牌、信号灯、警示物等。

8、直线段管沟应顺直；曲线段管沟应圆滑过渡，并应保证设计要求的曲率半径。

9、管沟、沟底标高、沟底宽度、变坡点位移的允许偏差应符合表 9 的规定。

表 9	管沟允许偏差

项目

沟底标高

沟底宽度 变坡点位移

允许偏差（mm）

＋50

－100

±100

＜1000

10、管沟开挖完后，应及时检查验收，不符合要求时应及时修整。应做好管沟检查记录，验收合格后应及时办理工序交接手续。

### 六、布管及现场坡口加工

1、应按设计图纸规定的钢管材质、规格和防腐层等级布管。布管前宜测量管口周长、直径，以便匹配对口。

2、堆管场地应平坦，无石块、积水和坚硬根茎等损伤防腐层的物体。宜在防腐管下面垫上两条条形土埂及砂袋等袋状物。并应采取措施防止滚管和滑管。

3、堆管位置应远离架空电力线，并尽量靠近管线。管堆之间的距离不宜超过 500m。

4、布管时，管与管首尾相接处易错开一个管径，以方便管内清扫、坡口清理及起吊。吊管机布管吊运时，宜单根管吊运。进行双根或多根管吊运时，应采取有效的防护措施， 以防损伤防腐层。

5、布管及组装焊接时，管道的边缘至管沟的边缘应保持一定的安全距离，其值应符合表 5 的规定。

土壤类别

干燥硬实土

潮湿软土

y（m）

≥1.0

≥1.5

表 5	管道边缘与管沟边缘的安全距离y

6、沟下布管，管道首尾应留有 100mm 左右的距离，并将管道首尾错开摆放。

7、管子切割、开坡口和螺纹加工

- 管子切割、坡口加工

管子切断前移植原有标记，以保证正确识别管子的材质。

管子预制时采用氧乙炔火焰方法切割，对坡口有特殊要求的管子采用切管机切割。

- 固定口的管子切割采用氧乙炔火焰方法切割，但必须用磨光机将切割表面的热影响区除去，并保证尺寸正确和表面平整。切口表面平整，无裂纹、毛刺、凸凹、缩口、溶渣、氧化物、铁屑等。切口端面倾斜偏差不大于管子外径的 1%，且不得超过 2mm。

8、管托、支吊架预制

- 管托、支吊架在管道安装前根据设计需用量集中加工、提前预制。

- 管托、支吊架的形式、加工尺寸符合设计要求。

- 钢板、型钢采用氧乙炔火焰方法，切割后清除毛刺。切口剪切线与号料线偏差不大于 2mm；断口处表面无裂纹，缺棱不大于 1mm； 型钢端面剪切斜度不大于 2mm。

- 管托、支吊架的螺栓孔用钻床或手工电钻加工。

- 管托、支吊架焊接后应进行外观检查，角焊缝焊肉饱满，过度圆滑，不得有漏焊、欠焊、烧穿、咬边等缺陷。

- 制作合格的管托、支吊架，涂防锈漆，并标识后妥善保管。对合金钢管道支吊架作相应的材质及形式代码标记，单独存放。

### 七、管道焊接及验收

1、焊工应具有相应的资格证书。焊工能力符合国家现行标准《钢质管道焊接及验收》

SY/T4103 的有关规定。

2、材应具有产品质量证明书，焊条的药皮不得有脱落或明显裂纹，焊丝在使用前应清除其表面的污垢、锈蚀等。焊条在使用前，应按焊条说明书的规定进行烘干，说明书规定不明确时，可参照下表的规定烘干，现场使用的焊条应存入保温箱内，随用随取。

| J422 | 100-150 | 1-2 |
| --- | --- | --- |
| J427 | 350-400 | 1-2 |

焊条牌号

烘干温度（℃） 烘干时间（h）

保存方法

经烘干后，保存在 100-150℃的

恒温箱中

焊材

焊

丝

焊

条

牌号

规格

牌号

规格

母材

20#

H08Mn2Si

φ 2.5

J422、J427

φ 2.5 φ 3.2

3、接接头坡口尺寸和角度应符合设计及规范要求，具体见附录 A。

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：https://d.book118.com/338141112143006031