[bookmark: _Toc423307747][bookmark: _Toc423677821][bookmark: _Toc423677907][bookmark: _Toc423936019][bookmark: _Toc483453491][bookmark: _Toc8793229][bookmark: _Toc8793309][bookmark: _Toc8810223][bookmark: _Toc71629770][bookmark: _Toc94010771]第一章编制说明、编制依据及编制内容
[bookmark: _Toc94010772]1.1 编制说明
对承建本工程，我公司具有极大的热忱，对与建设单位的合作充溢真诚的意愿。在收到招标文件后，我公司组织有关人员细致阅读图纸，细致了解现场状况，编制了本《施工组织设计》。本《施工组织设计》是指导河北工程学院建筑声学试验室改造工程施工的纲领性文件，编制时对工期、质量目标、项目管理机构设置与劳动力组织、施工进度支配限制、机械设备及周转材料配备、主要技术方案、平安、文明施工、环保、季节性施工等诸多因素做了充分考虑，突出其科学性、适用性及针对性。在工程实施前还要编制具体的实施性施工组织设计或施工方案及作业指导书，指导工程施工，确保在合同工期内完成工程的全部施工内容，并使该工程质量达到验收标准。
我们承诺:如我公司中标，我们会克服一切困难，发扬我公司的优良传统，全力以赴，配备一流的人员班子、先进的技术、一流的材料、一流的施工机具和超常的价格，以雄厚的企业整体实力为依托、精良的技术装备和丰富的管理阅历为后盾，依据供应的资料进一步地优化施工方案，以先进科学的施工管理技术，更加合理地调动各种资源，保证以优良的质量、快捷的工期、优良的施工管理水平和优良的服务，按时交出令建设单位满足的工程。在施工中，我公司本着对建设单位高度负责的看法，将主动与质量监督部门协作，听从建设单位及监理工程师的管理，从严限制工程质量，在保证工程质量的同时细致做好平安文明施工。制定环保措施，限制噪音尘埃污染，削减投诉；制定平安生产措施，建立平安保证体系，确保施工中不发生伤亡事故，创建平安文明工地。同时，在施工中力争“
少花钱、多办事、办实事”，将建设单位投资的每一分钱落到实处，以达到有效限制投资的目的，更好更快地交出让建设单位满足的精品工程。
[bookmark: _Toc71629771][bookmark: _Toc94010773]1.2 编制依据
1.河北工程学院建筑声学试验室招标文件
2.河北工程学院建筑声学试验室施工图
3. 现场勘查状况
[bookmark: _Toc94010774]1.3编制内容
河北工程学院建筑声学试验室全部建筑安装工程内容。
[bookmark: _Toc8793230][bookmark: _Toc8793310][bookmark: _Toc8810224]




[bookmark: _Toc71629772][bookmark: _Toc94010775]其次章工程概况和工程特点	
[bookmark: _Toc71629773][bookmark: _Toc94010776]2.1建筑特征
本工程为河北工程学院建筑声学试验室改造工程,采纳浮筑结构和“房中房”设计,地面采纳弹性浮筑垫层,四面墙体、顶棚与原墙体、原顶棚完全隔离,要求施工确保试验室与原房间之间无任何刚性连接。该改建工程将两个原长宽高10400×8240×7900mm和9790×7860×7900mm的房间改建为一个半消声室和一个混响试验室。消声室房间尺寸9780×7300×5910mm，长宽高比例1.00:0.75:0.60,有效容积202m3, 有效运用面积41.2m2,房间结构总质量177T。混响室8000×6300×5000mm, 长宽高比例1.00:0.79:0.63,有效容积206m3, 有效运用面积43.6m2,房间结构总质量140T。
[bookmark: _Toc8793231][bookmark: _Toc8793311][bookmark: _Toc8810225][bookmark: _Toc71629774][bookmark: _Toc94010777]2.2结构特征
该工程为浮筑钢筋砼结构，基础坐在弹性减震材料上, 材料采纳CJ型橡胶隔层垫。基础、梁、楼板砼强度等级均为C20,墙板厚160mm,拱形墙板厚150mm。混响试验室地面铺强反射的超强玻化砖，墙面及顶棚采纳弧形扩散结构,保证明验室内声场充分扩散。半消声室地面铺强反射的超强玻化砖，墙面及顶棚挂满强吸声的吸声尖劈。
[bookmark: _Toc8793233][bookmark: _Toc8793313][bookmark: _Toc8810227][bookmark: _Toc71629775][bookmark: _Toc94010778]2.3水电安装工程
(1) 房间内照明采纳无噪声且无反射灯具。混响试验室采纳碘钨灯, 半消声室采纳无灯罩白炽灯,不得运用其它灯具。同时也要考虑灯与室内整体设计的一样性和美观性. 
(1) 为避开试验室与房间之间出现刚性连接和漏声,要求任何管道不得进入试验室。电线和信号线接入房间需以软管密封接入，并经过声学迂回密封处理。
(1) 走线管道满足所需线路通过且不对测试有任何影响.
[bookmark: _Toc71629776]2.4 
工程所在地自然条件、基本风压0.35KN/m²，基本雪压0.35KN/m²。夏季较热，最高气温记录40度，冬季最低气温-19.9度，典型内陆温带气候。
[bookmark: _Toc423307751][bookmark: _Toc423677825][bookmark: _Toc423677911][bookmark: _Toc423936023][bookmark: _Toc483453495][bookmark: _Toc8793235][bookmark: _Toc8793315][bookmark: _Toc8810229][bookmark: _Toc71629778][bookmark: _Toc94010779]第三章	总体施工部署
[bookmark: _Toc423307752][bookmark: _Toc423677826][bookmark: _Toc423677912][bookmark: _Toc423936024][bookmark: _Toc483453496][bookmark: _Toc8793236][bookmark: _Toc8793316][bookmark: _Toc8810230][bookmark: _Toc71629779][bookmark: _Toc94010780]3.1施工承包目标
3.1.1质量目标：严格依据设计范施工,一次交验合格。
3.1.2工期目标：日历天数60天。
3.1.3文明施工目标：争创邯郸市文明施工工地。
3.1.4平安目标：轻伤率限制在3‰以内，无重伤以上和机械设备事故。
[bookmark: _Toc423936025][bookmark: _Toc483453497][bookmark: _Toc8793237][bookmark: _Toc8793317][bookmark: _Toc8810231][bookmark: _Toc71629780][bookmark: _Toc94010781]3.2施工组织机构
3.2.1项目部组织机构   
河北工程学院建筑声学试验室改造工程是河北工程学院一个特别工程，鉴于本工程的重要性，我们施工组织的指导思想是以质量为中心，建立工程质量保证体系，编制项目质量支配，选配高素养的项目经理、项目工程师及专业工程技术人员，按相关技术与标准实施项目管理，主动推广应用新技术、新工艺、新材料、新设备。我公司有信念使项目经理部成为一支充溢活力、具有专业化、全面管理实力的领导班子。
[bookmark: _Hlt8573419]项目部组织机构框图见附图3.1
项目部职责分工如下:
1.项目经理
a.贯彻国家和上级有关方针、政策、法规，实施本公司的质量方针。
b.组建精干的项目管理班子，组织安排项目经理部各类管理人员的职责权限，确保本公司质量体系在项目上有效的实施。
c.按项目质量支配、施工组织设计组织施工。对项目部人员违反工序纪律造成的质量问题负领导责任，对项目质量目标的实现负干脆责任。
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