温馨提示：本套试卷为电工精选题库，总共500道题！题目覆盖电工常考的知识点。
题库说明：本套题库包含（选择题300道，多选题50道，判断题150道）
一、单选题(共计300题,每题1分)
1. 提高功率因数的意义是( )。
A. 提高供电设备的利用率
B. 提高电动机的效率
C. 减少有功功率
D. 减少无功功率
答案:A
2. 单人实行人工呼吸和胸外心脏挤压时，按压次数和吹气次数的比例是(  )
A. 5:1
B. 15:2
C. 30:2
答案:B
3. 下列(  )标明I段电压小母线A相。
A. 1YMa
B. 1Ya
C. 1YN
答案:A
4. 用交流电压表测得交流电压的数值是( )。
A. 平均值
B. 有效值
C. 最大值
D. 瞬时值
答案:B
5. (  )是保证电气作业安全的技术措施之一。
A. 工作票制度
B. 验电
C. 工作许可制度
答案:B
6. 变配电室中央信号报警系统，现在多采用( )报警系统。
A. 微机型
B. 机电式继电器
C. 提示型
D. 自动型
答案:A
7. 施工现场临时用电系统重复接地装Z设Z一般不应少于(  )处。
A. 2处；
B. 3处；
C. 4处；
D. 5处
答案:B
8. 接地线应用多股软裸铜线,其截面积不得小于( )m㎡。
A. 6
B. 10
C. 25
答案:C
9. 保护接地.接零线(PE线)的颜色是(  )。
A. 黑色
B. 淡蓝色
C. 黄绿双色
答案:C
10. SF6断路器是用(  )作为绝缘介质和灭弧介质。
A. 液态SF6
B. SF6气体
C. SF6分解的低氟化硫
答案:B
11. 单向可控硅导通后，要使其关断，应采取下列哪种措施(  )。
A. 阴阳极之间加正向电压
B. 阳阴极之间加正向电压
C. 减小触发极触发电压
D. 减小触发极触发电流
答案:A
12. 变配电控制二次线在混凝土或砖结构上敷设时，导线与混凝土表面间距离一般为(  )。
A. IOmm
B. 20mm
C. 50mm
D. 100mm
答案:A
13. 某三相异步电动机的额定电压为380V，其交流耐压试验电压为(  )V。
A. 380V
B. 500V
C. 1000V
D. 1760
答案:B
14. 避雷针是常用的避雷装置,安装时,避雷针宜设独立的接地装置,如果在非高电阻率地区,其接地电阻不宜超过(  )Ω。
A. 2
B. 4
C. 10
答案:C
15. 用万用表测量电压或电流时，不能在测量时(  )。
A. 断开表笔
B. 短路表笔
C. 旋动转换开关
D. 读数
答案:C
16. 我国电力系统中性点的主要运行方式有:中性点直接接地.中性点经消弧线圈接地和(  )。
A. 中性点经电容接地
B. 中性点经电阻接地
C. 中性点经电抗线圈接地
D. 不接地
答案:D
17. 关于高频阻波器的作用下列哪个叙述不正确(  )。
A. 对高频载波电流阻抗很大
B. 对工频电流呈现的阻抗很大
C. 阻止高频电流的外流
D. 防止高频载波信号向母线方向分流
答案:B
18. 摇测接地电阻值，宜在土壤电阻率(  )的时候进行。
A. 最高
B. 最低
C. 平均
答案:A
19. “禁止合闸，有人工作！”标识牌的颜色应该是(  )。
A. 白底黑字
B. 白底红字
C. 红底白字
D. 黑底白字
答案:B
20. 如果工作场所潮湿，为避免触电，使用手持电动工具的人应(  )。
A. 站在铁板上操作
B. 站在绝缘胶板上操作
C. 穿防静电鞋操作
答案:B
21. 要使三相异步电动机的旋转磁场方向改变,只需改变(  )
A. 电源电压
B. 电源相序
C. 电源电流
D. 负载大小
答案:B
22. 在P型半导体中，自由电子浓度.(  )空穴浓度。
A. 大于
B. 等于
C. 小于
答案:C
23. SN10-10型少油断路器操动机构调整时，操动机构带动的辅助开关动触头的回转角度应为(  )。
A. 30°
B. 60°
C. 75°
D. 90°
答案:D
24. 一般照明的电源优先选用(  )V
A. 380
B. 220
C. 36
答案:B
25. 照明系统中的每一单相回路上，灯具与插座的数量不宜超过(  )个。
A. 20
B. 25
C. 30
答案:B
26. 电烙铁的烙铁芯是将(  )电阻丝缠绕在两层陶瓷管之间，再经过烧结制成的。
A. 铜
B. 钢
C. 铁
D. 镍铬
答案:D
27. 三相半波可控整流电路的最大移相范围是(  )。
A. 90°
B. 120°
C. 150°
D. 180°
答案:C
28. 拆除临时线地线的顺序为(  )。
A. 先拆导体端，后拆接地端
B. 线拆接地端，后拆导体端
C. 不分先后
D. 以上都不对
答案:A
29. (  )，只有在发生短路事故时或者在负荷电流较大时，变流器中才会有足够的二次电流作为继电保护跳闸之用。
A. 交流电压供给操作电源
B. 变流器供给操作电源
C. 直流操作电源
D. 照明电源
答案:B
30. 绝缘安全用具分为( )安全用具和辅助安全用具。
A. 直接
B. 间接
C. 基本
答案:C
31. (  )电路适合负载变化大，电流大的场合。
A. 电容滤波
B. 电感滤波
C. RC∏型滤波
D. CL∏型滤波
答案:B
32. F-20MR可编程序控制器计数器的地址是(  )。
A. 00-13
B. 30-37
C. 50-57
D. 60-67
答案:D
33. 安装配电盘控制盘上的电气仪表外壳(  ).
A. 必须接地
B. 不必接地
C. 视情况定
答案:B
34. 高压熔断器一般在( )电压等级的系统中保护电路中的电气设备。
A. 3kV-35kV
B. 35kV以上
C. 110kV
答案:A
35. 对于10kV系统，供电可靠性的要求是每年停电不应超过(  )次。
A. 2
B. 3
C. 4
D. 12
答案:B
36. 在负载为星形连接的电路中，线电压与相电压的关系为(  )。
A. U线=U相
B. U线=√3U相
C. U线=U相/√3
D. U线=3U相
答案:B
37. 直流电动机回馈制动时，电动机处于(  )状态。
A. 电动
B. 发电
C. 空载
D. 短路
答案:B
38. 人体的不同部位同时分别触及两相带电体所发生的触电称为( )
A. 跨步电压触电
B. 单相触电
C. 两相触电
答案:C
39. 6-10KV空线路的导线经过居民区时线路与地面的最小距离为(  )米。
A. 6
B. 5
C. 6.5
答案:C
40. 关于有功功率和无功功率，错误的说法是( )。
A. 无功功率就是无用的功率；
B. 无功功率有正有负；
C. 在RLC电路中，有功功率就是在电阻上消耗的功率；
D. 在纯电感电路中，无功功率的最大值等于电路电压和电流的乘积。
答案:A
41. 电力设备接地体与独立避雷针接地体之间的最小距离为(  )m。
A. 1
B. 2
C. 3
D. 4
答案:C
42. 导线接头的绝缘强度应( )原导线的绝缘强度。
A. 大于
B. 等于
C. 小于
答案:B
43. 直流电动机常用的电力制动方法有(  )种
A. 2
B. 3
C. 4
D. 5
答案:B
44. 纯电容正弦交流电路中，增大电源频率时，其它条件不变，电路中电流会(  )。
A. 增大
B. 减小
C. 不变
D. 增大或减小
答案:A
45. 电压负反馈自动调速系统，当负载增加时，则电动机转速下降，从而引起电枢回路(  )。
A. 端电压增加
B. 端电压不变
C. 电流增加
D. 电流减小
答案:C
46. 满足U线=√3U相关系的电路为(  )。
A. 电源星形连接
B. 电源三角形连接
C. 负载星形连接
D. 负载三角形连接
答案:C
47. 电流互感器的变流比为一次绕组的额定电流与二次绕组(  )之比。
A. 最大电流
B. 最小电流
C. 额定电流
D. 负荷电流
答案:C
48. 照明系统中的每一单相贿赂上，灯具与插座的数量不宜超过(  )个。
A. 20
B. 25
C. 30
答案:B
49. 在值班期间需要移开或越过遮栏时(  )。
A. 必须有领导在场
B. 必须先停电
C. 必须有监护人在场
答案:C
50. 要求真空断路器触头材料要有导电好.导热好.耐弧性好.机械强度高.加工方便等特点外，还应有(  )的特点。
A. 硬度低
B. 硬度高
C. 含气量低
D. 含气量高
答案:C
51. 电容滤波电路一般采用大容量的(  )电容器。
A. 电解
B. 陶瓷
C. 云母
D. 金属化纸介
答案:A
52. 电工常用的电气图有(  )。
A. 系统图
B. 电路图
C. 接线图
D. 上述三种说法都对
答案:D
53. 脑细胞对缺氧最敏感，一般缺氧超过(  )min就会造成不可逆转的损害导致脑死亡。
A. 8
B. 5
C. 12
答案:A
54. (  )不属于高压基本绝缘安全用具。
A. 绝缘杆
B. 绝缘夹钳
C. 绝缘手套和绝缘靴
D. 高压验电器
答案:C
55. 热继电器双金属片受热后将发生(  )变形。
A. 膨胀
B. 伸长
C. 破坏
D. 弯曲
答案:D
56. 变压器是将一种交流电转换成(  )的另一种交流电的静止设备。
A. 同频率
B. 不同频率
C. 同功率
D. 不同功率
答案:A
57. 运行过程中易发生过负荷和需要防止起动或自起动时间过长的电动机应装设(  )。
A. 过负荷保护
B. 低电压保护
C. 失步保护
D. 电流速断保护
答案:A
58. 测量仪表进行检验的目的是检查仪表各项技术特性，特别是(  )是否符合规定。
A. 准确度
B. 内阻
C. 工作条件
D. 绝缘强度
答案:A
59. 电机在正常运转时的声音,是平稳.轻快.(  )和有节奏的。
A. 尖叫
B. 均匀
C. 冲突
答案:B
60. 电工常用的电烙铁由(  )组成。
A. 手柄和外管
B. 电热元件和铜头
C. 手柄和铜头
D. 含AB两种说法
答案:D
61. 电容器组禁止(  )。
A. 带电合闸
B. 带电荷合闸
C. 停电合闸
答案:B
62. 在低压供电线路保护接地和建筑物防雷接地网,需要共用时,其接地网电阻要求( )。
A. ≤2.5Ω
B. ≤1Ω
C. ≤10Ω
答案:B
63. GW-110D型隔离开关为(  )。
A. 户外10kV，额定电流10A
B. 户外110kV，带接地刀闸
C. 户外10kV，带短路保护
D. 户外110kV，带短路保护
答案:B
64. 频敏变阻器主要用于(  )控制。
A. 笼型转子异步电动机的起动
B. 绕线转子异步电动机的调速
C. 直流电动机的起动
D. 绕线转子异步电动机的起动
答案:D
65. 单相异步电动机容量一般不超过(  )。
A. 0.6KW
B. 1KW
C. 10KW
D. 30KW
答案:A
66. 一般热继电器的热元件按电动机的额定电流In来选择热元件电流等级，其整定值为(  )In
A. 0.3~0.5
B. 0.95~1.05
C. 1.2~1.3D1.3~1.4
答案:B
67. 当一个熔断器保护一只灯时，熔断器应串联在开关(  )
A. 前
B. 后
C. 中
答案:B
68. 下列灯具中功率因数最高的是(  )
A. 白炽灯
B. 节能灯
C. 日光灯
答案:A
69. 1kV及以上移相电容器两极对地绝缘电阻，在室温下通常大于多少(  )。
A. 1000MΩ
B. 3000MΩ
C. 5000MΩ
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