学

兔

兔

ｗ

ｗｗ

．ｂ

ｚｆ

ｘｗ

．ｃ

ｏｍ

标

准

下

载

ＵＤＣ

中华人民共和国行业标准

ＭＨ

Ｐ	ＭＨ / Ｔ 5079—2024

助航灯光系统规划设计指南

Planning and Design Guidelines for

Aids Lighting Systems

2024-02-19 发布　	2024-03-01 施行

中国民用航空局 　 发布

学

兔

兔

ｗ

ｗｗ

．ｂ

ｚｆ

ｘｗ

．ｃ

ｏｍ

标

准

下

载

中华人民共和国行业标准

助航灯光系统规划设计指南

Planning and Design Guidelines for Aids Lighting Systems

MH/T 5079—2024

主编单位: 民航机场规划设计研究总院有限公司

批准部门: 中国民用航空局

施行日期: ２０２4 年 ３ 月 1日

中国民航出版社有限公司

２０２4　 北　 京

学

ｗｗ

．ｂ

ｚｆ

ｘｗ

．ｃ

ｏｍ

标

准

兔

兔

ｗ

下

载

学

ｗｗ

．ｂ

ｚｆ

ｘｗ

．ｃ

ｏｍ

标

准

兔

兔

ｗ

下

载

学

ｗｗ

．ｂ

ｚｆ

ｘｗ

．ｃ

ｏｍ

标

准

兔

兔

ｗ

下

载

兔

ｗ

学

兔

ｗｗ

．ｂ

ｚｆ

ｘｗ

．ｃ

ｏｍ

标

准

下

载

助航灯光系统规划设计指南（MH/T 5079-2024）	前 言

前	言

科学合理的机场助航灯光规划设计方案对确保机场飞行区助航灯光及其电气系统安全、

可靠、高效运转起着至关重要的作用。为规范机场助航灯光及供电设计方案，机场司组织有

关专家成立工作专班，广泛收集机场设计经验，研究相关国家和国际标准，梳理典型问题，

给出落实相关设计要求的指导意见。

本标准由主编单位负责日常管理工作。执行过程中如有意见和建议，请函告民航机场规

划设计研究总院有限公司科技质量部（地址：北京市朝阳区惠新东街甲 2 号住总地产大厦；

传真：010-64979430；电话：010-64922253；Email：zykjzlb@cacc.com.cn）,以及民航工程建

设标准化技术委员会秘书处（地址：北京市朝阳区惠新东街甲 2 号住总地产大厦；电话：010-

64922342；电子邮箱：mhgcjsbwh@163.com）,以便修订时参考。

主编单位：民航机场规划设计研究总院有限公司

主	编：张云青	常	辉

参编人员：李	琛	张晨曦	王莹旭	刘志勇

主	审：周	鑫

审查人员：粱满杰	赵家麟

-I-

学

兔

兔

ｗ

ｗｗ

．ｂ

ｚｆ

ｘｗ

．ｃ

ｏｍ

标

准

下

载

目 次

目	次

1	总则 ............................................................................. - 1 -

2	机场及助航灯光等系统的供电电源设计 ............................................... - 2 -

3	保障助航灯光供电系统可靠性的设计要点 ............................................. - 6 -

4	助航灯光监控系统设计 ............................................................. - 8 -

5	SMGCS 系统中的助航灯光系统设计要点 .............................................. - 12 -

6	助航灯光易折性设计 .............................................................. - 14 -

7	跑道侵入自主告警系统 ............................................................ - 16 -

8	其他问题 ........................................................................ - 17 -

9	助航灯光常用名词汇总 ............................................................ - 19 -

标准用词说明 ........................................................................ 	- 21 -

-III-

学

兔

兔

ｗ

ｗｗ

．ｂ

ｚｆ

ｘｗ

．ｃ

ｏｍ

标

准

下

载

1 总	则

1 总	则

1.0.1 机场助航灯光规划设计方案对确保机场飞行区助航灯光及其电气系统安全、可靠、高效运转起着至

关重要的作用。为指导行业科学、全面、系统地开展助航灯光系统规划设计，提升设计水平，结合《机

场——机场设计和运行》（《国际民用航空公约》附件14 第Ⅰ卷 第九版）、《机场设计手册》（Doc 9157号文

件）以及我国民用机场在规划、设计、建设和运行方面积累的经验，制定本设计指南。

1.0.2 飞行区助航灯光及供电设计应贯彻国家的技术经济政策，做到保障运行安全高效、供电可靠、技术

先进和经济合理。

1.0.3 本指南未提及的内容按照国家有关规定标准执行，未有明确规定的参考《国际民用航空公约》附件

14 第Ⅰ卷 第九版、《机场设计手册》（Doc 9157号文件）执行。

-1-

| 规划规模类别 | 年旅客吞吐量（万人次） |
| --- | --- |
| 超大型机场 | ≥8000 |
| 大型机场 | 2000~＜8000 |
| 中型机场 | 200~<2000 |
| 小型机场 | <200 |

．ｃ

ｘｗ

学

兔

兔

ｗ

ｗｗ

．ｂ

ｚｆ

ｏｍ

标

准

下

载

助航灯光系统规划设计指南（MH/T 5079-2024）

2 机场及助航灯光等系统的供电电源设计

2.1 运输机场是重要电力用户，对其中断供电将可能造成较大政治影响和社会公共秩序严重混乱。供电

电源应根据其对供电可靠性的要求、负荷特性、用电设备特性、用电容量、对供电安全的要求、供电距

离、当地电网现状、发展规划及所在行业的特定要求等因素，通过技术、经济比较后确定。

2.2 运输机场的主要负荷为一级负荷，应由双重电源供电，当一电源发生故障时，另一电源不应同时受

到损坏。

2.3 运输机场按照年旅客吞吐量按以下表格分类：

表2-1机场分类表

其供电电源参照《重要电力用户供电电源及自备应急电源配置技术规范》，应按下述原则配置：

2.3.1 大型、超大型机场的两路电源应采用专线引自两座变电站，互为备用，任一路电源都能带机场全部负

荷，且应配置备用电源自动投切装置。

2.3.2 中型机场的两路电源宜引自两座变电站，且至少有一路采用专线。当外电源条件不允许时，其两路电

源可引自一座变电站的不同母线。

2.3.3 小型机场的两路电源宜引自两座变电站，如不可行时可引自一座变电站的不同母线。两路电源自动

投切。

2.4 运输机场特级负荷主要包括助航灯光负荷、空管台站负荷、机场重要信息系统负荷及部分消防类负

荷等，除满足一级负荷要求的双重电源外，还应设置应急电源，设备的供电电源切换时间应满足设备允

许中断供电的要求。

2.4.1 机场自备电源宜采用柴油发动机发电机组、静态储能装置（不间断电源 UPS，EPS，蓄电池等）、移

动发电设备等。

2.4.2 机场各类自备应急电源的技术指标及适用范围

-2-

| 跑道 | 需要供电的助航灯光设备 | 最大转换时间 |
| --- | --- | --- |
| 非仪表跑道 | 精密进近坡度指示系统 a | 应尽可能地短，且不超过 15 min |
|  | 跑道边灯 b |  |
|  | 跑道入口灯 b |  |
|  | 跑道末端灯 b |  |
|  | 障碍灯 a |  |
| 非精密进近跑道 | 进近灯光系统 | 15 s |
|  | 精密进近坡度指示系统 a,d |  |
|  | 跑道边灯 d |  |
|  | 跑道入口灯 d |  |
|  | 跑道末端灯 |  |
|  | 障碍灯 a |  |
| Ⅰ类精密进近跑道 | 进近灯光系统 | 15 s |
|  | 精密进近坡度指示系统 a,d |  |
|  | 跑道边灯 d |  |
|  | 跑道入口灯 d |  |
|  | 跑道末端灯 |  |
|  | 跑道中线灯 |  |
|  | 障碍灯 a |  |
|  | 必要的滑行道灯 a |  |
| Ⅱ/Ⅲ类精密进近跑道 | 进近灯光系统近端 300m 部分 | 1s |
|  | 进近灯光系统其余部分 | 15 s |
|  | 跑道边灯 | 15 s |

| 序号 | 自备应急电源种类 | 工作方式 | 持续供电时间 | 切换时间 | 切换方式 | 适用范围 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | UPS | 在线、热备 | 10min~30min | ＜10ms | 在线或 STS | 计算机类， 空管重要负荷 |
| 2 | EPS | 冷备、热备 | 60min,90min, 120min 等 | 0.1S~2S | ATS | 建筑消防、应急 照明 |
| 3 | 柴油发电机组 | 冷备、热备 | 标准情况下 8h | 5s~30s | ATS | 航站楼重要负荷 |
|  |  |  |  | ≤15s | ATS | Ⅰ类及以下助航 灯光 |
| 4 | UPS+柴油发电机 组 | 在线、冷备、热备 | 标准情况下 8h | ＜10ms | 在线或 STS | 空管重要负荷、 灯光监控系统 |
|  |  |  |  | ＜1S | 在线或 ATS | Ⅱ、Ⅲ类助航灯 光 |
| 5 | EPS+柴油发电机 组 | 冷备、热备 | 标准情况下 12h | 0.1S~2S | ATS | 航站楼消防、 应急照明 |

表2-3助航灯光应急电源要求表

-3-

ｘｗ

．ｃ

ｚｆ

兔

ｗ

ｗｗ

．ｂ

学

兔

ｏｍ

标

准

下

载

2 机场及助航灯光等系统的供电电源设计

表2-2机场自备应急电源及自备应急电源组合的技术指标及适用范围

注：持续供电时间按机场可提供较便利的供油条件考虑，以上自备电源方案只是根据重要负荷的应急需求条件，给出性价比较好的推荐结果，并不

是标准的唯一结果。

2.4.3 如表 2-2 所述，灯光站的应急电源宜根据其保障的灯光系统类别采用柴油发电机组或柴油发电机组

+UPS 方式。且各类运行条件下使用的跑道的助航灯光负荷应设置能满足下表规定的应急电源切换时间的

要求。

| 灯光系统 | 回路配置原则 |
| --- | --- |
| A 型简易进近灯光系统 | 宜采用并联回路供电。 |
| B 型简易进近灯光系统 | 宜采用串联回路供电。 |
| Ⅰ类精密进近灯光系统 | 顺序闪光灯由可调光并联回路供电； 中线短排灯采用隔排串联回路供电；横排灯上的单灯采用隔灯串联 回路供电。 |
| Ⅱ、Ⅲ类精密进近灯光系统 | 顺序闪光灯由可调光并联回路供电； 中线和侧边短排灯采用隔排串联回路供电；横排灯上的单灯采用隔 灯串联回路供电； |

表2-4  主要灯光回路配置原则表

-4-

兔

兔

ｗ

ｗｗ

学

．ｂ

ｚｆ

ｘｗ

．ｃ

ｏｍ

标

准

下

载

助航灯光系统规划设计指南（MH/T 5079-2024）

跑道	需要供电的助航灯光设备	最大转换时间

跑道入口灯	1s

跑道末端灯	1s

跑道中线灯	1s

接地带灯	1s

全部停止排灯	1s

必要的滑行道灯	15 s

障碍灯 a	15 s

跑道边灯	15 sc

跑道末端灯	1s

跑道视程小于 800m 条

件下供起飞用的跑道

跑道中线灯                                     1s

全部停止排灯                                   1s

必要的滑行道灯 a	15 s

障碍灯 a	15 s

注：a. 当此类灯光对于安全飞行至关紧要时向此类灯光提供应急电源；

b. 关于应急灯光的应用，见《民用机场飞行区技术标准》7.6.8；

c. 当缺乏跑道中线灯时应为 1 s；

d. 如进近飞越危险或陡峭的地形，则应为 1s。

2.4.4 灯光站的应急电源配置方案中，柴油发电机组的容量应满足同时工作的最大灯光负荷及其保障负荷

的供电要求，对于仪表跑道切换时间应不超过 15s，供电时间应能满足机场灯光负荷持续 8h 运行时间的要

求。UPS 容量应至少满足Ⅱ、Ⅲ类精密进近跑道进近灯光系统近端 300 米部分、跑道入口、末端、中线灯、

接地带灯、停止排灯，或跑道视程小于 800m 条件下供起飞用的跑道末端灯、中线灯，停止排灯的供电要

求，切换时间应不超过 1s，蓄电池带电时间应不小于 10min。

注：若航空器进近需飞越危险或陡峭的地形，即使设置Ⅰ类精密进近灯光系统，其应急电源的投入速度也

应满足灯光的转换时间不大于 1s 的要求。

2.4.5 空管等其他飞行区重要负荷的供电设计可参照以上原则执行，更多指导材料可参考《供配电系统设

计规范》 《民用建筑电气设计标准》 《建筑电气与智能化通用规范》 《重要电力用户供电电源及自备应

急电源配置技术规范》等。

2.5 根据《民用机场飞行区技术标准》，主要助航灯光系统的配电回路按照下表原则执行：

学

兔

兔

ｗ

ｗｗ

．ｂ

ｚｆ

ｘｗ

．ｃ

ｏｍ

标

准

下

载

2 机场及助航灯光等系统的供电电源设计

灯光系统	回路配置原则

回路配置宜满足可单独开启Ⅰ类精密进近灯光系统的要求。

PAPI/APAPI	应由可调光并联/串联回路供电。

仪表跑道由可调光隔灯串联回路供电，跑道两侧应对称接入同一回

跑道边灯

路；

非仪表跑道由一路能调光的电路供电。

跑道入口灯	仪表跑道由可调光隔灯串联回路供电；

非仪表跑道接入进近灯的供电回路中。

跑道入口翼排灯	应接入跑道入口灯回路，未设入口灯时单独设置回路或接入跑道边

灯回路。

跑道末端灯	宜接入跑道边灯回路，有条件时采用隔灯串联回路供电，也可单独

设置回路。

跑道中线灯	应由可调光隔灯串联回路供电，红白相间范围内隔两灯串联供电。

接地带灯	应由可调光隔排串联回路供电，跑道两侧应对称接入同一回路。

简易接地带灯	宜由不同于其他跑道灯光的电路供电。

滑行道中线灯	宜由可调光串联回路供电，对Ⅲ类或可能影响交通顺畅的滑行道中

线灯采用隔灯供电。

滑行道边灯	宜采用单回路串联回路供电。

跑道警戒灯	宜采用单独串联回路供电。

中间等待位置灯	宜由所在滑行道中线灯回路供电，也可由滑行道边灯回路供电。

停止排灯	隔灯供电，除高光强外无需调光。

禁止进入排灯	宜单回路串联供电。

快速出口滑行道指示灯	宜由相关的滑行道中线灯回路串联供电，并保证单个灯故障或失效

时整体关灭。

除冰坪出口灯	宜就近由跑道边灯、滑行道边灯或滑行道中线灯供电。

跑道掉头坪灯	由可调光串联回路供电，可接入跑道边灯或跑道中线灯回路。

机位操作引导灯	宜单独供电或接入滑行道中线灯回路。

2.6 在跑道视程小于 550 米时，控制终端（含灯光站、塔台等）与灯光监控系统间的通讯交互需要保证

高可靠性，为此控制终端的服务器配置需满足双机互为备份的要求，通讯线路采用环网接线等方式满足

链路上的备份要求，监控系统电源满足主备电源的配置要求。

2.7 通用机场可参照以上运输机场设计原则，并结合自身建设规模、周边电网条件、运行保障水平等因

素执行。

-5-

| 规格 | 额定 功率 （W） | 效率 （%） | 初级 |  |  |  | 次级 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 额定 电流 （A） | 功率 因数 | 满负荷 电流 （A） | 短路 电流（A） | 负荷 电阻 （Ω） | 额定 电流 （A） |
| GL-15-6.6/6.6 | 15 | ≥70 | 6.6 | ≥0.95 | 6.53~6.67 | 6.6~7.1 | 0.34 | ≤8.0 |
| GL-25-6.6/6.6 | 25 | ≥70 | 6.6 | ≥0.95 | 6.53~6.67 | 6.6~7.1 | 0.57 | ≤8.0 |
| GL-45-6.6/6.6 | 45 | ≥80 | 6.6 | ≥0.95 | 6.53~6.67 | 6.6~7.1 | 1.15 | ≤25 |
| GL-50-6.6/6.6 | 50 | ≥80 | 6.6 | ≥0.95 | 6.53~6.67 | 6.6~7.1 | 1.27 | ≤25 |
| GL-65-6.6/6.6 | 65 | ≥80 | 6.6 | ≥0.95 | 6.53~6.67 | 6.6~7.1 | 1.60 | ≤30 |
| GL-100- 6.6/6.6 | 100 | ≥85 | 6.6 | ≥0.95 | 6.53~6.67 | 6.6~7.1 | 2.44 | ≤70 |
| GL-150- 6.6/6.6 | 150 | ≥90 | 6.6 | ≥0.95 | 6.53~6.67 | 6.6~7.1 | 3.64 | ≤85 |
| GL-200- 6.6/6.6 | 200 | ≥90 | 6.6 | ≥0.95 | 6.53~6.67 | 6.6~7.1 | 4.82 | ≤100 |
| GL-300- 6.6/6.6 | 300 | ≥90 | 6.6 | ≥0.95 | 6.53~6.67 | 6.6~7.1 | 8.25 | ≤135 |

| 电流级别 | 标称值（A） | 允许变化范围（A） |
| --- | --- | --- |
| 5 | 6.6 | 6.50~6.70 |
| 4 | 5.2 | 5.10~5.30 |
| 3 | 4.1 | 4.00~4.20 |
| 2 | 3.4 | 3.30~3.50 |
| 1 | 2.8 | 2.70~2.90 |

．ｃ

ｘｗ

．ｂ

ｚｆ

兔

ｗ

ｗｗ

兔

学

ｏｍ

标

准

下

载

助航灯光系统规划设计指南（MH/T 5079-2024）

3 保障助航灯光供电系统可靠性的设计要点

3.1 为机场目视和通信导航设备供电的电力系统的设计和安装，应满足供电可靠性要求，并防止一些可

能的故障造成的不利影响。

3.2 为保障供电系统的电能质量，应采取以下措施：

3.2.1 采用并联电容器等方式改善电路的功率因数，减小电压偏差。

3.2.2 必要时可采用调压装置保证电压质量。

3.2.3 为保证跑滑系统长距离稳定的光输出，助航灯光回路（串联电路）大多采用恒流调光器（CCR）供

电。调光器各级输出电流的标称值及其允许变化范围见下表：

表3-1  调光器各级输出电流的标称值及其允许变化范围

3.2.4 串联灯光回路的隔离变压器保障单灯失效不导致开路故障。隔离变压器电气特性应满足下表规定：

表3-2  隔离变压器的电气特性

-6-

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：https://d.book118.com/348020007032006047