温馨提示：本套试卷为电工精选题库，总共300道题！题目覆盖电工常考的知识点。
题库说明：本套题库包含（选择题100道，多选题100道，判断题100道）
一、单选题(共计100题,每题1分)
1. 查找变电所直流接地方法，哪种方法不允许用(  )。
A. 拉开支路法
B. 转移馈线法
C. 灯泡法
D. 仪表法
答案:C
2. 我国使用的工频交流电频率为( )。
A. 45HZ
B. 50HZ
C. 60HZ
D. 65HZ
答案:B
3. 永久磁钢产生的制动力矩的大小和圆盘的转速成( )关系。
A. 正比；
B. 反比；
C. 正弦；
D. 余弦。
答案:A
4. 为配用低量程的电压表测量高电压，电压互感器必须具有(  )。
A. 升压作用
B. 具有陡降作用
C. 降压作用
D. 变换阻抗的作用
答案:A
5. 当变压器重瓦斯保护跳闸后，应(  )。
A. 将变压器退出运行，进行检查试验
B. 对变压器进行外观检查后，投入运行
C. 检查负荷后，投入运行
D. 复归后继续运行
答案:A
6. 绝缘材料的耐热等级为E级时，其极限工作温度为(  )℃。
A. 90
B. 105
C. 120
答案:C
7. 三相电压或电流最大值出现的先后次序叫(  )。
A. 正序
B. 逆序
C. 相序
D. 正相位
答案:C
8. 建筑施工特种作业人员的资格证书，考核发证机关将撤销资格证书的情形不包括(  )
A. 持证人弄虚作假骗取资格证书
B. 持证人死亡或者不具有完全民事行为能力
C. 考核发证机关工作人员违法核发资格证书
D. 持证人弄虚作假办理延期复核手续
答案:B
9. 通电导体发生的磁场方向与(  )有关。
A. 磁场强度
B. 磁力线方向
C. 电流方向
D. 感生电动势方向
答案:C
10. 本征半导体温度升高以后(  )
A. 自由电子增多，空穴数基本不变
B. 空穴数增多，自由电子数基本不变
C. 自由电子数和空穴数都增多，且数目相同
D. 自由电子数和空穴数都不变
答案:C
11. 进入.接出电度表的导线，必须采用铜线，通过电流互感器进表的，电流线不小于(  )。
A. 1.5㎜2；
B. 2.5㎜2；
C. 4㎜2；
D. 6㎜2；
答案:B
12. 正常情况下，全变电所停电操作时应( )。
A. 先拉开电容器支路断路器
B. 后拉开电容器支路断路器
C. 电容器支路断路器和其他支路断路器同时拉开
答案:A
13. 10kv用户分界负荷开关具有拉合( )的功能。
A. 冲击电流
B. 各种电流
C. 负荷电流
D. 短路电流
答案:C
14. 放大器采用射极偏置改善工作点偏离的是(  ).
A. 电流正反馈
B. 电流负反馈
C. 电压正反馈
D. 电压负反馈
答案:A
15. 使接口发出信号后自动撤除，信号持续时间可由程序设定；如果程序未设定，系统默认持续时间为(  )s。
A. 1
B. 0.8
C. 0.6
D. 0.4
答案:D
16. 如果图1-31电路中伏特表内部线圈烧断，则(  )
A. 安培表烧毁；
B. 电灯不亮；
C. 电灯特别亮；
D. 以上情况都不发生。
答案:D
17. 全电路欧姆定律表明,在闭合回路中,电流的大小与电源电动势(  ),与整个电路的电阻成反比。
A. 成正比
B. 成反比
C. 正弦规律
D. 不确定
答案:A
18. 电缆井.电缆隧道内作业过程中应用气体检测仪检查井内或隧道内的( )是否超标,并做好记录。
A. 易燃易爆及有毒气体的含量
B. 易燃易爆气体的含量
C. 有毒气体的含量
D. 一氧化碳含量
答案:A
19. 低压电器按其动作方式又可分为自动切换电器和( )电器。
A. 非自动切换
B. 非电动
C. 非机械
答案:A
20. (  )能够将电力体系的一次大电流按必定的变比变换成二次较小电流,供应丈量表计和继电器。
A. 电流互感器
B. 电压互感器
C. 继电器
答案:A
21. 电路中，导体对(  )呈现的阻碍作用称为电阻，用参数R表示。
A. 电压
B. 电量
C. 电流
D. 电流密度
答案:C
22. 热继电器属于(  )电器。
A. 主令
B. 开关
C. 保护
D. 控制
答案:C
23. 接地电阻测量仪是测量(  )的装置。
A. 直流电阻
B. 绝缘电阻
C. 接地电阻
答案:C
24. 我国国标对35-110KV系统规定的电压波动允许值是(  )。
A. 1.6%
B. 2%
C. 2.5%
答案:B
25. 导线接头连接不紧密,会造成接头( )。
A. 发热
B. 绝缘不够
C. 不导电
答案:A
26. 变压器上所标示的功率为视在功率，其单位为( )。
A. 伏安
B. 瓦特
C. 安
D. 度
答案:A
27. 尖嘴钳150mm是指(  )
A. 大于
B. 等于
C. 小于
答案:A
28. 一般发生短路故障后约0.01S时间出现最大短路冲击电流，采用微机保护一般仅需( )S就能发出跳闸指令，使导体和设备避免承受最大短路电流的
冲击，从而达到限制短路电流的目的。
A. 0.002
B. 0.003
C. 0.005
答案:C
29. 在金属容器内，使用行灯电压一般不应超过(  )伏。
A. 6
B. 12
C. 24
D. 36
答案:B
30. 依据线路电压等级和用户对象电力线路可分为配电线路和( )线路。
A. 照明
B. 动力
C. 送电
答案:C
31. 热继电器的感应元件是(  )。
A. 热磁机构
B. 易溶元件
C. 双金属片
D. 控制触头
答案:C
32. 当线路或设备的负荷超过允许范围时,能适当延时后切断电源的保护方式是( )保护
A. 失压
B. 过载
C. 缺相
D. 短路
答案:B
33. 一般线路中的熔断器有(  )保护。
A. 过载
B. 短路
C. 过载和短路
答案:C
34. 三相电动机铭牌上标有“额外电压380V/220V,接法Y/△”，当电压为380V时，其接法为( )。
A. △接
B. Y接
C. ∏接
D. T接
答案:B
35. 把设备编号和接线端子编号加在一起，在每一个接线端子就有了唯一的( )。
A. 设备文字符号
B. 回路编号
C. 相对编号
答案:C
36. 临时装设的电气设备必须( )
A. 用绝缘物把设备支撑起来
B. 把金属外壳接零
C. 把金属外壳接地
D. 屏蔽起来
答案:C
37. 接地电阻测量仪主要由手摇发电机.(  ).电位器，以及检流计组成。
A. 电流互感器
B. 电压互感器
C. 变压器
答案:A
38. 整流式直流电焊机焊接电流调节失灵，其故障原因可能是(  )。
A. 饱和电抗器控制绕组极性接反
B. 变压器初级线圈匝间短路
C. 稳压器谐振线圈短路
D. 稳压器补偿线圈匝数不恰当
答案:C
39. 电流的单位换算，正确的是(  )。
A. 1A=102mA
B. 1mA=102μA
C. 1A=106μA
D. 1A=10Ma
答案:C
40. 用万用表测量电阻的刻度，下列说法正确的是(  )。
A. 刻度就是线性的
B. 指针偏移至最右端时，电阻为无穷大
C. 指针偏转到最左端时，电阻为无穷大D指针偏转到中间时，电阻为无穷大
答案:C
41. 高压配电线路的电压等级在(  )KV及以上。
A. 35
B. 10
C. 110
答案:C
42. 并联运行变压器的容量比不宜超过(  )。
A. 0.08402777777777778
B. 0.12569444444444444
C. 0.1673611111111111
D. 0.20902777777777778
答案:B
43. 电动机在额定工作状态下运行时,定子电路所加的(  )叫额定电压。
A. 相电压
B. 线电压
C. 额定电压
答案:B
44. 杆坑的深度等于电杆埋设深度，电杆长度在15m以下时，埋深约为杆长的1/6，如电杆装设底盘时，杆坑的深度应加上底盘的(  )。
A. 长度
B. 宽度
C. 厚度
D. 直径
答案:C
45. 漏电保护器在使用中发生跳闸，经检查未发现开关动作原因时，允许试送电(  )次，如果再次跳闸，应查明原因，找出故障，不得连续强行送电。
A. 1；
B. 2；
C. 3；
D. 4；
答案:A
46. 串联电阻可以起到(  )作用。
A. 限流
B. 分压
C. 限流分压
答案:C
47. 《中华人民共和国安全生产法》规定，危险物品的生产.经营.储存单位以及矿山.(  ).城市轨道交通运营.建筑施工单位应当建立应急救援组织。
A. 高处施工
B. 金属加工
C. 制冷企业
D. 金属冶炼
答案:D
48. 对带有接地闸刀的高压开关柜必须在主闸刀(  )的情况下才能闭合接地闸刀。
A. 合闸
B. 分闸
C. 操作时
答案:B
49. 某一交流电路其端电压为1000伏，电路总电流是20A，则其视在功率为(  )。
A. 1000伏安
B. 2000伏安
C. 20000伏安
D. 500伏安
答案:C
50. 直流电动机调压调速就是在励磁恒定的情况下，用改变(  )的方法来改变电动机的转速。
A. 电枢电阻
B. 电枢电压
C. 负载
D. 磁通
答案:B
51. 电力线路按架设方式可分为(  )。
A. 输电线路和配电线路
B. 高压线路和低压线路
C. 架空电力线路和电力电缆线路
D. 供电线路和用电线路
答案:C
52. 两地控制线路的启动控制，通常是将(  )触头并联起来。
A. 一地按钮的常开与另一地按钮的常开
B. 一地按钮的常闭与另一地按钮的常闭
C. 同一地按钮的常开
D. 一地按钮的常闭与另一地按钮的常开
答案:A
53. 三相电源Y连接，已知UB=220∠-10°伏，其UAB=(  )伏。
A. 220∠20°
B. 220∠140°
C. 380∠140°
D. 380∠20°
答案:C
54. 下列关于登高板维护与使用中不正确的方法是(  )。
A. 使用后挂在阴凉处保存
B. 使用后挂在通风干燥处保存
C. 使用前要检查绳索和踏板
D. 登杆时，沟子一定向上
答案:A
55. 直线杆同杆架设的上层10KV导线与下层0.4KV导线间的最小距离为(  )m。
A. 0.6
B. 0.8
C. 1
D. 1.2
答案:D
56. 三相变压器的额定电压是指(  )。
A. 线电压的最大值
B. 相电压的最大值
C. 线电压的有效值
D. 相电压的有效值
答案:C
57. 特种作业操作证有效期为(  )年，全国范围内有效。
A. 2
B. 3
C. 6
答案:C
58. 三相电动机自耦降压起动器以80%的抽头降压起动时，电动机的起动转矩是全压起动转矩的(  )%。
A. 36
B. 64
C. 70
D. 81
答案:B
59. 更换电池之前，先接通可编程序控制器的交流电源约(  )s，为存储器备用电源的电容器充电(电池断开后，该电容器对存储器做短时供电)。
A. 3
B. 5
C. 10
D. 15
答案:D
60. 特种作业操作证全国通用每( )年复审一次。
A. 1
B. 2
C. 3
D. 4
答案:C
61. 锗管的正偏导通电压为(  )伏左右。
A. 0.3
B. 0.7
C. 1
D. 0.8
答案:A
62. 下列(  )不归于电力体系中的事端。
A. 对用户少送电
B. 电能质量下降到不能答应的程度
C. 过负荷
答案:C
63. 目前使用的某些SF6断路器的检修年限可达( )以上。
A. 5
B. 10
C. 20
答案:C
64. 10Kv电缆线路的绝缘电阻应不低于(  )MΩ。
A. 300—750
B. 400—1000
C. 600—1500
答案:B
65. 动力与照明合用的三相四线线路和三相照明线路必须选用(  )极保护器。
A. 一
B. 二
C. 三
D. 四
答案:D
66. 在变配电所中b相的着色是(  )色。
A. 黄
B. 绿
C. 红
答案:B
67. BFN1系列负荷开关一般使用(  )操动机构。
A. 手动操动
B. 弹簧储能
C. 液压
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