第五章车站总体装修
一、装修区段划分（按设计图册划分）
1、设备管理用房区装修
2、公共区天花装修
3、石材装修
4、公共区墙柱面装修
5、不锈钢栏杆、票亭、商铺、座椅、垃圾桶、水沟盖板
二、施工程序和施工顺序
[image: ]为使各系统之间的施工在时间及空间上更为合理紧凑，原则上各系统的施工应按先预埋（并配合其它承包商做好预埋工作） 后装修；先站台，后站厅；先高空，后地面；先湿后干；先里后外的程序。如下流程图：





第六章车站各区段装修施工监控
一、设备管理用房区装修
1、设计要求
1.1 站厅层、设备层、站台层等楼层的砌砖分隔的墙采用不低于MU10 灰砂砖、M7.5 水泥砂浆砌筑。防火墙耐火极限不小于 4 小时， 墙厚不小于 180。砖墙应砌筑到楼板底，并根据构造要求加设圈梁， 圈梁材料采用 C20 混凝土，截面宽度等同砖墙宽，高度 200mm，纵向钢筋 4Ф 10，Ф 6.5@200 ，圈梁两端应与构造柱或结构柱连接； 圈梁设置高度一般设在层高中间，也可结合门过梁设置。构造柱
应与墙体、圈梁有可靠连接。洞口较大时，圈梁应加筋。
1.2 装修采用相对标高，站厅层正负	5.300 的装修层厚度为
150mm，站台层正负 0.000 的装修层厚度为 100mm。
1.3 设备房中按各专业要求有设备基础预埋件且无排水要求的 房间，其地坪以设备基础预埋件最高点起，地坪面取水平	,用 C20 砼填高，注意房间门口部位应能保证门的开启顺畅。
1.4 环控机房、污水废水泵房、卫生间等大部分设备房地面装修完成面按-0.020 标高设计；车控室、站长室、警务室、通信信号房地面不设垫层，在结构面做水泥砂浆找平，其上设静电架空地 板，车控室、站长室架高后地面标高为 0.60m；其余普通管理用房地面标高按正负 0.000 设计。
1.5 根据气体灭火专业的要求， 设防静电架空地板的设备管理用房，其地面应有一定的防静电孔隙板， 要求如下:按房间面积的 20% 设置防静电孔隙板，分别分布在房间四个角和房间中间；防静电

孔隙板尺寸规格 602*602mm 。
1.1 地面装修设计原则
A、重要管理设备用房以铝质架空活动地板为主；管理类用房及 常设工作人员用房以陶瓷砖为主；卫生间、	洗室加铺防滑地砖。
B、电房地面取平，最薄处大于等于	100，且与设备预埋件完成面等平，与走廊有高差处于室内设坡道。
C、有防水要求的建筑地面工程，铺设前必须对立管、套管、和地漏与楼板节点之间进行密封处理，设备区排水沟、卫生间地面使用防水砂浆。
1.2 墙面装修原则：除特别说明外图纸上的墙体基面已包括	10mm 厚抹面。卫生间与	洗室墙面贴陶瓷砖，以上用房若靠近车站主体侧墙，则应在侧墙位置做轻质离壁墙基，离壁墙基外基距侧墙结
构为 200~300mm ，高度约为 3.66m ，每 3660mm 在脚线位置留 400*400 排水检修孔，检修孔周边加装铝合金边框及盖板，并且与地漏设  置相结合。
1.3 天面装修设计原则：管理类用房设铝合金天花吊顶，设备用房为原水泥板面涂乳胶漆。而墙面不涂乳胶漆的房间，天面也无需涂乳胶漆不做装修。
2、设备管理用房区装修做法
2.1 地面部分
2.1.1 架空活动地板（架空高度	600mm 或 400mm ）
a．陶瓷防静电架空地板（含支撑），尺寸为 602X602mm, 有空隙的板材材料为 PVC 防静电地板。
b.20 厚 1：2 水泥砂浆找平层，表面抹光。 3 厚水泥基自流平基层。
C．结构层

2.1.2 600*600 陶瓷砖
a. 8 厚陶瓷地砖
b．10 厚素水泥膏
c．20 厚 1：3 干硬性水泥砂浆结合层，面上撒素水泥
d. 素水泥浆一道
e. C20 细石混凝土垫层（站厅： 110 厚，站台 60 厚）
f. 结构层
2.1.3 600*600 防滑陶瓷砖（卫生间、通信及信号管线通道、采用 300*300
防滑砖）
a. 8 厚防滑陶瓷地砖，水泥浆抹缝
b．30 厚 1：3 干硬性水泥砂浆结合层，面上撒素水泥
c．1.5 厚聚氨酯防水涂料，四周沿墙上翻	1500，面晒黄砂
d．20 厚 1：2 水泥砂浆找平，面作基层处理
e．C20 细石混凝土垫层并找 1%坡（站厅：70 厚，站台 20 厚）
f．结构层
2.1.4 水泥砂浆地面
a．25 厚 1：2 水泥砂浆抹面压光
b. 素水泥浆结合层一道
c. C20 细石混凝土垫层（站厅： 125 厚，站 75 厚）
d. 结构层
2.1.5 水泥基自流平
a. >5mm 厚彩色水泥基自流平b．刷两遍底涂          c．基础处理，基层干净坚固d．结构层
2.1.6 水泥砂浆防水地面

a．20 厚 1：2 水泥砂浆抹面压光
b．素水泥浆结合层一道
c．60 厚 C20 细石混凝土（掺入水泥用量 3%的 JJ91 硅质密实剂）垫层并找 1%坡
d．结构层
2.2 墙面部分
2.2.1 轻质离壁墙基（高 3660mm ） a.双面增强纤维水泥板砌筑b．墙板间 1：2 水泥砂浆填实
c．墙板与结构墙连接 Ф 8@200 钢铁
d．面层装修完成面 e．下部Ф 3000 检修口
2.2.2 踢脚线
a．15 厚 1：3 水泥砂浆
b．素水泥浆一道
c．约 5 厚 1:1 水泥砂浆镶贴
d．6 厚 150* 600 陶瓷砖踢脚线，水泥砂浆擦缝
2.2.3 水泥砂浆抹面
a．15 厚 1：3 水泥砂浆
b． 5 厚 1:2 水泥砂浆抹面压光
2.2.4 乳胶漆墙面
a．15 厚 1：3 水泥砂浆
b． 5 厚 1:2 水泥砂浆，并作基础处理
c．刮腻子d．底漆一遍
e．米黄色乳胶漆面漆二遍

2.2.5 300*450 墙面陶瓷砖
a．15 厚 1：3 水泥砂浆底层
b．素水泥浆一道
c．约 5 厚 1:1 水泥砂浆镶贴
d．6 厚陶瓷砖，白水泥泥浆擦缝
2.2.6 喷黑色乳胶漆    a．基层清理        b．局部双飞粉腻子  c．底漆一遍        d．黑色乳胶漆面漆两遍
2.2.7 水泥砂浆防水抹面
a．25 厚 1：2：5 水泥砂浆摻入水泥用量 3%的 JJ91 硅质密实剂，分三次抹灰
b．5 厚水泥砂浆抹面压光
2.3 天花部分
2.3.1 600*600 铝合金吊顶a．配套金属龙骨      b．铝合金方形板 600*600
2.3.2 站厅设备区走道组合垂片吊顶
a. 配套龙骨b．铝合金组合
2.3.3 原水泥板面涂乳胶漆a．基层清理          b．局部刮腻子，砂纸磨平c．底漆一遍          d．米黄色乳胶漆面漆两遍
2.3.4 喷黑色乳胶漆天面

a. 基 层 清 理     b．局部双飞粉腻子  c．底漆一遍        d．黑色乳胶漆面漆两遍















(设备管理用房地面、墙面、吊顶装修要求一览表	)


[image: ]序号	房间名称	地面装饰标准

墙面装饰标准	天花装饰标准	备注说明

找平表面抹光，
1 车站控制室	面层做水泥基自
流平，上做 600
高架空地板，静
2 站长室	电地板，陶瓷贴面尺寸
602X602mm
找平表面抹光，





墙面做水泥砂 浆抹面刷米黄 色乳胶漆，结构墙内侧做轻质 离壁墙




铝合金吊顶（明龙骨）， 架空地板至吊顶净高
不小于 2400



铝合金吊顶（明龙骨），

综合监控设
3
备室

面层做水泥基自流平，上做 400

地板至吊 顶净高不小于	2300 ， 有条件时

[image: ]高架空地板，陶
瓷防静电地板， 陶瓷贴面尺寸
4 AFC 设备室	602X602mm


5 通信设备室	墙面做水泥砂 浆抹面刷米黄 色乳胶漆，结构
6 PIDS 设备室	墙内侧做轻质离壁墙

砖墙做水泥砂
7 信号电源室	浆抹面，刷黄色乳胶漆

结构层表面抹

3000

铝合金吊顶（明龙骨）， 架空地板 至吊顶净高不小于 2300 ，有条件时 3000
净高不小于	2300 ，有条件时 3000
铝合金吊顶（明龙骨）， 架空地板 至吊顶净高不小于 2300 ，有条件时 3000
铝合金吊顶（明龙骨）， 地板至吊 顶净高不小于	2300 ， 有条件时
3000
铝合金吊顶（明龙骨），

警务室（监控
8
机房）


警务室（接处
9
机房）

光，面层做水泥基自流平






墙面做水泥砂浆抹面刷米黄

架空地板 至吊顶净高不小于 2300
铝合金吊顶（明龙骨）， 架空地板 至吊顶净高不小于 2300

10 安全办公室

陶瓷地砖	色乳胶漆，结构	铝合金吊顶（明龙骨），



11 会议室

（600*600 ），陶	墙内侧做轻质

地板至吊 顶净高不小



12 更衣室


AFC 票务管理
13
室

瓷砖踢脚线
（150*600 ），

离壁墙

于 2400

铝合金吊顶（明龙骨）， 地板至吊 顶净高不小于	2300 ， 有条件时
3000

[image: ]14	AFC 维修室


环控电控室
15
（含监控室）
商业通信机
16
房


原水泥板 面刷米黄色乳胶漆


铝合金吊顶（明龙骨），


17	信号值班室	地板至吊 顶净高不小
于 2300


屏蔽门设备
18
及控制室

19 联络通道



20 紧急通道



管理用房内
21
部走道

管理管理间

墙面做水泥砂浆抹面刷米黄色乳胶漆
水泥砂浆抹面 压光，结构墙内侧做轻质离壁 墙

砖墙做水泥砂浆抹面刷米黄
色乳胶漆





原水泥板 面刷米黄色乳胶漆




站厅管理 用房去走道设置组合垂片天花，站台走道喷黑色乳胶漆

22
楼梯间
23 车站备品库


24 保洁工具间

25 广告备品室

26 综合维修室

27 气瓶室

28 照明配电室

29 应急照明电



水泥砂浆抹面压光，陶瓷砖踢脚线（ 150*600 ）


墙面做水泥砂 浆抹面刷米黄 色乳胶漆，结构墙内侧做轻质 离壁墙


原水泥板 面刷米黄色乳胶漆

[image: ]源室





工作人员卫
30
生间






31 保洁间






32 信号设备室




防滑陶瓷地砖
（300*300 ）



防滑陶瓷地砖
（600*600 ），陶瓷砖踢脚线
（150*600 ） 结构层表面抹
光，上做 400 高
陶瓷防静电地 板，有孔的为不锈钢或 PVC 防静电地板

砖墙做水泥砂 浆抹面贴陶瓷 砖 300*450 ，结构墙内侧做 60 后砖墙，面贴陶瓷砖




墙面做水泥砂 浆抹面刷米黄 色乳胶漆，结构墙内侧做轻质 离壁墙



铝合金吊顶（明龙骨）， 地板至吊 顶净高不小于 2400




原水泥板 面刷米黄色乳胶漆



铝合金吊顶（明龙骨）， 地板至吊 顶净高不小于	2300 ， 有条件时
3000

33 电缆井	水泥砂浆抹面	不做装修

墙面做水泥砂
浆抹面刷米黄
找平层表面抹
34 0.4KV 开关柜		色乳胶漆，结构光，绿色水泥基




35 检修储藏室

36 控制室


37 环控机房

自流平，陶瓷砖踢脚线
（150*600 ）



水泥砂浆抹面压光

墙内侧做轻质
离壁墙
砖墙水泥砂浆抹面刷米黄色乳胶漆
砖墙做水泥砂 浆抹面压光，结构墙内墙不做

原水泥板 面刷米黄色
乳胶漆






不做装修

[image: ]装修


31 工务用房

接触网紧急
39
抢修用房


水泥砂浆抹面
压光	水泥砂浆抹面压光

墙面做水泥砂



40	电缆夹层	浆抹面，结构墙不做

不做装修


乘务员休息
41
室


扶梯下三角
42
房

耐磨陶瓷地砖
（600*600 ），陶瓷砖踢脚线
（150*600 ）


铝合金吊顶（明龙骨）， 砖墙水泥砂浆	地板至吊 顶净高不小抹面刷米黄色	于 2400
乳胶漆



墙面做水泥砂



43 风室、风道	水泥砂浆抹面	浆抹面，结构墙
不做
砖墙或砼墙做
44 站台轨行区	不做装修	水泥砂浆抹面，
喷黑色乳胶漆

不做装修



喷黑色乳胶漆


污水池、废水	水池内部贴白色
45
池	陶瓷砖 150*150


46 银行

47 票务室

由银行系统负责装修成品

（门窗表）


 (
洞口尺寸
数
类型
设计编号
位置
类型
宽
高
量
)

 (
卷帘门
3000
2100
5
GFM1527
1500
2700
2
GFM1223
1200
2310
4
GFM1221
1200
2100
13
门
GFM1021
1000
2100
8
GFM0921
900
2100
10
GBM1021
1000
2100
17
GHM0921
900
2100
7
窗
防火观察窗
3000
1500
1
GHM0921
900
2100
3
GFM0921
900
2100
2
GFM1021
1000
2100
1
GHM1021
1000
2100
4
门
GHM0821
800
2100
11
GBM0921
900
2100
5
GFM1221
1200
2100
4
GFM1830
1800
3000
1
GFM1530
1500
3000
2
门
GBM0812
 
右
800
1200
10
)便民配套设施
环控电控室走道

隔热防火 门（A 类） 隔热防火 门（A 类） 隔热防火 门（A 类）

走道、PIDS、通号电源室、通	隔热防火号设备室、楼梯间、综合监控	门（A 类） 设备室、接处警室、警务设备
室、商业通信机房、小系统机
站	房、会议室
厅	车站控制室、警务设备室、会	隔热防火
层	议室、照明配电室	门（A 类）
车站控制室、安全办公室、接	隔热防火处警室、票务管理室、商业通	门（A 类） 信机房、环控电控室、通号设
备室
风道	密闭门
广告备品室、卫生间、AFC 设

备及维修室、更衣室、保洁工具间
车站控制室

站	卫生间、真空泵房

防护门

甲级防火玻 璃 窗 防护门

 (
层
)台	0.4KV 开关柜室、 33KV 开关	隔热防火
柜室	门（A 类）

气瓶室

隔热防火 门（A 类）

卫生间、污水泵房、车站备品	防护密闭室、广告备品室	门

排热风室、废水泵房、风室、电缆井、污水泵房、照明配电室

防护密闭门

排热风室、废水泵房、风室	密闭门
蓄电池室、楼梯间、屏蔽门控	隔热防火制室、0.4KV 开关柜室	门（A 类）

33KV 开关柜室

控制室

隔热防火 门（A 类） 隔热防火 门（A 类）

[image: ]轨底风道	密闭门

3、主要分项工程重点控制
3.1 地面石材施工
3.1.1 在地铁通道及出入口、楼梯、站厅及站台地面位置处采用天然石材装饰。
3.1.2 工艺控制检查要点：
1） 石材进场后，首先进行石材防护剂的涂刷。选择干净，无风、无尘土的空间。刷饰面型防护剂（正面加四周共五面） ，晾干备用。施工前再刷底面型防护剂（底面一面）进行铺贴	.
2） 基层处理工作检查包括把地面铲净、清扫及地面标高的复核处理等，其重点是地面标高的整体复核，施工中采用由已知固 定处为标高控制点，弹出	1	线进行标高控制的方法，对局部超出标高位置的混凝土采用剔除到位的办法。
3） 以控制线为基准进行石材板块预排，控制板缝 ≤0.5mm ，相邻高差≤0.3mm 。
4） 实际铺设时，首先进行基层清扫，淋水作业，基本干燥洁 净后淋一遍水泥浆，然后铺	30～50mm 厚 1：3 干硬性水泥砂浆， 铺板采用砂浆初平 →安板→敲实→翻板→淋水泥浆→安板调敲实是否空鼓等项目的检查，合格后方可铺安下一块板，当天铺设的
板第二天应进行养护。
5） 拼花石材施工前先在平铺层板上放	1：1	大样，然后按大样把层板锯出样品，再把样品放在地面上拼装，认为满意后，再 按样板加工石块，加工石块时要选择质量好、 无缺陷的石材加工， 加工时严格按样板用手动云石切割机切割，并用磨光机磨光切割 面。切割后进行实拼，合格后再运至现场铺贴。
6） 成品、半成品的保护：存放石材板块，不得长期受雨淋和水泡，要采取立放，光面相对，板块下应垫木方，现场搬运时也

应按上述要求。
1） 施工人员应穿软底鞋，并要做到随砌随揩净。
2） 铺砌好地面的房间应临时封闭，当必须进入施工时，应在地面上作必要的铺垫保护，要避免重物铁器碰伤或划痕。
3） 验收标准参见精装修规范 -板块楼地面面层的允许偏差和检验方法。


项目
材质要求

石材质量标准及检验方法
[image: ]质量标准	检验方法
石材表面应洁净、色泽一致，色差自	观察检查然一致、无裂纹，掉角等缺陷
用料及尺寸应符合设计要求，边角整齐、光滑。厚薄允许偏差 2mm，对

厚度要求

接版面厚度一致，制作工艺规范、标准

 (
检验方法
观察水平尺
)石材安装质量和检验方法

观察和钢尺检查


	项次
	项目
	允许偏差

	1
	垂直度
	2mm

	2
	平整度
	1mm

	3
	分格平直度
	2mm

	4
	接缝高低差
	2mm












项次	项目

楼梯踏步铺贴的允许偏差和检验方法允许偏差（mm）
[image: ]麻条面石、火
砖面层	光镜面




检验方法



1	表面平整度	1.5	1.0

烧石

1.0


用靠尺和楔形塞尺检查

 (
2
平面倾斜
2.0
0.5
1.0
用水平尺检查
3
立面板垂直
0.5
0.5
0.5
用方尺和楔形
塞尺检查
)



3.1 门窗工程安装
本工程采用隔热防火门、密闭门、防护门、金属卷帘门以及防火观察窗等特种门窗。
3.1.1 主控项目
1） 特种门的质量和各项性能应符合设计要求。
检验方法：检查生产许可证、产品合格证和性能检测报告， 进口产品的商检证。
2） 特种门的品种、类型、规格、尺寸、性能、开启方向、安装位置及防腐处理应符合设计要求。
检验方法：观察；尺量检查；检查材料进场检验记录和隐蔽工程检查记录。
3） 带有机械装置、自动装置或智能化装置的特种门，其机械装置、自动装置或智能化装置的功能应符合设计要求和有关标准的规定。
检验方法：启动机械装置、自动装置或智能化装置，观察。
4） 特种门的安装必须牢固。预埋件的数量、位置、埋设方式、与门框和墙体的连接方式必须符合设计要求。
检验方法：观察；手扳检查；检查隐蔽工程检查记录。
5） 特种门的配件应齐全，安装应牢固，位置应正确，功能应满足使用要求和特种门的各项性能要求。
检验方法：观察；手扳检查；检查产品合格证、性能检测报告和材料进场检验记录。

3.1.3 一 般 项 目                   1）特种门的表面装饰应符合设计要求。 检验方法：观察。                   2）特种门的表面应洁净、无划痕、碰伤。检验方法：观察。
3）自动门安装的留缝限值、允许偏差和检验方法应符合表
6.5.9 的规定。
自动门安装的留缝限值、允许偏差和检验方法








	
	（mm）

	门框槽口宽
	≤1500mm
	1.5

	度高度
	>1500mm
	2

	门框槽口对
	≤2000mm
	≤2

	角线长度差
	>2000mm
	≤2.5















	5
	门梁导轨水平度
	
	1
	
检查

	6
	下导轨与门梁导轨平行度
	
	1.5
	用钢尺检查

	7
	门扇与侧框间留缝
	1.2~1.8
	
	用塞尺检查

	8
	门扇对口缝
	1.2~1.8
	
	用塞尺检查



3.2.3  (
允许偏
项
项目
留缝限
值
（
mm
）
差
检验方法
次
1
用钢尺检查
2
用钢尺检查
3
用 
1m
 
垂直检测尺检
门框的正、侧面垂直度
1
查
4
门构件装配间隙
0.2
用塞尺检查
用 
1m
 
水平尺盒塞尺
)门窗施工作业条件
（A） 结构工程已完，经过验收达到合格标准，已办理了工种

之间交接检。
（A） 按图示尺寸弹好窗中线及 +50CM	的标高线，核对门窗口预留尺寸及标高是否正确，如不符，应提前进行处理。
（B） 检查原始构施工时门窗两侧预留铁件的位置是否正确， 是否满足安装需要，如有问题应及时调整。
（C） 开包检查核对门窗规格、尺寸和开启方向是否符合图纸要求；检查门窗框扇角梃有无变形，玻璃及零附件是否损坏，如有破损，应及时修复或更换后方可安装。
（D） 提前准备好安装脚手架，并搞好安全防范。
3.2.4 门窗施工操作工艺
（1） 、工艺流程
弹线找规矩 →门窗洞口处理 →门窗洞口预埋铁件的核查 →拆包检查门窗质量 →按图纸编号运至安装地点 →涂色镀锌钢板门窗安装→门窗四周嵌缝、填保温材 →清理→质量检验→成品保护
（2） 、弹线找规矩：在最高层找出门窗口边线，用大线坠将门窗口边线引到各层，并在每层门窗口处划线、标注，对个别不 直的口边应进行处理。高层建筑可用经纬仪打垂直线。门窗洞口 的标高尺寸应以楼层 +50CM 水平线为准往上反，这样可分别找出窗下皮安装标高，及门口安装标高位置。
（3） 、墙厚方向的安装位置： 根据外墙大样及窗台板的宽度，确定涂定镀锌钢板门窗安装位置，安装时应以同一房间窗台板外露宽度相同来掌握。
（4） 、与墙体固定有两种方法：带副框的门窗安装；
（A） 按门窗图纸尺寸在工厂组装好副框，运到施工现场，用

M5*12 的自攻螺丝将连接件铆固在副框上。
（A） 按图纸要求的规格、型号运送到安装现场。
（B） 将副框装入洞口，并与安装位置线齐平，用木楔临时固定，校正副框的正、侧面垂直度及对角线的长度无误后，用木楔牢固固定。
（C） 将副框的连接件，逐件用电焊焊牢在洞口的预埋铁件上。
（D） 嵌塞门窗副框四周的缝隙，并及时将副框清理干净。
（E） 在副框与门窗的外框接触的顶、侧面贴上密封胶条，将门窗装入副框内，适当调整，用	M5*20 自攻螺钉将门窗外框与副框连接牢固，扣上孔盖；安装推拉窗时，还应调整好滑块。
（F） 副框与外框、外框与门窗之间的缝隙，应填充密封胶。
（G） 做好门窗的防护，防止碰撞、损坏。不带副框的门窗安装
（A） 按设置图的位置在洞口构弹好门窗安装位置线，并明确门窗安装的标高尺寸。
（B） 按门窗外框上膨胀螺栓的位置，在洞口相应位置的墙体上钻膨胀螺栓孔。
（C） 将门窗装入洞口安装线上，调整门窗的垂直度、标高及对角线长度，合格后用木楔固定。
（D） 门窗与洞口均用膨胀螺栓固定好，盖上螺钉盖。
（E） 门窗与洞口之间的缝隙按设计要求的材料嵌塞密实，表面用建筑密封胶封闭。
3.2.5 门窗施工质量标准
（1） 、保证项目
（A） 彩色镀锌钢板门窗及其附件和玻璃的质量，必须符合设

计要求和有关标准的规定。
（A） 彩色镀锌钢板门窗安装必须牢固，预埋铁件的数量、位置、埋设和连接方法应符合设计要求。
（B） 彩色镀锌钢板门窗安装位置，开启方向必须符合设计要

求。
（2） 、基本项目
（A） 彩色镀锌钢板门窗扇关闭严密， 开关灵活，无阻滞回弹，

无变形和倒翘。
（B） 彩色镀锌钢板门窗附件安装齐全， 安装牢固，位置正确、端正，启闭灵活，适用美观。
（C） 彩色镀锌钢板门窗框与墙体间缝隙填嵌饱满密实，表面平整、嵌填材料符合设计要求。
（D） 彩色镀锌钢板门窗表面洁净、平整，颜色一致，涂膜完整，细腻光滑，无划痕碰伤，无污染。拼接缝严密。
（3） 、允许偏差项目及检验方法



	门窗槽口宽度
	≤2000MM
	±1.5

	
	>2000MM
	±2

	门窗槽口角线尺
	≤2000MM
	≤2

	寸差
	>2000MM
	≤3

	门窗框（含拼樘
	≤2000MM
	≤2

	料）垂直度
	>2000MM
	≤3

	门窗框（含拼樘
	≤2000MM
	≤1.5

	料）水平度
	>2000MM
	≤2









3.2  (
项次
项目
允许偏差（
 
MM）
检验方法
1
用 
3M
 钢卷尺检查
2
用 
3M
 钢卷尺检查
3
用 
1M
 托线板检查
4
用水平靠尺检查
5
6
门窗横框标高
门窗竖向偏离中心
双层门窗外框（含拼樘料）中心距
≤5
≤4
用钢板尺检查
用钢板尺检查
7
≤4
用线坠、钢板尺检查
)公共卫生间装饰地砖施工
3.2.1 基层处理：在地面砖铺贴前，要求施工单位应先挂线检查并掌握楼地面垫层的平整度，做到心中有数。然后清扫基层并

用水冲净，如为光滑的混凝土楼面应凿毛。对于地面的基层表面应提前一天浇水。
3.1.1 铺抹结合层：在刷干净的地面上摊铺一层	1：3.5 的水泥砂浆，厚度小于 10mm，作为砂浆结合层。
3.1.2 弹线、定位根据设计要求确定地面标高线和平面位置线。可以用尼龙线或棉线绳，在墙面标高点上拉出地面标高线以及垂 直交叉的定位线。
3.1.3 按定位线的位置铺瓷砖：
铺砖的顺序一般由柱中心为起点向两侧整块铺贴。
用 1：1 的水泥砂浆（加 20%107 胶水）摊在瓷砖背面上，再将瓷砖与地面铺贴，并用橡皮锤敲击瓷砖面，使其与地面压实， 并且高度与地面标高线吻合。铺贴	8	块以上时应用水平尺检查平整度，对高的部分用橡皮锤敲平，低的部分起出瓷砖后用水泥浆
垫高。瓷砖的铺贴程序，对于面积较小的部分（小于	40	㎡），通常是做 T 字形标准高度面，面积较大时，通常按中心十字形做出标准高度面，这样可便于多人同时施工。
3.1.4 地面铺贴完毕后，养护 2 天再进行抹缝施工。抹缝时， 将白水泥调成干性团，在缝隙上擦抹，使瓷砖的对缝内填满白水 泥，再将瓷砖表面擦净。
3.2 公共卫生间湿贴墙砖施工
在卫生间墙地面湿贴瓷砖进行装饰，瓷砖种类有防滑瓷砖、耐磨瓷砖等。
3.2.1 材料选择要求
监理严格控制进场墙面饰面砖（简称墙面砖）材质、规格、型号、环保应满足设计要求。
1） 墙面砖表面应质地坚固，尺寸、色泽一致，不得有暗痕和

裂纹，其性能指标符合现行国家标准的规定， 吸水率不大于 10%， 并具有产品合格证。
1） 瓷砖花纹要上下左右通顺，纹理自然、均衡，浑然一体， 确保精装修效果。
2） 施工时所用胶结材料的品种，掺合比例应符合设计要求并具有产品合格证。拌制砂浆应用不含有害物质的洁净水。
3.2.2 严格控制施工工艺流程：
清洁湿润墙面 →基层抹灰找平 →弹线分格划线 →浸砖→镶贴
→擦缝清理
3.2.3 做好施工过程控制
1） 清洁湿润墙面
贴砖墙面抹灰前应浇水清洁、湿润墙面。对于表面比较光滑 的混凝土墙面在抹灰前要采取有效措施使其粗糙，这样可使基层  抹灰与混凝土墙面粘结牢固。 目前常用的处理方法有凿毛、 甩浆、划纹等。
2） 基层抹灰找平
作找平层时，先用经纬仪和线锤按找平层厚度从顶到底测定垂直线，沿垂线做樗、做塌饼。垂直线应一次完成，严禁两次吊线。连通塌饼进行冲筋，作为找平层砂浆平整度和垂直度的标准。依据塌饼厚度，用 1：3 水泥砂浆从上到下分层抹在墙面上，用两米长刮尺均匀刮平，为面层镶贴找好基础。
3） 弹线分格划线
按照设计图纸要求，根据洞口、横竖饰条的布置，首先明确墙角、墙垛、出沿、线条、分格或（界格）等节点细部处理，按整砖模数排砖确定分格线。排砖、分格时应使横缝与贴脸相平，

竖向要求阳角处都是整砖。正式放线前，应根据墙角、墙垛、出 沿等节点细部处理方案，先绘制出细部构造详图，然后按排砖模 数和分格要求绘制出墙面施工大样图。待找平层达到一定强度后， 依据节点细部详图和施工大样图，弹出水平线和垂直线。水平线 按每块一道，垂直线按每块一道或每	2~3	块一道。若墙面要求有水平、垂直分格缝时，应同时弹出有分格缝宽度的水平、 垂直线， 再做分格缝。
1） 浸砖
瓷砖粘贴前应放入清水中浸泡	2	小时以上，然后取出晾干至手摸砖背无水迹时，方可粘贴。否则，会影响粘结力，导致瓷砖 脱落。干燥的墙抹灰面亦应提前洒水湿润。
2） 镶贴
用灰匙将粘结砂浆均匀抹在瓷砖背面，厚度	5~6mm，四周边刮成斜面，以防止溢浆而沾污墙面，就位后用手掀压或用橡皮锤  轻轻敲击，使之与底层粘紧。操作时注意随手拭净溢出墙面的砂  浆保持墙面的清洁。同时，还应注意确保瓷砖四周砂浆饱满、面  砖接缝的平直和墙面的平整。粘结砂浆采用	1：2 水泥砂浆，为便于操作，可在水泥中掺石灰膏，掺量不大于水泥量的	15%，现在通常在水泥砂浆中掺入水泥理	3%~5% 的专用瓷砖胶。这样做可延缓凝结时间、增加和易性、加强粘结力，不仅便于工人操作，还  提高了镶贴的质量。瓷砖镶贴完毕，应及时将瓷砖与瓷砖之间的  缝隙清理干净，并一直清理到砖底，然后再用与瓷砖色彩相近的  水泥干浆勾缝，使缝隙饱满密实，随即拭净面层。
3） 擦缝清理
选用橡皮刮板将素水泥浆（一般为白水泥，如瓷砖是彩色的

亦可在白水泥中掺少量与瓷砖同色的矿物颜料） ，在瓷砖上满刮一道，个别示刮到的部位用棉纱头蘸补齐，最后须及时用干纱头擦 拭清理。
3.2.4 依据（ GB50210-2001 ）国家标准严格控制质量验收
1） 检查数量
按有代表性抽查 20%，按 10 延长米为 1 区间，并不得少于 3
区间。
2） 饰面的品种、规格、色彩、图案符合设计要求，无歪斜、缺棱掉角、裂缝、表面无泛碱、污痕及显著的光泽受损。
3） 墙裙、贴脸、等突出墙面部分宽度一致，边缘整齐。流水坡正确，滴水线（槽）顺直，并整齐一致，接缝密实。
4） 饰面表面平整、立央垂直、阳角方正、接缝平直。
5） 内墙饰面砖粘贴的允许偏差和检验方法



	项次
	项目
	外墙面砖
	内墙面砖
	检验方法

	1
	立面垂直度
	3
	2
	用 2m 垂直检测尺检查

	2
	表面平整度
	4
	3
	用 2m 靠尺和塞尺检查

	3
	阴阳角方正
	3
	3
	用直角检测尺检查

	
4
	
接缝直线度
	
3
	
1
	拉 5m 线，不足 5m 拉通线，
用钢直尺检查

	5
	接缝高低差
	1
	0.5
	用钢直尺和塞尺检查

	6
	接缝宽度
	1
	1
	用钢直尺检查



3.2.5  (
允许偏差（
mm
）
)施工过程控制注意事项
1） 空鼓、脱落
其预防措施主要有：
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