庆 元 世 纪 企 业 标 准

P	KB/TE	82002

# 暖通空调设计参考

更新时间： 2011 年7月(第1次)	实施时间： 2011 年7月

新时代 .技术部

目录

—   、   空   调   系   统   设   计   应   掌   握	的	问题…	1

二   、   典   型   中   央   空   调   系   统   设	计	选型…	4

- 、       制        冷        主        机        的    选择…	5

- 、    建     筑     冷     负     荷     估     算     指标…	6

- 、	水	流	量	的	计算 ………………………………………………………………………………………

…8

- 、        水         系         统         的         设计	1

0

- 、	水	泵	的	选型 ………………………………………………………………………………………

….14

- 、        冷         却         塔         的         选型	1

6

- 、     水      处      理      设      备      的      选型…	17

- 、       膨        胀        水        箱        的    选型…	18

- 、     汽      水      集      配      器      的      选型…	21

- 、        风         系         统         的        设计…	23

三      、      冷      媒      系      统      的  设     计		选型…	25

四	、	洁	净	空调 ………………………………………………………………………………………

……….32

中央空调系统设计参考资料一、空调系统设计应掌握的问题

1、当地气象资料：

  - 夏季室外最高气温	℃；

  - 冬季室外最低气温	℃；

  - 如果是高原地区要掌握当地大气压力	Pa; 2、制冷机组的选择:

冷水机组分为水冷式和风冷（热泵型）式制冷机组，若采用水冷式制冷机组， 则要了解冷却水塔的安装位置，制冷机组的机房位置和机房内梁下的净高；若采用风冷（热泵型）式制冷机组，则要了解室外机的安装位置，还要了解软化设施、软化水箱、循环水泵等设备的安装位置。

3、冬季供热热源形式的确定：

- 向业主或使用方了解：是否有城市集中供热或独立锅炉房供热，若有则

要了解一次热水的供回水温度、换热站设在何处、蒸汽压力及温度等。

- 如果无城市集中供热或锅炉房供热，就要选用风冷热泵型冷热水机组， 并根据实际情况考虑是否设置辅助电加热装置。

- 明确供热管道接口的预留平面位置和标高，应向业主或使用方提出供热管道的接口尺寸和所需供水压力及供热量。

4、空调系统的确定：

- 风机盘管加新风系统（是否设计新风系统，应由业主或使用方明确）， 了解新风口引入位置及标高，明确风机盘管的形式（卧式暗装、卧式明装、立式暗装、立式明装、吸顶式等）。

- 若采用全空气系统，就要了解建筑的层高、梁下净高及吊顶和梁之间的高度尺寸（一般应不小于 400mm），确定组合式空调机组的放置位置。

- 了解空调房间的使用特点（如：对噪声、洁净等有无特殊要求）。5、送、回风管道材质应由业主或使用方明确：

（1）	镀锌铁皮风道；	（2）	玻璃钢风道；

（3）	铝箔复合玻纤管道；	（4）	板材粘接管道； 6、空调冷热水管道的材质应由业主或使用方明确：

（1）普通焊接钢管；	（2）无缝钢管；

（3）镀锌钢管；	（4） PP-R 管；

（5）	铝塑管；	（6）	紫铜管； 7、空调冷凝水管道的材质应由业主或使用方明确：

（1）镀锌钢管；	（2）PP-R 管；

（3）铝塑管；	（4） PVC 管； 8、空调送回风管道保温材质的选材应由业主或使用方明确：

（1） 铝箔超细玻璃棉；	（2）聚乙烯泡沫塑料板；

9、空调冷热水管道保温材质的选材应由业主或使用方明确：

（1）铝箔超细玻璃棉管壳；	（2）聚乙烯泡沫塑料管壳；

（3）聚氨脂泡沫塑料管壳；	（4）橡塑管壳； 10、送回风口形式和材质应由业主或使用方明确：

  - 单层百叶、双层百叶、散流器、格栅、条形风口等；

  - 铝合金（喷塑）、塑料、木制等； 11、软化装置形式应由业主或使用方明确：

（1）全自动软化装置；	（2）半自动软化装置；

（3）电子水处理器；	（4） 其它； 12、循环水泵形式应由业主或使用方明确：

（1）立式泵；	（2） 卧式泵；

13、应向业主或使用方索取各层建筑平面图和剖面图，明确空调冷热水总立管的位置或管道井的位置。

# 以上 5-12 项需要业主或使用方明确，也可向业主或使用方提出明确的建设性方案，供业主或使用方选用。

典型中央空调系统设计选型水冷或水冷冷水机组空调系统

主要设备有

- 冷冻机（螺杆机组、涡旋机组、

- 冷却塔

- 冷冻水泵

- 冷却水泵

- 补水泵

- 电子水处理仪或全自动软化水处理装置

- 膨胀水箱、软化水箱

- 末端装置（空气处理机组、风机盘管等）

水冷螺杆机组水系统图

PG

PG

PCV

TG

TG

PG

PG

PG

PG

PG

TG

PG

PG

PG

TG

TG

TG

澗痰

D-

D-

TE

A5

A5

2

2

（一）、制冷主机的选择

- 根据建筑的空调面积和房间功能进行空调冷负荷计算

- 统计建筑空调总冷负荷

- 大部分建筑需要考虑房间的同时使用率，一般建筑的同时使用率为 70~80%（工业厂房除外），特殊情况需根据建筑功能和使用情况确定。

- 制冷机冷负荷为建筑空调总冷负荷与同时使用率的乘积。根据计算的制冷机冷负荷既可选择制冷主机。

# 制冷主机台数可根据建筑业主和建筑所备机房情况进行确定

建筑物

冷负荷W/m2

显冷负荷

总冷负荷

逗留者

m2/人

照明

W/m2

送风量

l/sm2

办公室

学校

公寓

百货商店

药店

零售店精品店酒 吧 餐厅

饭店

工厂

（二）、建筑冷负荷估算指标

| 中部区 | 65 | 140 | 10 | 60 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 周边 | 110 | 160 | 10 | 60 | 6 |
| 个人办公室 | 160 | 240 | 15 | 60 | 8 |
| 会议室 | 185 | 270 | 3 | 60 | 9 |
| 教室 | 130 | 190 |  | 40 | 9 |
| 图书馆 | 130 | 190 | 6 | 30 | 9 |
| 自助餐厅 | 150 | 300 |  | 30 | 10 |
| 高层，南向 | 110 | 160 | 10 | 20 | 10 |
| 高层，北向 | 80 | 150 | 10 | 20 | 9 |

| 戏院、大会堂 | 110 | 260 | 1 | 20 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 实验室 | 150 | 230 | 10 | 50 | 10 |
| 图书馆、博物馆 | 95 | 150 | 10 | 40 | 8 |
| 医院 手术室 公共场所 | 110 50 | 380 150 | 6 10 | 20 30 | 8 8 |
| 卫生所、诊所 | 130 | 200 | 10 | 40 | 10 |
| 理发室、美容院 | 110 | 210 | 4 | 50 | 10 |

| 地下 150 |  | 250 |  | 40 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一层 170 |  | 350 | 4 | 60 | 12 |
| 中间层 | 130 | 280 | 2 | 60 | 10 |
| 上层 | 110 | 300 | 3 | 40 | 8 |
|  | 110 | 210 | 3 | 30 | 10 |
|  | 110 | 160 |  | 40 | 10 |
|  | 110 | 160 | 5 | 30 | 10 |
|  | 130 | 260 | 2 | 15 | 10 |
|  | 110 | 320 | 2 | 17 | 12 |
| 房间 | 80 | 150 | 10 | 15 | 7 |
| 公共场所 | 110 | 160 | 10 | 15 | 8 |
| 装配室 | 150 | 260 |  | 45 | 9 |
| 轻工业 | 160 | 260 | 15 | 30 | 10 |

# 国内部分建筑空调冷负荷设计指标的统计值

| 序 | 建筑类型及房间名称 | 冷指标 | 序 | 建筑类型及房间名称 | 冷指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 号 |  | w/m2 | 号 |  | w/m2 |
| 1 | 旅游旅馆：客户(标准层) | 80～110 | 20 | 商场、百货大楼、营业室 | 150～250 |
| 2 | 酒吧、咖啡 | 100～180 | 21 | 影剧院：观众席 | 180～350 |
| 3 | 西餐厅 | 160～200 | 22 | 休息室(允许吸烟) | 300～400 |
| 4 | 中餐厅、宴会厅 | 180～350 | 23 | 化妆室 | 90～120 |
| 5 | 商店、小卖部 | 100～160 | 24 | 体育馆：比赛馆 | 120～250 |
| 6 | 中庭、接待 | 90～120 | 25 | 休息厅(允许吸烟) | 300～400 |
| 7 | 小会议室(少量吸烟) | 200～300 | 26 | 贵宾室 | 100～200 |
| 8 | 大会议室(不吸烟) | 180～280 | 27 | 展览厅、陈列室 | 130～200 |
| 9 | 理发、美容 | 120～180 | 28 | 会堂、报告厅 | 150～200 |
| 10 | 健身房、保龄球 | 100～200 | 29 | 图书阅览 | 75～100 |
| 11 | 弹子房 | 90～120 | 30 | 科研、办公 | 90～140 |
| 12 | 室内游泳池 | 200～350 | 31 | 公寓、住宅 | 80～90 |
| 13 | 舞厅(交谊舞) | 200～250 | 32 | 餐馆 | 200～350 |
| 14 | 舞厅(迪斯科) | 250～350 |  |  |  |
| 15 | 办公 | 90～120 |  |  |  |
| 16 | 医院：高级病房 | 80～110 |  |  |  |
| 17 | 一般手术室 | 100～150 |  |  |  |
| 18 | 洁净手术室 | 300～500 |  |  |  |
| 19 | X 光、CT、B 超诊断 | 120～150 |  |  |  |

工业厂房室内换气次数和冷负荷估算

| 序号 | 空调类型 | 室温波动范围 ℃ | 换气次数 次/h | 单位面积冷负荷 w/m2 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 一般空调车间 | ≤28 | 5～8 | 150～230 |
| 2 | 设备散热量较少的恒温车间 如装配车间、部件装配室 | ±(1～2) | 4～10 | 170～210 |
| 3 | 设备散热量较大的恒温车间 如精密磨床、齿轮加工 | ±(1～2) ±～1) | 8～14 12～18 | 200～250 |
| 4 | 计量室、精密刻划室等 | ±(1～2) ±～ | 6～12 10～18 | 150～200 |
| 5 | 办公室 | 26～27 |  | 100～150 |
| 6 | 会议室 |  |  | 200～300 |
| 7 | 餐厅 |  |  | 200～310 |

（三）、水流量的计算1、水泵流量的计算

水泵的流量应为冷水机组额定流量的～倍（单台取，两台并联取。）   2、冷冻水流量的计算

Q=c*m*△t

Q*

m=	m3/h

c*△t

m：水的流量，m3/h， Q：制冷量,kw（kj/s）， c：水的比热容，kg℃，

△t：进出水温差，℃， 3、冷却水流量的计算

K*Q*

w=	m3/h

C(tw2-tw1)

W：冷却水循环量，m3/h，      K：与制冷量有关的系统，一般取， Q：制冷机的热负荷，kw，      c： 水 的 比 热 容 ，kg℃， Tw2,tw1：冷却水进出水温，℃，

# 注意：少数情况下，产品样本提供的冷冻水和冷却水流量跟实际情况有误  差，这样会导致系统配置不合理，系统故障频繁出现。强烈建议：在确定冷冻水和冷却水流量时，使用上述公式对数据进行核算！

4、冷却水系统的补水量 冷却水系统的补水量包括:

1 蒸发损失;2 漂水损失 3 排污损失 4 泄水损失

当选用逆流式冷却塔或横流失冷却塔时,空调冷却水的补水量应为: 电动制冷—%

溴化锂吸收式制冷 —%

还应综合考虑各种因素的影响,因蒸发损失是按最大冷负荷计算的,实际上出现最大冷负荷的时间是很短的,空调系统绝大多数时间是部分负荷下运行的,如果把上述补水量适当减少一点,绝大多数时间都能在控制的浓度倍数下运行,很短时间内水质超出要求的范围,不会对系统产生危害.

# 综上所述,建议冷却水系统的补水量取为循环水量的 1—%,电制冷、水质好时， 取小值，溴化锂吸收式制冷、水质差时，取大值。

《空气调节设计手册》P801：一般采用低噪声逆流式冷却塔，使用在离心式冷水机组的补水率约为%，对溴化锂吸收式制冷机的补水率约为％。如果概略估算， 制冷系统补水率为 2－3％

◇冷却塔的补水量一般为冷却塔循环水量的 1～3%。（采录“空气调节”2000 年6 月第一版）

◇以下内容采录金日圆形逆流冷却塔的补给水量(供参考)

M=E+C+B

蒸发损失 E=%， 飞溅损失 C=%， 排入水量 B=%， M=++=%

5、冷冻水系统的补水量

冷冻水系统及采暖热水系统的补水量参考膨胀水箱的计算6、空调冷凝水量

参考“空调冷凝水系统的设计”

（四）、水系统的设计

L(m3/h)

1、冷冻水及冷却水管径的计算

D=

L：所求管段的水流量  V：所求管段允许的水流速

*3600*V(m/S)

根据计算结果，可选取和公称直径数值最为接近的管径来确定所求管段的管径。

2、水系统流速的规定

建议，水系统中管内水流速按表一中的推荐值选用，经试算来确定其管径，或按表二根据流量确定管径

摘自《民用建筑空调设计》P234

# 表一、管内水流速推荐值（m/s）

| 管径㎜ | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 闭式系统 | 0. 4~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ |
| 开式系统 | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ |
| 管径㎜ | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 |
| 闭式系统 | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ |
| 开式系统 | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ |

表二、水系统的管径和单位长度阻力损失

| 钢管管径/㎜ | 闭式水系统 |  | 开式水系统 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 15 | 流量/(m³ /h) 0~ | kPa/100m 0~60 | 流量/(m³ /h) -- | kPa/100m -- |
| 20 | ~ | 10~60 | -- | -- |
| 25 | 1~2 | 10~60 | 0~ | 0~43 |
| 32 | 2~4 | 10~60 | ~ | 11~40 |
| 40 | 4~6 | 10~60 | 2~4 | 10~40 |
| 50 | 6~11 | 10~60 | 4~8 | -- |
| 65 | 11~18 | 10~60 | 8~14 | -- |
| 80 | 18~32 | 10~60 | 14~22 | -- |
| 100 | 32~65 | 10~60 | 22~45 | -- |
| 125 | 65~115 | 10~60 | 45~82 | 10~40 |
| 150 | 115~185 | 10~47 | 82~130 | 10~43 |
| 200 | 185~380 | 10~37 | 130~200 | 10~24 |
| 250 | 380~560 | 9~26 | 200~340 | 10~18 |
| 300 | 560~820 | 8~23 | 340~470 | 8~15 |
| 350 | 820~950 | 8~18 | 470~610 | 8~13 |
| 400 | 950~1250 | 8~17 | 610~750 | 7~12 |
| 450 | 1250~1590 | 8~15 | 750~1000 | 7~12 |
| 500 | 1590~2000 | 8~13 | 1000~1230 | 7~11 |

管道内热媒流动的最大允许流速(m/s)

摘自《实用供热空调设计手册》P145

|  | 求的室内管网 | 内管网 | 厂房 | 大水平管内 | 在立管内 | 大水平管内 | 在立管内 | 向 | 向 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 15 |  |  |  | 14 | 20 |  | 5 | 25 | 11 |
| 20 |  |  |  | 18 | 22 |  | 6 | 40 | 16 |
| 25 |  |  |  | 22(12) | 25 |  | 7 | 50 | 20 |
| 32 |  |  |  | 25(16) | 30 |  | 9 | 55 | 22 |
| 40 |  |  |  | 30(17) | 30 |  | 10 | 60 | 24 |
| 50 |  |  |  | 30(20) | 30 |  | 11 | 70 | 28 |
| ＞50 |  |  |  | 30(25) | 30 |  | 14 | 80 | 32 |

热

水

低

压

蒸

汽

高压蒸汽

管径

mm

有特殊安静要

一般室

生产

蒸汽与凝水同向流动时

蒸汽与凝水逆向流动时

同

逆

注：低压蒸汽栏括弧内数值用于需要安静的建筑物如剧院、图书馆、住宅等。

热水供暖系统的循环压力，一般宜保持在 10～40kPa 左右。

高压蒸汽供暖系统最不利环路供汽管的压力损失，不应超过起始压力的 25%。

注：蒸汽锅炉压力的区分如下：

低压蒸汽锅炉：P≤，T≤400℃，

中压蒸汽锅炉：＜P≤6Mpa，400℃＜T≤450℃，

高压蒸汽锅炉：6Mpa＜P≤14Mpa，460℃＜T≤540℃，

超高蒸汽压锅炉：14Mpa＜P≤17Mpa，540℃＜T≤570℃，

亚临界压力蒸汽锅炉：P17～18Mpa，540℃＜T≤570℃，

超临界压力蒸汽锅炉。

容器压力的区分： 低压容器：≤P＜，

中压容器：≤P＜10Mpa，

高压容器：10Mpa≤P＜100Mpa， 超高压容器： P≥100Mpa

3、空调冷冻水系统的设计

- 冷冻水系统管路分同程和异程式，当水系统分区较多时，应采用同程式，根据项目情况可在主管或支干管设同程系统

- 系统管道根据情况安装自动排气阀，特别是立管顶端处。

- 水泵进出口片，系统最低点和局部低点应设排水阀。

- 保温管道与支吊架间应镶垫经浸热沥清防腐处理的弧形木马垫，木马垫厚度与保温层厚度相同。

最 大

间距m

公称直径

保温管道 不保温管道

DN15

DN20

DN25

DN32

DN40

DN50

DN65

DN80

DN100

≥125

8

管道支架托架的间距参见下表，但多根管道用同一吊架时，其间距不超过 4 米：

- 管道保温采用难燃 B1 级发泡橡塑保湿管筒或板材，保湿厚度如下选用： 管道公称直径＜DN80,保温厚 30mm，≥DN80 时，保温厚 38mm，

保温层外用铝箔或厚彩钢板或镀锌板做保护层。膨胀罐用 40mm 厚保温。

- 管道规格及材料需符合以下国家标准：镀锌钢管GB3091-93,材料 Q235-A 钢; 无缝钢管 GB8163 材料 20#钢，管道规格具体标示如下：

| 公称直径 | DN15 | DN20 | DN25 | DN32 | D40 | DN50 | DN65 | DN80 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 外径*壁厚 | 20* | 25* | 32* | 38* | 48* | 57* | 73* | 89* |
| 公称直径 | DN100 | DN125 | DN150 | DN200 | DN250 | DN300 | DN350 | DN400 |
| 外径*壁厚 | 108* | 133* | 159* | 219* | 273* | 325* | 377* | 426* |

4、空调冷凝水系统的设计

通常，可以根据机组的冷负荷 Q（KW）按下列数据近似选定冷凝水管的公称直径。Q＜10kW， DN20

Q＝10～20kW， DN25

Q＝21～100kW， DN32 Q＝101～180kW， DN40

Q＝181～600kW， DN50 Q＝601～1055kW， DN80

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：https://d.book118.com/356005210022010051