目	录

第一节 工程概况	2

  - 工程简介	2

  - 临水工程概况	2

第二节 编制依据	2

第三节 临时用水施工	3

  - 施工准备	3

  - 施工工艺	3

  - 质量要求及应注意的问题	3

  - 成品保护措施	4

  - 安全注意事项	4

第四节 用水量计算及管网布置	4

  - 施工现场用水量计算	4

  - 化粪池计算	7

  - 加压泵的选择及管的布置	8

  - 施工现场临水管网布置	8

第五节 消防供水系统	9

  - 消防组织管理框架	9

  - 消防管理职责	9

  - 消防设施示意图	10

  - 消防技术措施	11

  - 不同施工阶段防火要点	11

  - 消防供水管网布置	12

第六节 临时用水措施	12

  - 用水原则	12

  - 节水措施	12

  - 现场排水系统及措施	14

  - 水污染的控制	14

第七节 附图	15

附图一：临时用水立面示意图	16

附图二:临时用水平面布置图	18

# 第一节 工程概况

## 工程简介

榕江华府 博雅苑 B 区位于广东省揭阳市榕城区东山凤潮片区，淡浦路以东、临江北路以北，交通便利。

榕江华府•博雅苑 B 区用地面积约 5.74 万平方米，总建筑面积约 30.14 万平方米。主要建筑物为 14 栋高层建筑，包括住宅、商铺、停车场等。地下2 层，地上 21~31 层。主建筑物最高楼层为 31 层，建筑高度 99.15 米（屋架最高 105.15 米）。主要结构类型为钢筋混凝土剪力墙结构，建筑耐火等级为一级，地下室耐火等级为一级，抗震设防烈度为 7 度，屋面防水等级一级,建筑耐久年限为 50 年。

建设单位： 揭阳中泰发展有限公司设计单位： 广东省建工设计院

监理单位：揭阳市工程建设监理有限公司勘察单位：汕头市粤东工程勘察院

施工单位：中国建筑第四工程局有限公司

本工程安全文明施工目标：确保市级文明工地，争创省级文明工地。

## 临水工程概况

本工程用水主要为施工用水、机械用水、消防应急用水、现场生活（食堂）及办公用水四部分。施工前期（地下室至地上三层），由于地下室底板上的水池还没建造，采用临水管网（生活、生产、消防合用），管网水源由市政管网引入，市政总接驳口为 DN150。临时供水管网采用镀锌管呈凹字形环绕工地布置，管径 DN150，然后采用支管接入生产区，管径为 DN110/90/63。施工后期在地下室顶板上建造两个集水池供现场施工用水， 食堂生活及办公用水仍采用市政水。具体位置详见附图三临水用水平面布置图。

# 第二节 编制依据

    - 《建筑工程施工质量验收统一标准》（GB50300—2013）

    - 《建筑施工安全检查标准》（JGJ59-2011）

    - 《建筑给排水工程施工质量验收规范》（GB50242—2002）

    - 《建设工程施工现场消防安全技术规范》（GB50720-2011）

    - 《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2006）

    - 《给水排水管道工程施工及验收规范》（GB50268-2008 ）

    - 本工程设计图纸

    - 施工组织设计

    - 施工手册第五版

# 第三节 临时用水施工

## 施工准备

    - 材料要求

材料应具有出厂合格证，达到国家有关质量标准。

阀门必须逐个进行严密性试验，保证阀门能够灵活开启和关闭。

    - 机械工具准备：

套丝机、电焊机、钢卷尺、管钳、砂轮切割机、割刀、钢锯、刨锤、扁铲、管子台虎钳、扳手、管子铰板、手动试压泵、氧割（焊）设备。

    - 作业条件：

施工技术人员向班组作了图纸和施工方案交底。

管材、管件、阀门及消火栓型号规格应核对无误，并具有产品合格证。现场障碍应清除。

## 施工工艺

    - 工艺流程

预制加工→夯实基础→核实标高后下管→管路连接→管路强度严密性试验→管路冲洗→管路接口防腐→管路埋地或明敷

    - 施工要点

管网位置要布置准确，尤其是埋在地下的，方便后期施工不容易被坏。管头对接要严密，不能随意。

试压要细致，不许出现渗漏现象。

冲洗应认真进行，使水质施工用水标准。

## 质量要求及应注意的问题

管道固定严禁用管钉，一律用管卡。

管道连接操作不当，最易造成渗水、漏水，必须从以下的几个原因采取有效的措施：

①.套丝过硬或过软而引起连接不严密。

②.填料缠绕不当。

③.活接头处漏放垫片。

④.管子焊接时，靠墙处或不易操作处漏焊或未焊牢。

⑤.管道丝接处蹬踩受力过大，造成接头不严密而漏水。

⑥.法兰间垫片摆放不正，法兰端面垫板表面有粘接污物，使其接触不好。给水立管以及给水阀门后面按水流方向，均应设置可装拆的连接件。

## 成品保护措施

管道埋地不得低于 60cm，并设有标示。

管道连接处，防锈漆涂刷后，应注意防护，待漆干后，再进行回填。

明装管安装完毕后立即加以保护，如用塑料布缠裹，以免其它专业施工污染。

管道安装完成后，应将所有管口封闭严密，防止杂物掉入堵塞管道，严禁利用塑料管作为脚手架的支点，吊顶的吊点等。

管道接口粘接后外溢粘接剂应及时清理干净。

## 安全注意事项

进入现场操作人员应三证齐全，并经三级安全教育合格后，方可进现场施工。进入现场必须戴好安全帽，严禁酒后作业。

进入现场不准抽烟。

施工现场应备有消防设备，施工用火时必须有防火措施。

# 第四节 用水量计算及管网布置

## 施工现场用水量计算

本工程施工阶段分为地下室施工阶段、主体结构施工阶段、装饰装修施工阶段，各阶段的用水量各不相同。本工程用水主要为混凝土养护、模板浇水湿润、砂浆搅拌及机械清洗用水，其余用水量很少。经对各施工阶段的用水量计算及结合施工经验，确定主体结构施工阶段用水量是最大的，故取主体机构施工阶段用水量进行计算。

一、工程用水量计算:

工地施工工程用水量计算公式：

其中 q1 ── 施工工程用水量 (L/s)；

K1 ── 未预见的施工用水系数，取1.20；

Q	── 年（季）度工程量 (以实物计量单位表示)，取值列下表；

1

N	── 施工用水定额，取值列下表；

1

T	── 年(季)度有效工作日(d)，取170天(地下室及主体结构交叉施工作业

1

用水量最大持续时间)；

b ── 每天工作班数(班)，取1；

K	── 用水不均匀系数，取2.00。

2

工程施工用水定额列表如下:

──-------------------──────────────────—

| 序号 | 用水额定N1 | 工程量Q1 | 用水名称 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 400.0L/m3 | 70000.0m3 | 混凝土自然养护 |
| 2 | 15.0L/m2 | 14000.0m2 | 模板浇水湿润 |
| 3 | 250.0L/m3 | 6000.0m3 | 砌筑工程全部用水 |

────────────────────────────— 经过计算得到 q	= 14.563730L/S。

1

二、施工机械用水量计算:

现场主要用水机械为：砂浆搅拌机，其他机械用水量较少，按总用水量的 20%计算。10 台搅拌机清洗按 4 个台班计算：Q2N2=4×10×600=24000L

Σ Q2N2=24000L

| 其中 q2 | ── | 施工机械用水量 (L/s)； |
| --- | --- | --- |
| K1 | ── | 未预见的施工用水系数，取 1.15； |
| Q2 | ── | 同一种机械台数(台)； |
| N2 | ── | 施工机械台班用水定额，； |
| K2 | ── | 施工机械用水不均匀系数，取 2。 |

q2=k1Σ Q2N2(k2/（8×3600）)

=1.15×24000×2/（8×3600）

=1.9166667L/s

三、工地生活用水量计算: 施工工地用水量计算公式：

其中 q	── 施工工地生活用水量 (L/s)；

3

P	── 施工现场高峰期生活人数，取250人；

1

N	── 施工工地生活用水定额，取25L/人；

3

K	── 施工工地生活用水不均匀系数，取1.30；

4

b ── 每天工作班数(班)，取1。

经过计算得到 q	= 0.282118L/S。

3

四、生活区生活用水量计算:

生活区生活用水量计算公式：

| 其中 q4 | ── | 生活区生活用水量 (L/s)； |
| --- | --- | --- |
| P2 | ── | 生活区居住人数，取70人； |
| N4 | ── | 生活区昼夜全部生活用水定额，取60L/人； |
| K5 | ── | 生活区生活用水不均匀系数，取2.00； |

经过计算得到 q4 = 0.097222L/S。五、消防用水量计算:

根据本工程体量和施工特点，场地面积小于	25 公顷的施工区内消防用水要求10~15L/s，综合考虑q5取15L/s。

六、施工工地总用水量计算:

施工工地总用水量Q按照下面组合

本例中 q +q +q +q =14.563730+1.916667+0.282118+0.097222=25.0377892L/S

1	2	3	4

经过计算得到总用水量Q ≈ 17.399L/S。

计算的总用水量还应增加 10%，以补偿不可避免的水管漏水损失。即总用水量需17.399×（1+10%）≈19.14L/s，由于施工现场用水从一个市政接口引入。

（2）供水主管管径计算 D=	4  Q /(  V  1000)式中：

V—水管内的流速，生活及施工用水按 1.5m/s 计算，

总用水管径 D=	4  19.14  (3.14  1.5  1000)≈128.32mm

根据以上计算，市政总接驳口为 DN150 供临时用水。

## 化粪池计算

根据现场实际情况，我们拟在西边与南边各设置 1 个集装箱式厕所供现场作业人员使用，在办公区一号大门一侧设置5 个可移动的单蹲位卫生间供办公区人员使用，并在厕所下面各设置一个化粪池。其容积计算如下所示：

办公区厕所

化粪池有效容积：

W=W1+W2

式中：W——化粪池有效容积；  W1——化粪池内污水部分容积； W2——化粪池内污泥部分容积；

○1 污水容积

W1=NZα qt/24×1000

式中：NZ——化粪池设计总人数   60   人； q——每人每日污水定额 20 L/人·d； t——污水在化粪池停留时间，按 12h 计算；

α ——实际使用厕所人数与设计总人数的百分比为 70%；

1

故： W1= 1000 ×60×70%×20×12/24=0.42m³。

○2 污泥容积

W2=1.2（0.00016NZα T）

式中：T——化粪池清掏周期，按 90d 计算；

故：W2=1.2×0.00016×60×70%×90=0.73m³ 。

○3 W=1.4+2.42=1.15m³

根据以上计算，设置1.5m³化粪池基本能满足需要，故在现场设置一个2.0m×1.0m

×2.0m 的化粪池，其有效高度为 1.0m。具体做法参照化粪池标准图集。施工现场厕所

○1 污水容积

W1=NZα qt/24×1000

式中：NZ——化粪池设计总人数 250 人；

q——每人每日污水定额  20L/人·d； t——污水在化粪池停留时间，按 12h 计算；

α ——实际使用厕所人数与设计总人数的百分比为 70%； 故：W1=250×70%×20×12/（24×1000）=1.75m³。

○2 污泥容积

W2=1.2（0.00016NZα T）

式中：T——化粪池清掏周期，按 90d 计算； 故：W2=1.2×0.00016×250×70%×90=3.03m³

○3 W=1.75+3.03 =4.78m³

根据以上计算，设置 6.0 m³化粪池基本能满足需要，故在现场设置 1 个 3.0m×2.0m

×1.5m(有效高度 1.0m)的化粪池。具体做法参照化粪池标准图集。

## 加压泵的选择及管的布置

水泵选型考虑现场施工及消防用水的要求。

（1）消防水泵的扬程

（以13#楼计算，管长取100m+30m=130m计算）

H=H1+H2+H3

H——消防水泵的压力（m）

H1——最不利消火栓水枪喷嘴所需水压（m）。因建筑物的高度99.15m属高层建筑，计算取屋架最高105.15m，水枪的充实水柱长度为 10m，对应19mm的喷嘴,需水压为13.5m水柱。

H2——管网的水头损失H2=i×L=0.055×130=7.15m

H3——消防水带的水头损失约3.0m

消防水泵的所需扬程：H=13.5+130+7.15+3=153.65m 消防水泵的流量为Q=2.5L/S。

消防水泵选择4BA-8A型(160m扬程)

## 施工现场临水管网布置

施工前期：临水管网呈凹字形环绕工地布置，管材采用镀锌管，管径为 DN150，管网水源由市政管网从西南边引入，环形管网每 50 米设一个接入口，然后采用支管接入生产区，管径为 DN110/90/63。

施工后期在地下室顶板上建造两个集水池供现场施工用水，前期的管网设置仍旧保

留，以供平时食堂、生活办公及后期应急或零星用水。水池的水经加压泵加压后供水， 管网采用镀锌管 DN110 进入施工现场及楼层供水，管网采用支网布置，以满足施工及消防用水的需要，详见临水平面布置图。

楼层供水：竖向采用 DN110 镀锌管沿阳台位置布设，每层一个接水点（含开关），竖管主开关设置在首层。

本工程考虑到主体和消防用水管结合以及现场 2 小时的消防用水量，集水池设计尺寸为 8.0m×4.5m×1.7m(长×宽×高)，蓄水 1.5m 高，容量为 54.0m³，一个位于 13#楼A 单元南面，一个位于 8#楼 B 单元北面。每个水池两个入水口，一个入水口来自工地自挖井水用 5.5KW 污水泵抽入，另一个入水管由环形管网 DN150（发生火灾，自抽水供应不足时使用）输入，一个出水口经消防加压泵供水，实现供水系统优化设计，水池平时用模板封盖，以防有东西掉入水池。

# 第五节 消防供水系统

## 消防组织管理框架

总指挥

项目经理：丁国强

| 安 | 施 | 材 | 技 | 资 | 预 | 动 | 质 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 全 | 工 | 料 | 术 | 料 | 算 | 力 | 量 |
| 员 | 员 | 员 | 员 | 员 | 员 | 员 | 员 |

副总指挥

生产经理：刘其强

副总指挥

安全总监：赵龙

消防管理职责

    - 项目经理

认真贯彻国家、省、市及上级主管部门有关消防安全的法律、法规，在计划、布置、检查、总结、评比安全工作同时，努力完成消防安全目标，对本项目消防安全负全面的领导责任。

保证本部消防安全条件所需资金的投入和有效实施。

督促、检查项目的消防安全工作，及时消除消防安全事故隐患。及时、如实报告消防安全事故。

定期听取安全职能部门负责人的工作汇报，把消防安全问题列入重要议事日程。督促属下各级做好本职范围内的消防安全工作，总结推广消防安全先进经验。

    - 生产经理

对工程项目消防安全全面负责，系本工程消防安全管理责任人。

负责组织建立项目安全保证体系和环境管理体系，制订有关管理制度。对现场消防安全进行监督管理。

    - 安全总监

组织召开项目消防安全、安全生产会议，制订并落实消防安全措施。

与有关政府部门（安监站、劳动部门等）及时进行沟通，协商解决有关消防安全问题。

签署与项目消防安全有关的来往函件、工作联系单等。组织消防演练和培训工作。

    - 安全员

做好消防安全的宣传教育和管理工作，总结交流推广先进经验。

指导项目工地的安全技术工作，掌握安全生产情况，调查研究施工过程中存在的消防问题，提出改进意见和措施。

组织安全活动，对安全生产进行现场监督检查。定期安全检查和专项消防安全检查， 并做好检查记录。

与有关部门共同做好新工人、特殊工种工人的消防安全培训工作。其他部门人员服从总指挥/副总指挥调遣。

## 消防设施示意图

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：https://d.book118.com/357056132015006034