# 重	要	通	告

- 使用本产品前，请用户或操作者认真阅读并理解本使用手册。

- 只有能够遵守安全操作要求的人才被允许操作使用本产品。对因为 没有理解本使用手册或没有严格按照本使用手册的使用要求进行操作而造成的安全事故或伤害，本公司不承担任何法律责任。

- 对不能按照本产品使用手册的安装、使用及维护要求进行操作的， 或者未经本公司售后部门授权擅自改动本产品内部线路、管路、部件、内部设定参数的，或者强行按住电气元件使其非正常工作的， 本公司将不承担质保期内的保修服务。

- 使用时应保证被控制对象及使用环境对本产品本身没有影响或伤 害。

- 在把本产品连接之前确保先接地线，否则可能会导致触电或短路。

- 本产品所有的接线和接管必须由专业技术人员按照规范要求进行 操作。

- 应按照规定的电工接线标准及使用手册中的接线方法说明进行接 线，否则可能会导致触电、火灾或功能障碍。

- 在接线或拆线之前必须切断总电源，不小心碰到电气元件或带电部 分可能导致触电。

- 本产品工作时内部的某些部件或管路温度会很高，请不要碰这些部 件或管路，否则会烫伤。

- 不要用铅笔头或其它尖东西进行操作，否则会导致功能障碍。

- 本产品的维修只能由生产厂家或有授权资格的服务工程师执行。

- 若本使用手册与本公司产品样本的内容发生冲突，请以本使用手

册为准。

- 本使用手册仅供用户和操作者使用。本使用手册及所包含的技 术图纸都禁止被复印、传播或出于市场竞争的目的自用或提供给第 三方。如经发现，本公司将依法追究其法律责任。

- 本使用手册的内容变更时恕不另行通知。

- 本使用手册的最终解释权归本公司所有。

- 本使用手册的版权归本公司所有。

# 目	录

- .	概述 …………………………………………………………………………

…	…	…	…	4

- .	基	本	结	构	及	原理…………………………………………………………………………

…		…		…		4 基		本		结

构…………………………………………………………………………

…	…		…		4 制		冷		系

统…………………………………………………………………………

| … |  | … | … |  |  | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2 . 2 | . 1 |  | 基 | 本 | 配 |
| 置………………………………………………………………………… |  |  |  |  |  |  |
| … |  | … | … |  |  | 4 |
|  | 2 . 2 | . 1 |  | 原 | 理 | 描 |

述…………………………………………………………………………

…		…		…		4 油		路		系

统 …………………………………………………………………………

………………5

2	.	3	.	1	基	本	配置…………………………………………………………………………

…	…	…	5

2.3.2	原	理	描

述 …………………………………………………………………………

…………5

电	气	系	统	基	本	配	置	及	说明………………………………………………………………………		5

2	.	4	.	1	基	本	配置…………………………………………………………………………

| … |  | … |  |  |  | … |  |  | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2 . 4 | . 2 |  | 温 |  |  | 度 | 控 | 制 |
| 器………………………………………………………………………… … … 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 . 4 |  | . 3 |  |  |  |  | 开 |  |
| 关………………………………………………………………………… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … | … |  |  |  | … |  |  |  | 5 |
|  | 2 . 4 . 4 |  | 运 |  | 行 |  | 及 | 报 | 警 |

灯…………………………………………………………………………

…	6

2   .   4   .   5   电   气   元   件   符   号   说明…	6

- .	工	作	模式…………………………………………………………………………

…	…	…	…	6

制	冷	工	作	模式 …………………………………………………………………………

…………6

制	热	工	作	模	式	(	可选) ………………………………………………………………………

……6

- .	安装…………………………………………………………………………

…		…	…	…	…	…		7 安				装			要

求…………………………………………………………………………

…				…			…				6 4	.	1		.	1		安	装	环

境…………………………………………………………………………

…	…	…	7

4	.	1	.	2	安	装	基础…………………………………………………………………………

| … |  | … | … |  |  | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 4 . 1 | . 3 |  | 安 | 装 | 原 |
| 则………………………………………………………………………… |  |  |  |  |  |  |
| … |  | … | … |  |  | 7 |
|  | 4 . 1 | . 4 |  | 吊 | 装 | 要 |

求…………………………………………………………………………

…			…		…			8 基	本		安		装	步

骤 …………………………………………………………………………

…………8

油	路	连接…………………………………………………………………………

…		…		…		…		…		…		8 4		.	3		.		1		接		口	要

求…………………………………………………………………………

…	…	…	8

4	.	3	.	2	管	径	及	长	度	要求…………………………………………………………………………

…	8

4	.	3	.	3	油	管	要求…………………………………………………………………………

…	…	…	8

4   .   3   .   4   外   置   油   泵   安   装   要求…	8

4	.	3	.	5	油	箱	吸	/	回	油	口	位	置	要求……………………………………………………………………		8

4   .   3   .   6   油   过   滤   器   安   装   要求…	9

4	.	3	.	7	其	它	使	用	要求…………………………………………………………………………

…	…	9

电	气	连接…………………………………………………………………………

…	…	…	…	…	9

4	.	4	.	1	电	源	要求…………………………………………………………………………

…				…			…				9 4	.	4		.	2		电	源	接

线…………………………………………………………………………

…	…	…	9

4	.	4	.	3	外	油	泵	控	制	连锁…………………………………………………………………………

1	0

4	.	4	.	4	远	程	控	制	接口…………………………………………………………………………

…	1	0

4	.	4	.	5	报	警	输	出	接口…………………………………………………………………………

…	1	0

- .	使	用	操作…………………………………………………………………………

…		…		…	…		…	…	1		0 使		用		前			的		检

查…………………………………………………………………………

| … | … | … |  | … |  |  |  |  | 1 |  | 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 5 . | 1 . | 1 | 油 |  |  | 管 |  |  | 路 | 检 |
| 查………………………………………………………………………… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … | … |  | … |  |  |  |  | 1 |  |  | 0 |
|  | 5 . 1 . 2 |  |  |  | 电 | 气 |  | 开 | 关 |  | 检 |

查…………………………………………………………………………

…	…		1	0 设

置…………………………………………………………………………

| … … … … … … 1 5 . 2 . 1 温 度 控 制 器 操 作 面 板 | 0 说 |
| --- | --- |
| 明………………………………………………………………… | 10 |
| 5 . 2 . 2 温 度 控 制 器 的 设 置 | 方 |
| 法…………………………………………………………………… | 11 |
| 油 温 | 设 |

定…………………………………………………………………………

…	…	…

…	…	1	1 开

机…………………………………………………………………………

…	…	…	…	…	…	…	…	1	1

关

机…………………………………………………………………………

…	…	…	…	…	…	…	…	1	2

- .	温	度	控	制	器	各	参	数	库表…………………………………………………………………………

1	2

I	C	9	0	1	各	参	数	库表…………………………………………………………………………

…	1	2

6	.	1	.	1	C	P	参	数

库…………………………………………………………………………

| … | … 6 . 1 . 2 | d | 1 i | S | 参 | 2 数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 库………………………………………………………………………… |  |  |  |  |  |  |
| … | … |  | 1 |  |  | 2 |
|  | 6 . 1 . 3 | C | n | F | 参 | 数 |

库…………………………………………………………………………

…	…	1	2

I	C	9	1	5	各	参	数	库表…………………………………………………………………………

…	1	3

6	.	2	.	1	r	E	1	/	r	E	2	参	数库…………………………………………………………………………

…	1	3

6	.	2	.	2	d	i	S	参	数库…………………………………………………………………………

…	…	1	3

6	.	2	.	3	C	n	F	参	数库…………………………………………………………………………

…	…	1	3

- .	日	常	保	养	检查…………………………………………………………………………

…	…	…	…	1	4

保	养	检	查	概述…………………………………………………………………………

…			…		…		1			4 保	养		检		查	操		作	说

明…………………………………………………………………………

1	4

- .	常	见	故	障	处理…………………………………………………………………………

…	…	…	…	…	1	5

YL15-YL300………………………………………………………………

………………………15

YL400-YL1200……………………………………………………………

………………………16

- .	技	术	参	数	及	使	用	条件…………………………………………………………………………

…		1		7 技		术	参

数…………………………………………………………………………

…	…	…	…	…	1		7 设			定			参

数…………………………………………………………………………

…		…	…		…	1		7 使			用			条

件…………………………………………………………………………

………………17

1	0	.	图	表	清单…………………………………………………………………………

…	…	…	…	…	…	…	1	7

1	1	.	联	系	信息…………………………………………………………………………

…     …     …      …      …      …      1      7    电    话     、     传     真     、     电     子     邮箱…………………………………………………………………………

…17

附图一：油冷机电气原理图（ YLD15～YLD400）或油冷机主电路原理图（YLD500～YLD1200）

附图二：油冷机控制电路原理图（YLD500～YLD1200）

# 概述

在液压系统或润滑系统工作过程中，由于系统溢流、卸荷、摩擦等因素的影响，引起液压油或润滑油的温度不断升高。当油液温度超过一定范围时，容易造成油路密封圈老化、液压阀泄漏、工作压力不正常等现象的发生，影响了生产效率和产品质量，并带来油质劣化甚至损坏工作部件等一系列问题。油液冷却控温装置（以下简称油冷机） 能很好地解决上述问题，使工作主机更加可靠高效地运行。

YLD 型油冷机由于独立于工作主机的油箱安装，通过进/出油管与油箱连通，一般自带循环油泵或外配循环油泵。

油冷机的功能是将工作主机油箱内的油液冷却，使其保持在一定温度范围内。

# 基本结构及原理

基本结构

油冷机的基本结构包括：制冷系统、油路系统和电气系统。

# 油冷机结构原理图

制冷系统

    - 基本配置

制冷系统包括：压缩机、翅片式冷凝器、冷凝风机、贮液筒、干燥过滤器、热力膨胀阀、板式蒸发器和制冷管路。

    - 原理描述

当制冷系统工作时，压缩机将制冷剂气体吸入进行压缩后变成高温高压的气体，然后排出送入冷凝器，与由冷凝风机产生的穿过冷凝

器的低温进风进行热交换，使高温高压的制冷剂气体冷凝为常温高压的液体，同时低温进风变成高温出风被排出。常温高压的制冷剂液体经过贮液筒、干燥过滤器和膨胀阀后，被膨胀阀节流成低温低压的液体进入板式蒸发器，在板式蒸发器内与同时进入的较高温度的油形成热交换，使低温低压的液体制冷剂吸热蒸发为低温低压的气体，最后被压缩机吸入重新循环运行。较高温度的油则被降温后流出板式蒸发器。

油路系统

    - 基本配置

油路系统包括：循环油泵、板式蒸发器、电加热器和油管路。其中循环油泵、电加热器为可选部分，其余为基本配置。

    - 原理描述

一般油冷机采用两种循环冷却方式：内置油泵循环冷却方式和外置油泵循环冷却方式。

内置油泵循环冷却方式是指油冷机内部油泵将油箱中的油抽出， 通过油管路送入油冷机的板式蒸发器，与低温低压的液态制冷剂进行热交换达到降温的目的。降温后的油返回油箱混合后，再被油泵抽出重新循环。

外置油泵循环冷却方式是指油冷机内部不配油泵，通过外部独立油泵将油箱中的油抽出送入油冷机系统进行冷却，然后返回油箱再次循环。

循环油泵是油路循环的动力源，通过它使油从油箱中被抽出送入油冷机中进行加热或冷却。

板式蒸发器一侧走油，一侧走制冷剂。由于采用波纹金属板结构， 利用分流和逆流方式在两种不同流体间进行换热，因而极大地提高了

换热效率，使制冷系统的制冷量得到充分发挥。电加热器提供辅助加热的热源。

电气系统

    - 基本配置

电气系统包括：温度控制器、断路器、交流接触器、热继电器、各类继电器、开关和指示灯等。

    - 温度控制器

油冷机采用的温度控制器（安装在电气箱控制面板上）用于检测并控制油温。一般单压缩机系统的温度控制器为 IC901（无小数点显示，带 out 灯），双压缩机系统的温度控制器为 IC915（带小数点显示， 带out1 和out2 灯）。

    - 开关

单压缩机系统（YLD300 及以下）：主开关为两位旋转开关，用于控制油冷机的启/停。

双压缩机系统（YLD400 及以上）：主开关为双位开关，其中绿色启动按钮（SB2）用于启动油冷机系统的运行，红色停止按钮（SB1） 用于停止油冷机系统的运行。

急停开关为红色推锁旋放式开关，用于在紧急状态下手动切断油冷机系统的控制电路电源，此时温度控制器显示面板上将无任何显示，恢复时向右旋即可。

    - 运行及报警指示灯

指示灯分绿色和红色，绿灯亮表示运行正常，红灯亮表示故障报警。

单压缩机系统分为故障指示灯和运行指示灯。

双压缩机系统一般分为电源报警灯、油温超限报警灯、 1#压缩机

运行灯、2#压缩机运行灯、油泵报警灯、风机保护灯、1#压缩机报警灯、2#压缩机报警灯（具体请见电路图）。

单压缩机系统中故障指示灯用于判断输入电源相序是否正常、油泵和压缩机是否热过载保护、油温是否正常、制冷系统压力是否正常等。

双压缩机系统中电源报警灯用于判断输入电源相序是否正常；油温超限报警灯用于判断油温是否过高；油泵报警灯用于判断油泵是否热过载保护；压缩机报警灯用于判断压缩机是否热过载保护、制冷系统压力是否正常；风机报警灯用于判断风机是否热过载保护；油泵运行灯用于显示油泵正常运行；压缩机运行灯用于显示制冷系统正常运行。

序

号

元件符

号

名

称

用

途

电气元件符号说明

| 1 | QF | 断路器 | 主电路和控制电路短路保护 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | KM | 交流接触器 | 控制油泵/压缩机/风机/电加热器的工作 |
| 3 | FR | 热继电器 | 油泵/压缩机/风机的热保护 |
| 4 | PW | 相序保护继电器 | 供电电源的逆相/缺相保护 |
| 5 | K | 控制继电器 | 控制信号的传递 |
| 6 | SA | 旋转开关 | 控制单压缩机系统油冷机的开/停 |
| 7 | SB | 双位开关 | 控制双压缩机系统油冷机的开/停 |
| 8 | TC | 温度控制器 | 检测并控制油温 |
| 9 | P | 压力控制器 | 检测制冷系统的工作压力 |
| 10 | KT | 时间继电器 | 压缩机延时保护 |
| 11 | HL | 指示灯 | 显示运行或报警状态 |
| 12 | RT | 温度传感器 | 检测油温 |

# 工作模式

制冷工作模式

通常油冷机工作在制冷模式，此时油泵先运行，同时温度控制器检测油温并与制冷温度设定值进行比较：当所测油温高于制冷设定值

+温差（内部设定为 5℃）时制冷系统运行，使进入板式蒸发器的较高温度的油被降温后返回油箱混合，保证油箱中的油温被控制在规定的温度范围内，以满足被冷却设备对油温的要求；当所测油温低于制冷设定值时制冷系统停止运行。

制热工作模式（可选，制热方式为电加热）

当油冷机工作在制热模式，油泵运行后温度控制器检测油温并与制热温度设定值进行比较：当所测油温低于制热设定值时电加热器工作，使流经电加热器的较低温度的油被加热后返回油箱，保证油箱中的油温不至于过低；当所测油温高于制热设定值 +温差（内部设定为5℃）时，电加热器停止工作。

说明：一般检测油温的温度传感器安装在油冷机的进油管上，油泵的  开停不受温度控制。若温度传感器外置检测油箱内的油温，则 油泵的开停与制冷或制热系统一样受温度控制。

# 安装

安装要求

    - 安装环境

油冷机应安装在通风良好而且空气清洁的环境中，周围不应存在腐蚀性气体和易燃易爆等危险品，安装位置附近也不应有高温热源和其它发热物体，同时应避免阳光直接照射到机体（特别是电气箱）上。若安装在室外应采取相应的防雨措施（主要是电气箱及操作面板的防雨）。

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：https://d.book118.com/358033012067006042