Ics 29．020

ccs F 21

中 华 人 民 共 和 国 国 家 标 准

GB／T 40585— 2021

电网运行风险监测、评估及可视化 技术规范

Technicalspecificationsformonitoring，asesmentandvisualizationof powergridoperationalrisk

2021 -10-1 1 发布

2022-05-01  实施

国 家 市 场 监 督 管 理 总 局 国 家 标 准 化 管 理 委 员 会

发  布

犌B／犜 40585 — 2021

目       次

前言  	   Ⅰ

1    范围  	  1

2    规范性引用文件  	  1

3    术语和定义  	  1

4    总体技术要求  	  2

5    电网运行风险监测  	  2

6    电网运行风险评估  	  3

7    电网运行风险可视化  	  4

附录 A (资料性)     电网运行风险指标体系  	  6

附录 B (资料性)     电网运行风险指标定义、计算方法和评价方法 	  8

犌B／犜 40585 — 2021

前       言

本文件按照 GB／T 1．1 — 2020《标准化工作导则    第 1 部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定 起草。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由中国电力企业联合会提出。

本文件由全国电网运行与控制标准化技术委员会(SAC／TC 446)归口。

本文件起草单位：国家电网有限公司国家电力调度控制中心、中国电力科学研究院有限公司、中国 南方电网电力调度控制中心、北京科东电力控制系统有限责任公司、国家电网公司华北分部、国家电网 有限公司华东分部、国网河北省电力有限公司、国网内蒙古东部电力有限公司、国网湖南省电力有限公 司、国网上海市电力公司、国网福建省电力有限公司、国网甘肃省电力有限公司、南瑞集团有限公司。

本文件主要起草人：陈国平、许洪强、常乃超、冷喜武、高保成、周华锋、于之虹、冯长有、周劫英、 皮俊波、牢佳男、王晶、李文朝、孟鴦、李增辉、称士杰、李旭洋、叶俭、汪明、万雄、朴林、程 尝、张 坤、 王治华、张勇、袁启海、丁平、周毅、徐伟、來士岩、赵林、戴红阳、赵勇、陈浩、尚学伟、赖永生、田 国辉、 吕颖、吴峰、庞传军、刘敏、张东良、孙湃、何江、贾海波、朱晓松、张金龙、杨洪帅、张珊路、邓小元。

GB／T 40585 — 2021

电网运行风险监测、评估及可视化

技术规范

1     范围

本文件规定了电网运行风险监测、评估及可视化的技术要求。

本文件适用于省级及以上电力调度机构及运维单位，其他电力调度机构及运维单位和电网规划、设 计等单位可参照执行。

2    规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注 日期的引用文 件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本(包括所有的修改单) 适用于 本文件。

GB／T 30149 GB／T 31992 GB／T 33602 GB／T 33607

电网通用模型描述规范

电力系统通用告警格式

电力系统通用服务协议

智能电网调度控制系统总体框架

GB 38755 — 2019    电力系统安全稳定导则

DL／T 1230    电力系统图形描述规范

3    术语和定义

GB／T 30149 和 DL／T 1230 界定的以及下列术语和定义适用于本文件。

3．1

电网运行风险    powergridoperationalrisk

实时或超短期内影响电网安全稳定运行的因素或事件发生的可能性和危害性的综合度量。 3．2

风险场景    riskscenario

影响电网安全稳定运行的因素或事件发生的特定场景。

3．3

风险危害    riskseverity

影响电网安全稳定运行的因素或事件导致的严重后果。

3．4

风险评估    riskasesment

对风险危害的综合性评估。

3．5

风险预警    riskearlywarning

以风险来源为基础，根据风险的危害程度，以可视化方式告知风险信息，供电网运行维护人员参考

和决策。

GB／T 40585 — 2021

3．6

可视化    visualization

利用计算机图形学和图像处理技术，将数据转换成图形或图像在屏幕上进行显示和交互处理的理 论、方法和技术。

4    总体技术要求

电网运行风险应分析实时或超短期内可能影响电网安全稳定运行的事件或因素对电网运行的危 害，应全面监测电网的运行信息，基于监测信息生成风险场景，并进行指标计算和风险评估，最后对风险 进行可视化展示。电网运行风险监测、评估和可视化流程见图 1 。

图 1     风险监测、评估和可视化流程图

5     电网运行风险监测

电网运行风险监测对电网资源的实时数据和历史数据进行全面监视，应包括但不限于下列内容： a)    量测数据：指电网、电厂、变电站及交流线路、直流线路、机组、母线、变压器、断路器、并联电容

器、并联电抗器等一次设备相关的电力数据。量测数据来源于电网调度控制系统。

b)     电量数据：指电网、发电厂、直流输电系统、断面以及发电机、变压器绕组、交流线路、电容器、

电抗器等一次设备相关联的电表测量值、功率积分值或人工填写的报表值。电量数据来源于 电网调度控制系统。

c)    故障与运行事件数据：包括设备故障、设备缺陷、设备停电和负荷控制数据。故障与运行事件

数据主要来源于电网调度控制系统。

d)    告警数据：主要指告警日志，包括告警信号、开关或刀闸位置变化，母线电压、线路电流或变压

器功率量测越限等。告警数据来源于电网调度控制系统。

e)    计划预测数据：指电网、电厂以及交流线路、直流线路、机组、母线等 一 次设备相关的负荷预测

和电能计划数据。计划预测数据来源于电网调度控制系统。

f)    外部环境数据：包括大风、气温、台风、冰灾、雷电、暴雨、山火、沙尘、鸟害、洪水、地震、疫情、网

络攻击、人为破坏等。外部环境数据主要来源于气象信息系统、台风预测系统等。

犌B／犜 40585 — 2021

6     电网运行风险评估

6．1     电网运行风险指标体系

电网运行风险指标体系是电网运行状态的评估依据，宜包含安全稳定、平衡调节、外部环境等三大 类指标。各级电网可结合实际情况进行调整。安全稳定类包括静态安全水平、功角稳定水平、电压稳定 水平、频率稳定水平、短路电流水平等指标。平衡调节类包括平衡能力、调节能力等指标。外部运行环 境类包括气象灾害等指标。电网运行风险指标体系详细情况见附录 A。

6．2    风险评估流程

风险评估应基于风险监测数据生成风险场景，根据风险场景逐一计算风险指标，最后结合概率因素 汇总得到电网运行风险值，并进行风险预警。

6．3    风险场景生成

风险场景包括由外部环境直接造成的风险场景和由预想故障导致的风险场景，各级电网可根据历 史统计信息或实际情况考虑概率因素。外部环境类风险场景，通过电网风险监测直接获取。预想故障 类风险场景在电网运行状态基础上，叠加预想故障生成。预想故障可从下列集合中选取：

a)    犖-1 预想故障；

b)    本地区历史事故统计中常见事故集合；

c)    GB 38755 — 2019 中 4．2 部分前两类大扰动；

d)    可能性较大的 犖-2 及以上非常规故障，可包括但不限于下列故障：

1)     自然灾害和恶劣气候下可能发生的两个及以上元件同时或相继跳闸； 2)    故障时开关拒动；

3)    控制保护、安全稳定控制、通信自动化等二次系统异常导致的故障。 6．4    风险危害评估方法

风险危害评估可采用包括但不限于下列计算分析方法：

a)     电网拓扑结构分析；

b)     电力系统潮流及无功电压分析；

c)     电力电量平衡分析；

d)     电力系统静态安全分析；

e)     电力系统静态稳定计算分析；

f)     电力系统暂态稳定计算分析；

g)     电力系统小扰动稳定计算分析；

h)     电力系统电压稳定计算分析；

i)     电力系统频率稳定计算分析；

j)     电力系统短路电流计算分析；

k)    次同步／超同步振荡计算分析。

6．5    风险评估和定级

风险评估和定级要求如下：

a)    对于外部环境类风险场景，应基于电网风险监测数据，直接判定或统计风险指标；

b)    对于故障类风险场景，应基于电网运行状态和故障信息，计算运行风险指标；电网运行风险指

犌B／犜 40585 — 2021

标定义、计算方法和评价方法见附录 B；

c)    系统级综合风险指标应基于各风险场景的运行风险指标进行计算，综合风险指标值宜分为紧

急、告警、正常三级，也可自定义评分。各级电网可结合实际情况考虑概率因素；

d)    应具备风险预警功能，风险评估结果预警信息应符合 GB／T 31992 的规定。 7     电网运行风险可视化

电网运行风险可视化应包括运行状态风险、电网结构风险、初始设备故障风险、运行方式改变调整   风险、灾害天气风险等数据的可视化。对于各类数据，应根据数据特点，结合可视化展示图元和可视化   展示手段，对风险危害和风险级别进行展示。可视化展示图元应包括饼图、柱形图、气泡图、趋势曲线、 雷达图、刻度盘和信息表格等。可视化信息展示手段应包括等高线、定位、挂牌等，可结合地理信息、电   网架构图、电气潮流图使用。电网运行风险可视化应符合 GB／T 33607 的规定。

7．1     风险指标展示

风险指标展示要求如下：

a)    应支持指标信息分级、分类、分区展示；

b)    应支持历史趋势显示、历史断面显示、按主题排序、最值排序、國值筛选、动态告警； c)    应支持查看风险关联信息，支持指标数据的画面联动；

d)    风险指标信息应与电网架构图关联展示，电网架构图上应显示各区域位置风险指标信息； e)    数值型数据可使用表格、仪表盘、雷达图、棒图、饼图、趋势图等可视化展示图元展示；

f)    风险级别应根据严重程度，定义不同颜色标识不同级别的风险等级。风险级别颜色定义见

表 1 。

表 1     风险级别颜色定义表

| 风险级别 | 颜色 |
| --- | --- |
| 紧急 | 红色 |
| 告警 | 黄色 |
| 正常 | 绿色 |

7．2    风险场景展示

风险场景展示要求如下：

a)    气象与环境风险展示应基于地理信息系统，结合图标、等高线云图、罗盘、挂标志牌等方式； b)    设备故障风险展示应结合潮流图使用定位和挂标志牌方式；

c)    运行状态类风险展示可使用饼图、趋势曲线和信息表格等方式；

d)    三跨、密集通道、同杆并架等信息展示应结合地理信息使用定位和信息表格等方式；

e)    计划、检修和操作风险展示可使用定位和挂标志牌方式。

7．3    可视化展示接口

可视化展示接口要求如下：

a)    可视化展示应遵循电网通用模型描述规范(CIM／G) 和电力系统图形描述规范(CIM／E)，

CIM／G用于描述画面布局、画面中可视化图元的类型和属性，CIM／E 用于描述可视化图元关

犌B／犜 40585 — 2021

联的数据；

b)    可视化展示的数据交互应支持多种查询方式，包括按关键字查询、按指定属性查询、按指定属

性集查询合、模糊查询等；可视化展示的交互数据存储应支持数据库和文件方式，支持的数据 库包括关系数据库和非关系数据库、磁盘和内存数据库等，支持的文件包括可扩展标记语言 	(XML) 、CIM／E等文件；

c)    可视化展示客户端应通过服务调用实现与服务端的图形、数据和消息等系统资源的交互；服务

调用应符合 GB／T 33602 、DL／T 1230 的规定；

d)    可视化展示应支持访问本地和远程、同构和异构系统中图形和数据资源。

犌B／T 40585 — 2021

附    录    A

(资料性)

电网运行风险指标体系

电网运行风险指标体系见表 A．1 。

表 A．1     电网运行风险指标体系

| 指标 分类 | 一 级 指标 | 二级指标 | 指标说明 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 静态 安全 水平 | 线路过载安全裕度 | 反映输电线路电流距离或偏离允许载流量的程度 |

| 安全 稳定类 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 主变过载安全裕度 | 反映主变电流距离或偏离额定电流的程度 |
|  |  | 母线电压安全水平 | 反映系统中枢点电压距离或偏离稳定规定给定运行区间的程度 |
|  |  | 频率安全裕度 | 反映同步电网频率距离或偏离额定频率的程度 |
|  |  | 断面安全裕度 | 反映电网稳定断面潮流距离或偏离稳定规定给定限额的程度 |
|  |  | 犖-1 线路过载安全裕度 | 应用 犖-1 原则检验故障后输电线路电流距离或偏离允许载流量的 程度 |
|  |  | 犖-1 主变过载安全裕度 | 应用 犖-1 原则检验故障后主变电流距离或偏离额定电流的程度 |
|  |  | 犖-1 母线电压安全水平 | 应用 犖-1 原则检验故障后中枢点电压距离或偏离稳定规定给定运 行区间的程度 |
|  | 功角 稳定 水平 | 静态功角稳定储备系数 | 反映电力系统受到小干扰后，不发生非周期性失步，自 动恢复到起 始运行状态的能力 |
|  |  | 暂态功角稳定裕度 | 反映电力系统受到大扰动后发电机保持同步运行的能力 |
|  |  | 小扰动系统阻尼比 | 反映电力系统受到小干扰后的系统阻尼特性 |
|  |  | 大扰动系统阻尼比 | 反映电力系统受到大干扰后的系统阻尼特性 |
|  |  | 实测低频振荡阻尼比 | 反映电力系统潜在振荡模式的频率、阻尼比 |
|  |  | 多债入直流有效短路比 | 反映电力系统强弱的“绝对”量化指标 |
|  | 电压 稳定 水平 |  |  |
|  |  | 静态电压稳定储备系数 | 反映电力系统受到诸如负荷增加等小扰动后，系统所有母线维持稳 定电压的能力 |
|  |  | 暂态电压稳定水平 | 反映电力系统受到大扰动后，不发生电压崩溃的能力 |
|  |  | 暂态过电压安全裕度 | 反映特定故障下母线的过电压水平 |
|  |  | 稳态过电压安全裕度 | 反映电力系统发生大扰动后，母线的稳态过电压水平 |
|  | 频率稳 定水平 | 系统转动惯量 | 反映同步电网的系统转动惯量 |
|  |  | 暂态频率安全裕度 | 反映同步电网的暂态频率稳定水平 |
|  | 短路 电流 水平 | 单相短路电流安全裕度 | 反映母线单相短路情况下短路电流距离或偏离断路器开断能力和 相关设备设计的短路电流耐受能力的程度 |
|  |  | 三相短路电流安全裕度 | 反映母线三相短路情况下短路电流距离或偏离断路器开断能力和 相关设备设计的短路电流耐受能力的程度 |

犌B／T 40585 — 2021

表 A．1     电网运行风险指标体系 (续)

| 指标 分类 | 一 级 指标 | 二级指标 | 指标说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 平衡 调节类 | 平衡 能力 | 旋转备用 | 反映系统应对负荷波动、单台大机组跳闸、单 一 电网元件故障导致 的多台大机组失去、直流闭锁冲击等突发情况的能力 |
|  |  | 负备用 | 反映系统应对负荷向下偏差、清洁能源超预期发电、外送通道突然 失去等突发情况的能力 |
|  |  | 可调度负荷 | 反映可以根据电网运行需要或调度指令灵活调整的负荷值 |
|  |  | 超短期平衡裕度 | 反映电网超短期(15 min~4 h)预测平衡裕度，主要指向上调节平衡 裕度 |
|  | 调节 能力 | 电压调节能力 | 反映区域内电压可调程度和无功电压支撑能力 |
| 外部 环境类 | 气象 灾害 | 交直流通道灾害 数值及等级 | 反映大风、雷电、山火、降水、覆冰等恶劣天气给交直流线路走廊带 来的影响 |
|  |  | 灾害下设备故障规模 | 反映受恶劣天气影响的设备数量规模 |

犌B／T 40585 — 2021

附    录    B

(资料性)

电网运行风险指标定义、计算方法和评价方法

B．1     安全稳定类

B．1．1     静态安全水平

B．1．1．1     线路过载安全裕度

B．1．1．1．1     指标定义

线路过载安全裕度是指量化反映输电线路电流距离或偏离允许载流量的程度。 本指标属于实时类指标，计算对象为单条输电线路和全网。

B．1．1．1．2    计算方法

基于电网调度控制系统实时数据，确定输电线路电流，计算单条输电线路过载安全裕度如公式

(B．1)所示：

ηline ＝ (1 －  ) × 100％

式中：

ηline — 线路过载安全裕度；

…………………………( B．1  )

Ireal — 线路实际电流，单位为安培(A)；

IN   — 线路的允许载流量，单位为安培(A) 。

判断单条输电线路过载安全裕度是否满足裕度要求如公式(B．2)所示：

fi，犚 ＝人                                                 …………………………( B．2 )

烄1     ，ηline，i 满足要求犚

烆0     ，ηline，i 不满足要求犚

式中：

fi，犚   —第 i条线路的线路过载安全裕度是否满足裕度要求犚的判断结果； ηline，i —第 i条线路的线路过载安全裕度；

犚     — 线路过载安全裕度判断条件，如 ηline，i满足裕度要求犚，fi，犚 值为 1，反之 fi，犚 值为 0 。

评价全网线路过载安全裕度，以 60％分位数和越载流量线路条数评价全网的线路过载安全裕度水

平如公式(B．3) 、公式(B．4)所示：

犖

∑ fi，＜60％

F＜60％ ＝ i＝1     犖         × 100％

犖

犖＜0％ ＝  fi，＜0％

式中：

…………………………( B．3 )

…………………………( B．4 )

F＜60％  — 线路过载安全裕度＜60％的线路条数占全网线路条数的比例；

犖        — 全网输电线路条数；

fi，＜60％ —第 i条线路的线路过载安全裕度是否＜60％；

犖＜0％   — 全网线路过载安全裕度＜0％(即线路电流超载流量)的线路条数； fi，＜0％  —第 i条线路的线路过载安全裕度是否＜0％。

犌B／T 40585 — 2021

B．1．1．1．3    数据来源及计算周期

线路电流来源于电网调度控制系统实时数据，线路允许载流量属于静态参数。 计算周期为 15 s。

B．1．1．1．4    指标评价方法

单条输电线路过载安全裕度根据ηline 划分为正常、告警、紧急三个状态，对 500 kV 及以上线路，评 价方法见表 B．1，220 kV／330 kV线路参照执行。

表 B．1     单条输电线路过载安全裕度评价方法

| 正常 | 告警 | 紧急 |
| --- | --- | --- |
| [60％，100％] | [0％，60％) | ＜0％ |

全网线路过载安全裕度结合 F＜60％ 和 N＜0％ 进行综合评价，划分为正常、告警、紧急三个状态，对 500 kV及以上线路，评价方法见表 B．2，220 kV／330 kV线路参照执行。

表 B．2    全网线路过载安全裕度评价方法

| 正常 | 告警 | 紧急 |
| --- | --- | --- |
| F＜60％ ≤10％ 且 N＜0％＝0 | F＜60％ ＞10％ 且 N＜0％＝0 | N＜0％ ≥1 |

注：附录 B 中出现的指标國值仅为说明指标计算和评价方法之用，各级电网可结合实际情况进行调整。

B．1．1．2    主变过载安全裕度

B．1．1．2．1     指标定义

主变过载安全裕度，量化反映主变电流距离或偏离额定电流的程度。

本指标属于实时类指标，计算对象为单台主变和全网。

B．1．1．2．2    计算方法

基于电网调度控制系统实时数据，确定主变电流，计算单台主变过载安全裕度如公式(B．5)所示：

ηtransf ＝ (1 －  ) x 100％

式中：

ηtransf — 主变高／中压侧过载安全裕度；

Ireal  — 主变高／中压侧实际电流，单位为安培(A)； IN       — 主变高／中压侧额定电流，单位为安培(A) 。

…………………………( B．5 )

实际计算中，可分别计算主变高、中压侧的ηtransf，取较小值作为主变过载安全裕度。 也可采用视在功率计算主变过载安全裕度，如公式(B．6)所示：

ηtransf ＝ (1 － 槡P2S十NQ2  ) x 100％

式中：

ηtransf — 主变高／中压侧过载安全裕度；

…………………………( B．6 )

P    — 主变高／中压侧实际有功功率，单位为兆瓦(MW)；

犌B／T 40585 — 2021

Q    — 主变高／中压侧实际无功功率，单位为兆乏(Mvar)；

SN      — 主变高／中压侧额定视在功率，单位为兆伏安(MVA) 。

实际计算中，可分别计算主变高、中压侧的ηtransf，取较小值作为主变过载安全裕度。 判断单台主变的主变过载安全裕度是否满足裕度要求，如公式(B．7)所示：

fi，R  ＝人                                                  …………………………( B．7 )

烄1     ，ηtransf，i 满足要求R

烆0     ，ηtransf，i 不满足要求R

式中：

fi，R       —第 i台主变的主变过载安全裕度是否满足裕度要求R的判断结果； ηtransf，i —第 i台主变的主变过载安全裕度；

R       — 主变过载安全裕度判断条件，如 ηtransf，i满足裕度要求R，fi，R 值为 1，反之 fi，R 值为 0 。

评价全网主变过载安全裕度，以 35％分位数和越额定电流主变台数评价全网的主变过载安全裕度 水平，如公式(B．8) 、公式(B．9)所示：

fi，＜35％

F＜35％ ＝         N         x 100％     …………………………(  B．8  )

N

N＜0％ ＝  fi，＜0％

式中：

…………………………( B．9 )

F＜35％  — 主变过载安全裕度＜35％的主变台数占全网主变台数的比例；

N        — 全网主变台数；

fi，＜35％ —第 i台主变的主变过载安全裕度是否＜35％；

N＜0％  — 主变过载安全裕度＜0％(即主变电流超额定电流)的全网主变台数； fi，＜0％ —第 i台主变的主变过载安全裕度是否＜0％。

B．1．1．2．3    数据来源及计算周期

主变电流来源于电网调度控制系统实时数据，主变额定电流属于静态参数。

计算周期：15 s。

B．1．1．2．4    指标评价方法

单台主变过载安全裕度根据ηtransf划分为正常、告警、紧急三个状态，对 500 kV及以上主变，评价方 法见表 B．3，220 kV／330 kV 主变参照执行。

表 B．3    单台主变过载安全裕度评价方法

| 正常 | 告警 | 紧急 |
| --- | --- | --- |
| [35％，100％] | [0％，35％) | ＜0％ |

全网主变过载安全裕度结合 F＜35％ 和 N＜0％ 进行综合评价，划分为正常、告警、紧急三个状态，对 500 kV及以上主变，评价方法见表 B．4，220 kV／330 kV 主变参照执行。

犌B／T 40585 — 2021

表 B．4    全网主变过载安全裕度评价方法

| 正常 | 告警 | 紧急 |
| --- | --- | --- |
| F＜35％ ≤20％ 且 N＜0％＝0 | F＜35％ ＞20％ 且 N＜0％＝0 | N＜0％ ≥1 |

B．1．1．3    母线电压安全水平

B．1．1．3．1     指标定义

母线电压安全水平，反映系统中枢点电压距离或偏离稳定规定给定运行区间的程度。 本指标属于实时类指标，计算对象为单条母线和全网。

B．1．1．3．2    计算方法

基于电网调度控制系统实时数据，确定中枢点母线电压信息，计算母线电压安全水平如公式(B．10)

所示：

ηV  ＝ x 100％     …………………………( B．10 )

式中：

ηV      —母线电压安全水平；

Vmax —母线电压上限，单位为千伏(kV)；

Vmin —母线电压下限，单位为千伏(kV)；

V    —母线实际电压，单位为千伏(kV) 。

判断单条母线的母线电压安全水平是否满足要求如公式(B．11)所示：

fi，R ＝烅                                              …………………………( B．11  )

烄1      ，ηV，i 满足要求R

(0    ，ηV，i 不满足要求R

式中：

fi，R—第 i条母线的母线电压安全水平是否满足要求R的判断结果；

ηV，i —第 i条母线的母线电压安全水平；

R   —母线电压安全水平判断条件，如 ηV，i满足要求R，fi，R 值为 1，反之 fi，R 值为 0 。

评价全网母线电压安全水平，以 10％、90％分位数和越限母线条数评价全网母线电压安全水平，如 公式(B．12) 、公式(B．13) 、公式(B．14) 、公式(B．15)所示：

fi，＜10％

F＜10％ ＝         N         x 100％    …………………………(  B．12  )

N

| F＞90％ ＝ | fi，＞90％ | x 100％ |
| --- | --- | --- |
|  | N |  |

N＜0％ ＝  fi，＜0％

N＞100％ ＝  fi，＞100％

…………………………( B．13 )

…………………………( B．14 )

…………………………( B．15 )

犌B／T 40585 — 2021

式中：

F＜10％   —母线电压安全水平＜10％的母线条数占全网母线条数的比例；

犖         — 全网母线条数；

fi，＜10％ —第 i条母线的母线电压安全水平是否满足＜10％；

F＞90％   —母线电压安全水平 ＞90％的母线条数占全网母线条数的比例；

fi，＞90％ —第 i条母线的母线电压安全水平是否满足 ＞90％；

犖＜0％   — 电压越下限的全网母线条数；

fi，＜0％  —第 i条母线是否电压越下限；

犖＞100％ — 电压越上限的全网母线条数；

fi，＞100％ —第 i条母线是否电压越上限。

B．1．1．3．3    数据来源及计算周期

母线电压来源于电网调度控制系统实时数据。

计算周期：15 s。

B．1．1．3．4    指标评价方法

单条母线电压安全水平根据ηV  划分为正常、告警、紧急三个状态，评价方法见表 B．5 。 表 B．5    单条母线电压安全水平评价方法

| 正常 | 告警 | 紧急 |
| --- | --- | --- |
| [10％，90％] | 低电压：[0％，10％) 高电压：(90％，100％] | 低电压：＜0％ 高电压：＞100％ |

全网母线电压安全水平结合 F＜10％ 、F＞90％ 和 犖＜0％ 、犖＞100％ 进行综合评价，划分为正常、告警、紧急 三个状态，评价方法见表 B．6 。

表 B．6    全网母线电压安全水平评价方法

| 正常 | 告警 | 紧急 |
| --- | --- | --- |
| F＜10％ ＋F＞90％ ≤20％ 且 犖＜0％＝犖＞100％＝0 | F＜10％ ＋F＞90％ ＞20％ 且 犖＜0％＝犖＞100％＝0 | 犖＜0％ ≥1 或 犖＞100％ ≥1 |

B．1．1．4    频率安全裕度

B．1．1．4．1     指标定义

频率安全裕度，反映同步电网频率距离或偏离额定频率的程度。

本指标属于实时类指标，计算对象为同步电网频率。

B．1．1．4．2    计算方法

频率安全裕度计算如公式(B．16)所示：

Δf＝f－ fN                                        …………………………( B．16 )

式中：

Δf— 频率安全裕度；

犌B／T 40585 — 2021

f — 实时频率，单位为赫弦(Hz)；

fN   — 额定频率 50 H z。

B．1．1．4．3    数据来源及计算周期

频率来源于电网调度控制系统实时数据。

计算周期：5 s。

B．1．1．4．4    指标评价方法

根据國值来划分为正常、告警、紧急三个等级，评价方法见表 B．7 。

表 B．7    频率安全裕度评价方法

| 正常 | 告警 | 紧急 |
| --- | --- | --- |
| 偏离 0．1 H z 以内 | 偏离 0．1 H z~0．2 H z | 偏离 0．2 H z 以上 |

B．1．1．5    断面安全裕度

B．1．1．5．1     指标定义

断面安全裕度，反映电网稳定断面潮流距离或偏离稳定规定给定限额的程度。

本指标属于实时类指标，计算对象为单个输电断面和全网。

B．1．1．5．2    计算方法

断面功率是指组成断面的支路有功功率之和，断面安全裕度计算如公式(B．17)所示：

ηfg ＝ 1 － PNreal  烌烎x 100％

式中：

…………………………( B．17 )

ηfg  — 断面安全裕度；

Preal — 断面组成支路的有功功率，支路类型可为交直流线路、变压器绕组等，单位为兆瓦(MW)； PN    — 断面的稳定限额，单位为兆瓦(MW) 。

判断单个断面的断面安全裕度是否满足裕度要求如公式(B．18)所示：

fi，R ＝烅                                               …………………………( B．18 )

烄1      ，ηfg，i 满足要求R

(0    ，ηfg，i 不满足要求R

式中：

fi，R—第 i个断面的断面安全裕度是否满足裕度要求R的判断结果；

ηfg，i—第 i个断面的断面安全裕度；

R   — 断面安全裕度判断条件，如 ηfg，i满足裕度要求R，fi，R 值为 1，反之 fi，R 值为 0 。

评价全网断面安全裕度，以 10％分位数和越限额断面个数评价全网断面安全裕度，如公式(B．19) 、 公式(B．20)所示：

fi，＜10％

F＜10％ ＝         N         x 100％    …………………………(  B．19  )

N

N＜0％ ＝  fi，＜0％              …………………………( B．20 )

犌B／T 40585 — 2021

式中：

F＜10％  — 断面安全裕度＜10％的断面个数占全网断面个数的比例；

N        — 全网断面个数；

fi，＜10％ —第 i个断面的断面安全裕度是否＜10％；

N＜0％  — 断面安全裕度＜0％(即断面越限)的全网断面个数；

fi，＜0％ —第 i个断面的断面安全裕度是否＜0％。

B．1．1．5．3    数据来源及计算周期

断面有功功率来源于电网调度控制系统实时数据。

计算周期：15 s。

B．1．1．5．4    指标评价方法

单个断面的断面安全裕度根据ηfg，划分为正常、告警、紧急三个状态，评价方法见表 B．8 。 表 B．8    单个断面安全裕度评价方法

| 正常 | 告警 | 紧急 |
| --- | --- | --- |
| [10％，100％] | [0％，10％) | ＜0％ |

全网断面安全裕度结合 F＜10％ 和 N＜0％ 进行综合评价，划分为正常、告警、紧急三个状态，评价方法 见表 B．9 。

表 B．9    全网断面安全裕度评价方法

| 正常 | 告警 | 紧急 |
| --- | --- | --- |
| F＜10％ ≤50％ 且 N＜0％＝0 | F＜10％ ＞50％ 且 N＜0％＝0 | N＜0％ ≥1 |

B．1．1．6    N-1  线路过载安全裕度

B．1．1．6．1     指标定义

N-1 线路过载安全裕度，应用 N-1 原则检验故障后输电线路电流距离或偏离允许载流量的程度。 本指标属于实时类指标，计算对象为单条输电线路和全网。

B．1．1．6．2    计算方法

通过静态安全分析计算，确定 N-1 后输电线路电流，计算线路过载安全裕度如公式(B．21)所示：

ηline ＝j∈ m1，2i，n．．，M [(1 － ) x 100％] …………………………( B．21  )

式中：

ηline  —N-1 线路过载安全裕度；

M    — 预想故障个数；

Ireal，j—第 j个预想故障后的线路电流，单位为安培(A)；

IN       — 线路的允许载流量，单位为安培(A) 。

判断单条输电线路的 N-1 线路过载安全裕度是否满足裕度要求如公式(B．22)所示：

犌B／T 40585 — 2021

烄1     ，ηline，i 满足要求犚

烆0   ，ηline，i 不满足要求犚

fi，犚 ＝人                                               …………………………( B．22 )

式中：

fi，犚   —第 i条线路的 犖-1 线路过载安全裕度是否满足裕度要求 犚 的判断结果；

ηline，i —第 i条线路的 犖-1 线路过载安全裕度；

犚     —犖-1线路过载安全裕度判断条件，如 ηline，i满足裕度要求犚，fi，犚 值为 1，反之 fi，犚 值为 0 。

评价全网 犖-1 线路过载安全裕度，以 10％分位数和 犖-1 后越载流量线路条数评价全网的线路过 载安全裕度水平，如公式(B．23) 、公式(B．24)所示：

犖

| F＜10％ ＝ | fi，＜10％ | × 100％ |
| --- | --- | --- |
|  | 犖 |  |

犖

犖＜0％ ＝  fi，＜0％

式中：

…………………………( B．23 )

…………………………( B．24 )

F＜10％  —犖-1 线路过载安全裕度＜10％的线路条数占全网线路条数的比例； 犖        — 全网输电线路条数；

fi，＜10％ —第 i条线路的 犖-1 线路过载安全裕度是否＜10％；

犖＜0％  —犖-1 线路过载安全裕度＜0％(即 犖-1 后线路电流超载流量)的全网线路条数； fi，＜0％ —第 i条线路的 犖-1 线路过载安全裕度是否＜0％。

B．1．1．6．3    数据来源及计算周期

犖-1 后输电线路电流来源于在线安全分析计算结果，允许载流量属于静态参数。犖-1 计算需考虑 安控策略。

计算周期：5 min。

B．1．1．6．4    指标评价方法

单条线路 犖-1线路过载安全裕度根据ηline 划分为正常、告警、紧急三个状态，评价方法见表 B．10。 表 B．10    单条线路 N-1  线路过载安全裕度评价方法

| 正常 | 告警 | 紧急 |
| --- | --- | --- |

| [10％，100％] | [0％，10％) | ＜0％ |
| --- | --- | --- |

全网 犖-1 线路过载安全裕度结合 F＜10％ 和 犖＜0％ 进行综合评价，划分为正常、告警、紧急三个状态， 评价方法见表 B．11 。

表 B．1 1     全网 N-1  线路过载安全裕度评价方法

| 正常 | 告警 | 紧急 |
| --- | --- | --- |
| F＜10％ ≤20％ 且 犖＜0％＝0 | F＜10％ V20％ 且 犖＜0％＝0 | 犖＜0％ W1 |

犌B／T 40585 — 2021

B．1．1．7    N-1  主变过载安全裕度

B．1．1．7．1     指标定义

N 1 主变过载安全裕度，应用 N 1 原则检验故障后主变电流距离或偏离额定电流的程度。 本指标属于实时类指标，计算对象为单台主变和全网。

B．1．1．7．2    计算方法

通过静态安全分析计算，确定 N 1 后主变电流，计算主变过载安全裕度如公式(B．25)所示：

ηtransf ＝j∈ m1，2i，n．．，M [(1 － ) x 100％]

式中：

ηtransf  —N 1 主变高／中压侧过载安全裕度；

M      — 预想故障个数；

……………………( B．25 )

Ireal，j —第 j个预想故障后的主变高／中压侧电流，单位为安培(A)；

IN           — 主变高／中压侧额定电流，单位为安培(A) 。

也可采用视在功率计算 N 1  主变过载安全裕度，如公式(B．26)所示：

ηtransf ＝j∈ m1，2i，n．．，M  熿燀烄烆1 － 槡Pj 2S十NQj 2  烌烎x 100％ ……………………( B．26 )

式中：

ηtransf —N 1 主变高／中压侧过载安全裕度；

Pj  —第 j个预想故障后主变高／中压侧实际有功功率，单位为兆瓦(MW)； Qj  —第 j个预想故障后主变高／中压侧实际无功功率，单位为兆乏(Mvar)； SN      — 主变高／中压侧额定视在功率，单位为兆伏安(MVA) 。

判断单台主变的 N 1 主变过载安全裕度是否满足裕度要求如公式(B．27)所示：

fi，R  ＝烅                                                …………………………( B．27 )

烄1     ，ηtransf，i 满足要求R

烆0   ，ηtransf，i 不满足要求R

式中：

fi，R       —第 i台主变的 N-1 主变过载安全裕度是否满足裕度要求 R 的判断结果； ηtransf，i —第 i台主变的 N-1 主变过载安全裕度；

R       —N 1 主变过载安全裕度判断条件，如 ηtransf，i满足裕度要求 R，fi，R 值为 1，反之 fi，R 值 为 0 。

评价全网 N 1 主变过载安全裕度，以 0％分位数和 N 1 后越 1．3 倍额定电流主变台数评价全网的 主变过载安全裕度水平，如公式(B．28) 、公式(B．29)所示：

fi，＜0％

F＜0％ ＝ i＝1    N         x 100％     …………………………(  B．28  )

N

式中： F＜0％   N

fi，＜0％

N＜－30％ ＝  fi，＜－30％            …………………………( B．29 )

—N 1 主变过载安全裕度＜0％的主变台数占全网主变台数的比例；

— 全网主变台数；

—第 i台主变的 N 1 主变过载安全裕度是否＜0％；

N＜－30％  —N 1 主变过载安全裕度＜－30％(即 N 1 后越 1．3 倍额定电流)的全网主变台数；

犌B／T 40585 — 2021

fi，＜  －30％ —第 i台主变的 N-1 主变过载安全裕度是否＜－30％。

B．1．1．7．3    数据来源及计算周期

N-1 后主变电流来源于在线安全分析计算结果，主变额定电流属于静态参数。 计算周期：5 min。

B．1．1．7．4    指标评价方法

单台主变 N-1 主变过载安全裕度根据ηtransf划分为正常、告警、紧急三个状态，评价方法见表 B．12 。 表 B．12    单台主变 N-1  主变过载安全裕度评价方法

| 正常 | 告警 | 紧急 |
| --- | --- | --- |
| [0％，100％] | [－30％，0％) | ＜－30％ |

全网 N-1 主变过载安全裕度结合 F＜0％ 和 N＜－30％ 进行综合评价，划分为正常、告警、紧急三个状 态，评价方法见表 B．13 。

表 B．13    全网 N-1  主变过载安全裕度评价方法

| 正常 | 告警 | 紧急 |
| --- | --- | --- |
| F＜0％ ≤20％ 且 N＜－30％＝0 | F＜0％ ＞20％ 且 N＜－30％＝0 | N＜－30％ ≥1 |

B．1．1．8    N-1  母线电压安全水平

B．1．1．8．1     指标定义

N-1 母线电压安全裕度，应用 N-1 原则检验故障后中枢点电压距离或偏离稳定规定给定运行区间 的程度。

本指标属于实时类指标，计算对象为单条母线和全网。

B．1．1．8．2    计算方法

通过静态安全分析计算，确定 N-1 后母线电压，计算母线 电 压 安 全 裕 度，如 公 式(B．30) 、公 式

(B．31)所示：

ηV，

max ＝j∈m1，2a，．x．，M ( x 100％)  ηV，min ＝j∈ m1，2i，n．．，M ( x 100％)

式中：

ηV，max —N-1 母线电压安全裕度上限；

M     — 预想故障个数；

Vj    —第 j个预想故障后的母线电压，单位为千伏(kV)； Vmin  —母线电压下限，单位为千伏(kV)；

Vmax  —母线电压上限，单位为千伏(kV)；

ηV，min —N-1 母线电压安全裕度下限。

……………………( B．30 )

……………………( B．31  )

式中： F＜5％   犖

犌B／T 40585 — 2021

判断单条母线的 犖 1 母线电压安全水平上限、下限是否满足要求，如公式(B．32) 、公式(B．33)

所示：

烄1     ，ηV，max，i 满足要求犚

fmax，i，犚 ＝人

fmin，i，犚 ＝人

烆0     ，ηV，max，i 不满足要求犚

烄1     ，ηV，min，i 满足要求犚

烆0     ，ηV，min，i 不满足要求犚

……………………( B．32 )

……………………( B．33 )

式中：

fmax，i，犚 —第 i条母线的 犖-1 母线电压安全水平上限是否满足 犚 的判断结果； ηV，max，i—第 i条母线的 犖-1 母线电压安全水平上限；

fmin，i，犚 —第 i条母线的 犖-1 母线电压安全水平下限是否满足 犚 的判断结果； ηV，min，i —第 i条母线的 犖-1 母线电压安全水平下限；

犚        —犖-1母线电压安全水平上限或下限判断条件，如 ηV，max，i满足要求 犚，fmax，i，犚 值为 1，反

之 fmax，i，犚 值为 0，fmin，i，犚 同理。

评价全网 犖 1 母线电压安全水平，以 5％、95％分位数和越限母线条数评价全网母线电压安全水 平，如公式(B．34) 、公式(B．35) 、公式(B．36) 、公式(B．37)所示：

犖

fmin，i，＜5％

F＜5％ ＝           犖           × 100％    …………………………(  B．34  )

犖

| FV95％ ＝ | fmax，i，V95％ | × 100％ | …………………………( B．35 ) …………………………( B．36 ) …………………………( B．37 ) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 犖 |  |  |
| 犖 犖＜0％ ＝ fmin，i，＜0％ 犖 犖V100％ ＝ fmax，i，V100％ |  |  |  |

—犖 1 母线电压安全水平＜5％的母线条数占全网母线条数的比例； — 全网母线条数；

fmin，i，＜5％   —第 i条母线的 犖 1 母线电压安全水平下限是否＜5％；

FV95％       —犖 1 母线电压安全水平 V95％的母线条数占全网母线条数的比例；

fmax，i，V95％  —第 i条母线的 犖 1 母线电压安全水平上限是否 V95％；

犖＜0％        —犖 1 后电压越下限的全网母线条数；

fmin，i，＜0％   —第 i条母线的 犖 1 母线电压安全水平是否越下限；

犖V100％      —犖 1 后电压越上限的全网母线条数；

fmax，i，V100％ —第 i条母线的 犖 1 母线电压安全水平是否越上限。

B．1．1．8．3    数据来源及计算周期

犖 1 后母线电压来源于在线安全分析计算结果。

计算周期：5 min。

B．1．1．8．4    指标评价方法

单条母线 犖 1母线电压安全水平根据 ηV，max 、ηV，min 划分为正常、告警、紧急三个状态，评价方法见

表 B．14 。

犌B／T 40585 — 2021

表 B．14    单条母线 N-1  母线电压安全水平评价方法

| 正常 | 告警 | 紧急 |
| --- | --- | --- |
| ηV，max ∈[5％，95％] 且 ηV，min ∈[5％，95％] | ηV，min ∈[0％，5％) 或 ηV，max ∈ (95％，100％] | ηV，min＜0或 ηV，max ＞100％ |

全网母线电压安全水平结合 犉＜5％ 、犉＞95％ 和 犖＜0％ 、犖＞100％ 进行综合评价，划分为正常、告警、紧急

三个状态，评价方法见表 B．15 。

表 B．15    全网 N-1  母线电压安全水平评价方法

| 正常 | 告警 | 紧急 |
| --- | --- | --- |
| 犉＜5％ ＋犉＞95％ ≤20％ 且 犖＜0％＝犖＞100％＝0 | 犉＜5％ ＋犉＞95％ ＞20％ 且 犖＜0％＝犖＞100％＝0 | 犖＜0％ ≥1 或 犖＞100％ ≥1 |

B．1．2    功角稳定水平

B．1．2．1     静态功角稳定储备系数

B．1．2．1．1     指标定义

静态功角稳定是指电力系统受到小干扰后，不发生非周期性失步，自动恢复到起始运行状态的能 力，其物理特性是指与同步力矩相关的小干扰动态稳定性，其计算的 目 的是应用相应的判据，确定电力 系统的稳定性和输电功率极限。该指标主要用于确定电力系统的稳定性和大电源送出线、跨区或省际 联络线以及电网中的薄弱断面的输送功率极限。

本指标属于实时类指标，计算对象为单个输电断面和全网。

B．1．2．1．2    计算方法

对单个断面，静态功角稳定储备系数计算如公式(B．38)所示：

KP  ＝

Pmax － P0

P

0

式中：

KP      — 静态功角稳定储备系数；

P0       — 实际运行工况下功率，单位为兆瓦(MW)； Pmax — 静态稳定功率极限，单位为兆瓦(MW) 。

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：https://d.book118.com/358040116071006037