温馨提示：本套试卷为电工精选题库，总共500道题！题目覆盖电工常考的知识点。

题库说明：本套题库包含（选择题300道，多选题50道，判断题150道）

一、单选题(共计300题,每题1分)

- 10KV架空线路，导线与建筑物之间的最小垂直距离为(  )m。

- 1.5

- 2

- 2.5

- 3

- 答案:B

- 2. 高压断路器按灭弧(  )可分为油断路器.压缩气体断路器.六氟化硫断路器.真空断路器.磁吹断路器和自产气断路器等类型。

- 方法.

- 原理

- 介质

- 方式

- 答案:C

- 3. 小电流真空灭弧室一般选用(  )触头。

- 园盘形

- 横向磁场

- 纵向磁场

- 答案:A

- 4. 电阻反映(  )对电流起阻碍作用的大小。

- 电阻率

- 导体

- 长度

- 截面积

- 答案:B

- 5. 高压电气设备，绝缘电阻应每(  )测量1次。

- 1个月

- 6个月

- 1年

- 2年

- 答案:C

- 6. 日光灯属于( )光源。

- 气体放电

- 热辐射

- 生物放电

- 答案:A

- 7. 电感为L的线圈接入直流电源中其感抗XL(  )

- 与电流有关

- 与电阻有关

- 为零

- 大于零

- 答案:C

- 8. 电压维护归于按(  )分类。

- 被维护的目标

- 维护原理

- 维护所起效果

- 答案:B

- 9. 带负荷的线路合闸时，断路器和隔离开关操作顺序是先合隔离开关，后合(  ).

- 隔离开关;

- 断路器;

- 断开导线;

- 隔离刀闸.

- 答案:B

- 10. 在铝绞线中加入钢芯的作用是( )。

- 提高导电能力

- 增大导线面积

- 提高机械强度

- 答案:C

- 11. KYN28-10型高压开关柜小车室内的主回路触头盒遮挡帘板具有( )的作用。

- 保护设备安全

- 保护断路器小车出.入安全

- 保护小车室内工作人员安全

- 答案:C

- 12. 在高压或大电流的情况下，电能表不能直接接入线路，需配合电压互感器或(  )使用。

- 电动机

- 变压器

- 电流互感器

- 功率表

- 答案:C

- 13. 低压组合开关应根据电源的种类.电压的等级.极数及负载的容量选用，用于直接控制电动机时开关额定电流应不小于电动机额定电流的(  )倍。

- 1～2；

- 1.5～2；

- 1.5～2.5；

- 3.5～5.5；

- 答案:C

- 14. 并联电容器运行时的环境温度不应超过( )

- ±20℃

- ±25℃

- ±40℃

- ±45℃

- 答案:C

- 15. 有台380V开关,开关两侧均安装隔离开关,如果停电检修,你的操作顺序是(  )。

- 停380V开关.拉开电源侧隔离开关.拉开负载侧隔离开关

- 停380V开关.拉开负载侧隔离开关.拉开电源侧隔离开关

- 拉开电源侧隔离开关.拉开负载侧隔离开关.停380V开关

- 答案:B

- 16. 热继电器动作后“自动复位”可在5min内复位；手动复位时，则在(  )后，按复位键复位。

- 1min；

- 2min；

- 3min；

- 4min；

- 答案:B

- 17. 非自动切换电器是依靠(  )直接操作来进行工作的。

- 外力(如手控)

- 电动

- 感应

- 答案:A

- 18. 接地线应用多股软裸铜线,其截面积不得小于( )m㎡。

- 10

- 6

- 25

- 答案:C

- 19. 在半导体电路中,主要选用快速熔断器作( )保护。

- 过压

- 短路

- 过热

- 答案:B

- 20. 胸外按压要以均匀速度进行，每分钟( )次左右

- 50次

- 60次

- 70次

- 80次

- 答案:D

- 21. 铁心线圈的匝数与其通过的电流乘积，通常称为(  )

- 磁通；

- 磁阻；

- 磁压；

- 磁通势。

- 答案:C

- 22. 称量式电流互感器与电压互感器的相似之处是？

- 原理相似

- 二次侧是电气量的恒定比例

- 二次侧安全性能高

- 概念相似

- 答案:B

- 23. 一般照明高度达不到要求时应采用( )V电压。

- 110

- 42

- 36

- 6

- 答案:C

- 24. 异步电动机空载时的效率是(  )。

- 0

- 25～30％

- 铭牌效率的50％

- 空载电流与额定电源之比

- 答案:A

- 25. 电流流过负载时，负载将电能转换成(  )

- 机械能

- 热能

- 光能

- 其他形式的能

- 答案:D

- 26. 螺口灯座的螺口应与(  )连接。

- 工作零线

- 中性线

- 保护地线

- 相线

- 答案:A

- 27. 在中性点不接地的三相系统中，发生一相金属性接地故障时，则接地相对地电压约为(  )。

- 相电压

- 线电压

- 0

- 答案:C

- 28. 接受倒闸操作命令时(  )

- 要有监护人和操作人在场，由监护人接受

- 只要监护人在场，操作人也可以接受

- 可由变电站(所)长接受

- 答案:A

- 29. 并联电力电容器的作用是:(  )

- 降低功率因数

- 提高功率因数

- 维持电流

- 答案:B

- 30. 安培定则也叫( )。

- 左手定则

- 右手定则

- 右手螺旋法则

- 答案:C

- 31. 有两个线圈其自感系数分别为L1.L2，互感系数

- 为m，若把它们按右图所示串联，其总电感为(  )。

- L1+L2+2m

- L1+L2－2m

- L1+L2

- L1+L2+m

- 答案:A

- 32. 电缆接头制作安装成败的关键是电缆接头( )。

- 导体的连接

- 密封

- 增绕绝缘和电场的处理

- 答案:C

- 33. 下列具有记忆功能的是(  )电路

- 与非门

- 或非门

- 与门

- 触发器

- 答案:D

- 34. 当低压电气火灾发生时,首先应做的是( )。

- 迅速设法切断电源

- 迅速离开现场去报告领导

- 迅速用干粉或者二氧化碳灭火器灭火

- 答案:A

- 35. 比较两个正弦量的相位关系时，两正弦量必须是(  )。

- 同相位

- 同频率

- 最大值相同

- 初相角相同

- 答案:B

- 36. 电容器在用万用表检査时指针摆动后应该(  )。

- 保持不动

- 逐渐回摆

- 来回摆动

- 答案:B

- 37. 直流弧焊发电机由(  )构成。

- 原动机和去磁式直流发电机

- 原动机和去磁式交流发电机

- 直流电动机和交流发电机

- 整流装置和调节装置

- 答案:A

- 38. 《供电营业规则》第三十三条规定:用户连续( )个月不用电,也不申请办理暂停用电手续,供电企业须以销户终止其供电。

- 3

- 6

- 9

- 12

- 答案:B

- 39. 根据《建筑起重机械安全监督管理规定》，()机构对检测合格的施工起重机和整体提升脚手架.模板等自升式架设设施，应当出具安全合格证

- 明文件，并对检测结果负责。

- 质量检测

- 检验检测

- 安全检测

- 质量监督

- 答案:B

- 40. 供电质量指(  )与供电牢靠性。

- 电能质量

- 电压质量

- 电流质量

- 答案:A

- 41. 绝缘安全用具分为(  )安全用具和辅助安全用具。

- 直接

- 间接

- 基本

- 答案:C

- 42. 油浸式变压器绝缘降低的原因不包括(  )。

- 油面降低

- 绝缘老化

- 油质劣化

- 绝缘受潮

- 答案:A

- 43. 在腐蚀性较强的场所引下线应适当(  )或采用其他防腐措施。

- 减小截面

- 加大截面

- 减小直径

- 缩短长度

- 答案:B

- 44. 产生串联谐振的条件是(  )。

- XL

- XL>Xc

- XL=Xc

- 答案:C

- 45. 如果客户(  )不用电又不办理变更用电手续时，供电部门即作自动销户处理。

- 连续6个月;

- 连续3个月

- 连续1年及以上;

- 累计6个月;

- 答案:A

- 46. 下列(  )是电力系统无功电源之一，以提高台系统的功率因数。

- 移向电容器

- 脉冲电容器

- 耦合电容器

- 答案:A

- 47. 为贯彻落实公司党组决策部署,加快推进电动汽车车联网平台建设,抢占先机,打造全面开放的.全国( )的电动汽车车联网公共服务平台。

- 最大

- 最优

- 覆盖

- 最大最优

- 答案:D

- 48. (  )反映导体对电流起阻碍作用的大小。

- 电动势

- 功率

- 电阻率

- 电阻

- 答案:D

- 49. (  )应负责审查工作票所列安全措施是否正确完善，是否符合现场条件，并负责落实施工现场的安全措施。

- 工作负责人

- 工作许可人

- 工作票签发人

- 工作班成员

- 答案:B

- 50. 配电变压器低压中性点的接地叫做( )。

- 保护接地

- 重复接地

- 防雷接地

- 工作接地或系统接地

- 答案:D

- 51. 三相对称交流负载，采用星形连接到相电压为220伏的电源上。已知，负载中电流为10A,功率因数为0.8，则电路总的功率为(  )瓦。

- 5280

- 3048

- 1760

- 答案:A

- 52. 三相四线制电路中采用漏电保护时，(  )应穿过零序电流互感器。

- 零线

- 相线

- 相线和零线

- 以上都不对

- 答案:C

- 53. 杆塔无接地引下线时,可采用截面积大于190平方毫米{如φ16mm圆钢}.地下深度大于( )的临时接地体。

- 0.6m

- 0.8m

- 1.0m

- 1.2m

- 答案:A

- 54. 若某电容两端电压uC＝20sinωT容抗为10欧，则通过电容器的电流为(  )。

- i＝20sinωT

- i＝2sin(ωT＋90°)

- i＝10sin(ωT－90°)

- i＝10sinωT

- 答案:B

- 55. 交流电路中，无功功率是(  )。

- 电路消耗的功率

- 瞬时功率的平均值

- 电路与电源能量交换的最大规模

- 电路的视在功率

- 答案:C

- 56. 绝缘材料的耐热等级为E级时,其极限工作温度为( )℃。

- 90

- 105

- 120

- 答案:C

- 57. 电线管与其它管道(不包括可燃气体.易燃液体管道)平行净距不应小于(  )。第五章防止电气事故发生的具体措施

- 0.1m；

- 0.2m；

- 0.3m；

- 0.4m；

- 答案:A

- 58. 手车式开关柜断路器手车在试验位置时摇不进的原因之一是( )。

- 断路器在合闸位置

- 断路器在分闸位置

- 接地开关在分闸位置

- 答案:A

- 59. 零序功率方向由(  )与零序电流计算取得。

- A相电压

- B相电压

- 零序电压

- 答案:C

- 60. 新装和大修后的低压线路和设备，要求绝缘电阻不低于( )兆欧。

- 1

- 0.5

- 0.22

- 2

- 答案:B

- 61. 在正弦沟通电路中,电压.电流.电动势都是随时刻(  )。

- 非周期性改动的

- 安稳不变的

- 按正弦规则改动的

- 答案:C

- 62. 测量1Ω以下小电阻，如果要求精度高，应选用(  )。

- 双臂电桥

- 毫伏表及电流表

- 单臂电桥

- 可用表X1Ω档

- 答案:A

- 63. 在TT系统中，PE线表示(  )。

- 相线

- 中性线

- 工作零线

- 保护地线

- 答案:D

- 64. 1A=(  )。

- 1000mA

- 10mA

- 0.1mA

- 0.001mA

- 答案:A

- 65. 在共发射极放大电路中，静态工作点一般设置在(  )。

- 直流负载线的上方

- 直流负载线的中点上

- 交流负载线的下方

- 交流负载线的中点上

- 答案:D

- 66. 小型变压器的绕制时，对铁心绝缘及绕组间的绝缘，按对地电压的(  )倍来选用。

- 1.5

- 2

- 3

- 4

- 答案:B

- 67. 对电机各绕组的绝缘查看，要求是:电动机每1kV作业电压，绝缘电阻(  )。

- 小于0.5MΩ

- 大于等于1MΩ

- 等于0.5MΩ

- 答案:B

- 68. (  )移动式电气设备在外壳上没有接地端子,但在内部有接地端子,自设备内引出带有保护插头的电源线。

- Ⅱ类

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：https://d.book118.com/365024011323011124