温馨提示：本套试卷为电工精选题库，总共500道题！题目覆盖电工常考的知识点。
题库说明：本套题库包含（选择题300道，多选题50道，判断题150道）
一、单选题(共计300题,每题1分)
1. 10KV架空线路，导线与建筑物之间的最小垂直距离为(  )m。
A. 1.5
B. 2
C. 2.5
D. 3
答案:B
2. 高压断路器按灭弧(  )可分为油断路器.压缩气体断路器.六氟化硫断路器.真空断路器.磁吹断路器和自产气断路器等类型。
A. 方法.
B. 原理
C. 介质
D. 方式
答案:C
3. 小电流真空灭弧室一般选用(  )触头。
A. 园盘形
B. 横向磁场
C. 纵向磁场
答案:A
4. 电阻反映(  )对电流起阻碍作用的大小。
A. 电阻率
B. 导体
C. 长度
D. 截面积
答案:B
5. 高压电气设备，绝缘电阻应每(  )测量1次。
A. 1个月
B. 6个月
C. 1年
D. 2年
答案:C
6. 日光灯属于( )光源。
A. 气体放电
B. 热辐射
C. 生物放电
答案:A
7. 电感为L的线圈接入直流电源中其感抗XL(  )
A. 与电流有关
B. 与电阻有关
C. 为零
D. 大于零
答案:C
8. 电压维护归于按(  )分类。
A. 被维护的目标
B. 维护原理
C. 维护所起效果
答案:B
9. 带负荷的线路合闸时，断路器和隔离开关操作顺序是先合隔离开关，后合(  ).
A. 隔离开关;
B. 断路器;
C. 断开导线;
D. 隔离刀闸.
答案:B
10. 在铝绞线中加入钢芯的作用是( )。
A. 提高导电能力
B. 增大导线面积
C. 提高机械强度
答案:C
11. KYN28-10型高压开关柜小车室内的主回路触头盒遮挡帘板具有( )的作用。
A. 保护设备安全
B. 保护断路器小车出.入安全
C. 保护小车室内工作人员安全
答案:C
12. 在高压或大电流的情况下，电能表不能直接接入线路，需配合电压互感器或(  )使用。
A. 电动机
B. 变压器
C. 电流互感器
D. 功率表
答案:C
13. 低压组合开关应根据电源的种类.电压的等级.极数及负载的容量选用，用于直接控制电动机时开关额定电流应不小于电动机额定电流的(  )倍。
A. 1～2；
B. 1.5～2；
C. 1.5～2.5；
D. 3.5～5.5；
答案:C
14. 并联电容器运行时的环境温度不应超过( )
A. ±20℃
B. ±25℃
C. ±40℃
D. ±45℃
答案:C
15. 有台380V开关,开关两侧均安装隔离开关,如果停电检修,你的操作顺序是(  )。
A. 停380V开关.拉开电源侧隔离开关.拉开负载侧隔离开关
B. 停380V开关.拉开负载侧隔离开关.拉开电源侧隔离开关
C. 拉开电源侧隔离开关.拉开负载侧隔离开关.停380V开关
答案:B
16. 热继电器动作后“自动复位”可在5min内复位；手动复位时，则在(  )后，按复位键复位。
A. 1min；
B. 2min；
C. 3min；
D. 4min；
答案:B
17. 非自动切换电器是依靠(  )直接操作来进行工作的。
A. 外力(如手控)
B. 电动
C. 感应
答案:A
18. 接地线应用多股软裸铜线,其截面积不得小于( )m㎡。
A. 10
B. 6
C. 25
答案:C
19. 在半导体电路中,主要选用快速熔断器作( )保护。
A. 过压
B. 短路
C. 过热
答案:B
20. 胸外按压要以均匀速度进行，每分钟( )次左右
A. 50次
B. 60次
C. 70次
D. 80次
答案:D
21. 铁心线圈的匝数与其通过的电流乘积，通常称为(  )
A. 磁通；
B. 磁阻；
C. 磁压；
D. 磁通势。
答案:C
22. 称量式电流互感器与电压互感器的相似之处是？
A. 原理相似
B. 二次侧是电气量的恒定比例
C. 二次侧安全性能高
D. 概念相似
答案:B
23. 一般照明高度达不到要求时应采用( )V电压。
A. 110
B. 42
C. 36
D. 6
答案:C
24. 异步电动机空载时的效率是(  )。
A. 0
B. 25～30％
C. 铭牌效率的50％
D. 空载电流与额定电源之比
答案:A
25. 电流流过负载时，负载将电能转换成(  )
A. 机械能
B. 热能
C. 光能
D. 其他形式的能
答案:D
26. 螺口灯座的螺口应与(  )连接。
A. 工作零线
B. 中性线
C. 保护地线
D. 相线
答案:A
27. 在中性点不接地的三相系统中，发生一相金属性接地故障时，则接地相对地电压约为(  )。
A. 相电压
B. 线电压
C. 0
答案:C
28. 接受倒闸操作命令时(  )
A. 要有监护人和操作人在场，由监护人接受
B. 只要监护人在场，操作人也可以接受
C. 可由变电站(所)长接受
答案:A
29. 并联电力电容器的作用是:(  )
A. 降低功率因数
B. 提高功率因数
C. 维持电流
答案:B
30. 安培定则也叫( )。
A. 左手定则
B. 右手定则
C. 右手螺旋法则
答案:C
31. 有两个线圈其自感系数分别为L1.L2，互感系数
为m，若把它们按右图所示串联，其总电感为(  )。
A. L1+L2+2m
B. L1+L2－2m
C. L1+L2
D. L1+L2+m
答案:A
32. 电缆接头制作安装成败的关键是电缆接头( )。
A. 导体的连接
B. 密封
C. 增绕绝缘和电场的处理
答案:C
33. 下列具有记忆功能的是(  )电路
A. 与非门
B. 或非门
C. 与门
D. 触发器
答案:D
34. 当低压电气火灾发生时,首先应做的是( )。
A. 迅速设法切断电源
B. 迅速离开现场去报告领导
C. 迅速用干粉或者二氧化碳灭火器灭火
答案:A
35. 比较两个正弦量的相位关系时，两正弦量必须是(  )。
A. 同相位
B. 同频率
C. 最大值相同
D. 初相角相同
答案:B
36. 电容器在用万用表检査时指针摆动后应该(  )。
A. 保持不动
B. 逐渐回摆
C. 来回摆动
答案:B
37. 直流弧焊发电机由(  )构成。
A. 原动机和去磁式直流发电机
B. 原动机和去磁式交流发电机
C. 直流电动机和交流发电机
D. 整流装置和调节装置
答案:A
38. 《供电营业规则》第三十三条规定:用户连续( )个月不用电,也不申请办理暂停用电手续,供电企业须以销户终止其供电。
A. 3
B. 6
C. 9
D. 12
答案:B
39. 根据《建筑起重机械安全监督管理规定》，()机构对检测合格的施工起重机和整体提升脚手架.模板等自升式架设设施，应当出具安全合格证
明文件，并对检测结果负责。
A. 质量检测
B. 检验检测
C. 安全检测
D. 质量监督
答案:B
40. 供电质量指(  )与供电牢靠性。
A. 电能质量
B. 电压质量
C. 电流质量
答案:A
41. 绝缘安全用具分为(  )安全用具和辅助安全用具。
A. 直接
B. 间接
C. 基本
答案:C
42. 油浸式变压器绝缘降低的原因不包括(  )。
A. 油面降低
B. 绝缘老化
C. 油质劣化
D. 绝缘受潮
答案:A
43. 在腐蚀性较强的场所引下线应适当(  )或采用其他防腐措施。
A. 减小截面
B. 加大截面
C. 减小直径
D. 缩短长度
答案:B
44. 产生串联谐振的条件是(  )。
A. XL
B. XL>Xc
C. XL=Xc
答案:C
45. 如果客户(  )不用电又不办理变更用电手续时，供电部门即作自动销户处理。
A. 连续6个月;
B. 连续3个月
C. 连续1年及以上;
D. 累计6个月;
答案:A
46. 下列(  )是电力系统无功电源之一，以提高台系统的功率因数。
A. 移向电容器
B. 脉冲电容器
C. 耦合电容器
答案:A
47. 为贯彻落实公司党组决策部署,加快推进电动汽车车联网平台建设,抢占先机,打造全面开放的.全国( )的电动汽车车联网公共服务平台。
A. 最大
B. 最优
C. 覆盖
D. 最大最优
答案:D
48. (  )反映导体对电流起阻碍作用的大小。
A. 电动势
B. 功率
C. 电阻率
D. 电阻
答案:D
49. (  )应负责审查工作票所列安全措施是否正确完善，是否符合现场条件，并负责落实施工现场的安全措施。
A. 工作负责人
B. 工作许可人
C. 工作票签发人
D. 工作班成员
答案:B
50. 配电变压器低压中性点的接地叫做( )。
A. 保护接地
B. 重复接地
C. 防雷接地
D. 工作接地或系统接地
答案:D
51. 三相对称交流负载，采用星形连接到相电压为220伏的电源上。已知，负载中电流为10A,功率因数为0.8，则电路总的功率为(  )瓦。
A. 5280
B. 3048
C. 1760
答案:A
52. 三相四线制电路中采用漏电保护时，(  )应穿过零序电流互感器。
A. 零线
B. 相线
C. 相线和零线
D. 以上都不对
答案:C
53. 杆塔无接地引下线时,可采用截面积大于190平方毫米{如φ16mm圆钢}.地下深度大于( )的临时接地体。
A. 0.6m
B. 0.8m
C. 1.0m
D. 1.2m
答案:A
54. 若某电容两端电压uC＝20sinωT容抗为10欧，则通过电容器的电流为(  )。
A. i＝20sinωT
B. i＝2sin(ωT＋90°)
C. i＝10sin(ωT－90°)
D. i＝10sinωT
答案:B
55. 交流电路中，无功功率是(  )。
A. 电路消耗的功率
B. 瞬时功率的平均值
C. 电路与电源能量交换的最大规模
D. 电路的视在功率
答案:C
56. 绝缘材料的耐热等级为E级时,其极限工作温度为( )℃。
A. 90
B. 105
C. 120
答案:C
57. 电线管与其它管道(不包括可燃气体.易燃液体管道)平行净距不应小于(  )。第五章防止电气事故发生的具体措施
A. 0.1m；
B. 0.2m；
C. 0.3m；
D. 0.4m；
答案:A
58. 手车式开关柜断路器手车在试验位置时摇不进的原因之一是( )。
A. 断路器在合闸位置
B. 断路器在分闸位置
C. 接地开关在分闸位置
答案:A
59. 零序功率方向由(  )与零序电流计算取得。
A. A相电压
B. B相电压
C. 零序电压
答案:C
60. 新装和大修后的低压线路和设备，要求绝缘电阻不低于( )兆欧。
A. 1
B. 0.5
C. 0.22
D. 2
答案:B
61. 在正弦沟通电路中,电压.电流.电动势都是随时刻(  )。
A. 非周期性改动的
B. 安稳不变的
C. 按正弦规则改动的
答案:C
62. 测量1Ω以下小电阻，如果要求精度高，应选用(  )。
A. 双臂电桥
B. 毫伏表及电流表
C. 单臂电桥
D. 可用表X1Ω档
答案:A
63. 在TT系统中，PE线表示(  )。
A. 相线
B. 中性线
C. 工作零线
D. 保护地线
答案:D
64. 1A=(  )。
A. 1000mA
B. 10mA
C. 0.1mA
D. 0.001mA
答案:A
65. 在共发射极放大电路中，静态工作点一般设置在(  )。
A. 直流负载线的上方
B. 直流负载线的中点上
C. 交流负载线的下方
D. 交流负载线的中点上
答案:D
66. 小型变压器的绕制时，对铁心绝缘及绕组间的绝缘，按对地电压的(  )倍来选用。
A. 1.5
B. 2
C. 3
D. 4
答案:B
67. 对电机各绕组的绝缘查看，要求是:电动机每1kV作业电压，绝缘电阻(  )。
A. 小于0.5MΩ
B. 大于等于1MΩ
C. 等于0.5MΩ
答案:B
68. (  )移动式电气设备在外壳上没有接地端子,但在内部有接地端子,自设备内引出带有保护插头的电源线。
A. Ⅱ类
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