本套试卷为电工精选题库，总共200道题！题目几乎覆盖电工常考的知识点。

题库说明：本套电工题库包含（选择题100道，多选题100道）

一、单选题(共计100题,每题1分)

- 当带电体有接地故障时，离故障点越近，跨步电压触电的危险性越(  )。

- 大

- 小

- 相等

- 不确定

- 答案:A

- 2. 建筑施工工地的用电机械设备( )安装漏电保护装置。

- 不应

- 应

- 没规定

- 答案:B

- 3. 下列(  )属于辅助安全用具。

- 绝缘手套.绝缘靴

- 绝缘棒.绝缘夹钳

- 携带型接地线.临时遮栏

- 答案:A

- 4. 变压器油要对流散热，因此凝固点( )。

- 越大越好

- 越小越好

- 适中为好

- 多大都可以

- 答案:B

- 5. 下列共射极电路特点说法正确的是(  )。

- 输入阻抗较大

- 输出阻抗较小

- 电流.电压和功率放大倍数以及稳定性与频率特性较差

- 答案:C

- 6. 装.拆接地线有必要由(  )完结。

- 一人

- 两人

- 三人

- 答案:B

- 7. 根据线路电压等级和用户对象,电力线路可分为配电线路和( )线路。

- 动力

- 照明

- 送电

- 答案:C

- 8. 由于(  )原因会造成变电所信号灯闪光。

- 信号母线故障

- 事故信号回路故障

- 断路器拒合

- 控制回路故障

- 答案:C

- 9. 运行值班人员在室内进行巡回检查,如高压设备发生接地时,不得接近故障点( )以内。

- 1m

- 2m

- 4m

- 答案:C

- 10. 三相交流异步电动机具有结构简单.运行可靠.维护方便.坚固耐用.价格便宜，并且可以直接接于(  )电源等一系列优点。

- 直流；

- 交流；

- 太阳能；

- 交.直流；

- 答案:B

- 11. 检修工作地点,在工作人员上下铁架和梯子上应悬挂:( )。

- 从此上下

- 在此工作

- 止步，高压危险

- 答案:A

- 12. 对于中.小容量变压器，可以装设单独的(  )，作为变压器防止相间短路故障的主保护。

- 电流速断保护

- 过电流保护

- 差动保护

- 瓦斯保护

- 答案:A

- 13. 将额定值为220V.100W的灯泡接在110V电路中，其实际功率为( )。

- 100W

- 50W

- 25W

- 12.5W

- 答案:C

- 14. 变压器短路电压和相等( )

- 短路损耗

- 短路阻抗

- 短路电流标幺值

- 答案:B

- 15. (  )属于变配电所的一次设备。

- 控制电源开关

- 电箱

- 隔离开关

- 答案:C

- 16. 下列关于维护变压器的角型空隙设备位置描绘正确的是(  )。

- 远离变压器一侧

- 高压熔断器的外侧

- 高压熔断器的内侧

- 答案:C

- 17. 为了便于装配和(  )，应在梁的横向肋板上切去一个角，角边高度为焊脚高度的2～3倍。

- 避免焊缝汇交于一点

- 提高梁的稳定性

- 提高梁的强度

- 避免焊接产生过热

- 答案:A

- 18. 在低压供电线路保护接地和建筑物防雷接地网，需要共用时，其接地网电阻要求(  )Ω。

- ≦2.5

- ≦1

- ≦10

- 答案:B

- 19. 如图所示正弦交流电的初相位是(  )。

- π/6

- 29

- 7π/6

- π/3

- 答案:B

- 20. 用三只电压表来监视中性点不接地电网的绝缘，当发生单相接地时，接地相电压表读数( )

- 急剧降低

- 显著升高

- 不变

- 明显升高

- 答案:A

- 21. 胸外按压法要以均勾速度进行，每分钟至少(  )次，按压和放松时间相等。

- 60

- 80c.90

- D.100

- 答案:D

- 22. 测量高压线路绝缘应选用(  )V伏摇表。

- 1000

- 5000

- 2500

- 答案:C

- 23. 下列关于电机装置的说法，(  )是正确的。

- 水平装置的电机只须纵向水平即可

- 水平装置的电机只须纵向.横向水平即可

- 轴传动的电机只需轴向在一个中心线即可

- 电机装置有必要纵向.横向水平校正和传动设备校正

- 答案:D

- 24. 检修高压电动机时。下列哪种行为过错? (   )

- 先施行停电安全办法，再在高压电动机及其隶属设备的回路上进行检修作业。

- 检修作业完结，需通电试验高压电动机及其启动设备时，先让全部作业人员撤离现场，再送电试运转。

- 在运转的高压电动机的接地线上进行检修作业。

- 答案:C

- 25. 在下列物质中属于半导体的是(  )。

- 橡胶

- 铁

- 硅

- 答案:C

- 26. 过电流继电器开始返回原位的(  )电流称为返回电流。

- 最大

- 最小

- 中间

- 答案:A

- 27. 高压电动机装设欠电压保护装置时，重要电动机的整定时限取(  )。

- 0.5S

- 0.6～1.0S

- 5S

- 6～10S

- 答案:D

- 28. 发生高压设备.导线接地故障时,在室内人体不得接近接地故障点( )以内。

- 4m

- 8m

- 10m

- 答案:A

- 29. 特种作业操作证的有效期为(  )年。

- 3

- 1

- 6

- 答案:C

- 30. 单相三孔插座的接线规定为:左孔接(  )，右孔接相线，中孔接保护线PE。

- 零线

- 火线

- 地线

- 开关

- 答案:A

- 31. 三相电源中流过每一相线圈中的电流称( )

- 线电流

- 相电流

- 线电压

- 答案:B

- 32. (  )仪表由固定的永久磁铁，可转动的线圈及转轴.游丝.指针.机械调零机构等组成。

- 电磁式

- 磁电式

- 感应式

- 答案:B

- 33. 单相交流电路的有功功率计算公式P＝(  )。

- UICosφ

- UIsinφ

- UI

- UI＋UiCosφ

- 答案:A

- 34. 单相异步电动机容量一般在(  )之间。

- 几瓦～几十瓦

- 几瓦～几百瓦

- 几十瓦～几百瓦

- 几百瓦～几千瓦

- 答案:C

- 35. 能清除皮肤上的油.尘.毒等沾污，使皮肤免受损害的皮肤防护用品称作:( )。

- 防水型护肤剂

- 防油型护肤剂

- 洁肤型护肤剂

- 答案:C

- 36. 中性点直接接地是指电力系统中(  )中性点直接或经小阻抗与接地装置相连接。

- 只有1个

- 至少1个

- 必须全部

- 答案:B

- 37. 双稳态电路从一个稳态翻转到另一个稳态其原因是(  )。

- 是由于温度的变化

- 外部电路的参数变化

- 外加触发信号的作用

- 外电路的干扰

- 答案:C

- 38. (  )仪表由固定的线圈,可转动的线圈及转轴.游丝.指针.机械调零机构等组成。

- 电磁式

- 磁电式

- 电动式

- 答案:C

- 39. 笼形异步电动机采用电阻降压启动时，启动次数(  )。

- 不宜太少

- 不允许超过3次/小时

- 不宜过于频繁

- 答案:C

- 40. 当负载电阻远远小于功率表电流线圈的电阻时，应采用(  )后接法。

- 频率线圈

- 电压线圈

- 电流线圈

- 功率线圈

- 答案:B

- 41. 用指针式万用表不同的欧姆档,测量普通两极管的正向导通电阻应(  )。

- 相同

- 不同

- 答案:B

- 42. 三相异步电动机的优点是(  )。

- 调速性能好

- 交直流两用

- 功率因数高

- 结构简单

- 答案:D

- 43. 下列灯具中功率因数最高的是(  )

- 白炽灯

- 节能灯

- 日光灯

- 答案:A

- 44. 电动机的空载电流，一般为额度电流的(  )

- 10%

- 30%

- 50%D60%

- 答案:B

- 45. 当线圈通过交流电纯电感电路时，忽略线圈电阻，外加电压与自感电动势是

- (  )。

- 数值相等.方向相反

- 数值相等.方向相同

- 数值不等.方向相反

- 数值不等.方向相同

- 答案:A

- 46. 直流串励电动机的机械特性是(  )。

- 一条直线

- 双曲线

- 抛物线

- 圆弧线

- 答案:B

- 47. 下列( )表示110KV母线电流差动保护A.相电流公共回路。

- 310

- 320

- 330

- 答案:A

- 48. 两票三制是从长期的生产运行中总结出来的安全工作制度，是防止电气事故的有效(  )。

- 组织措施

- 安全措施

- 技术措施

- 绝缘措施

- 答案:A

- 49. 工厂车间的行车需要位置控制，行车两头的终点处各安装一个位置开关，这两个位置开关要分别(  )在正转和反转控制线路中。

- 串联

- 并联

- 混联

- 短接

- 答案:A

- 50. 测量电路中电流时,电流表应(  )在该电路中。

- 并联

- 串联

- 混联

- 答案:B

- 51. 当线路或设备发生短路时，能迅速切断电源的保护方式是( )保护。

- 失压

- 过载

- 缺相

- 短路

- 答案:D

- 52. 避雷针的引下线一般都用(  )的镀锌钢绞线或圆钢及扁钢制成。

- 16mm2

- 25mm2

- 35mm2

- 50mm2

- 答案:C

- 53. 自动重合闸装置只适用于(  )线路。

- 电缆

- 架空

- 动力

- 照明

- 答案:B

- 54. 补偿电容器组的投入与退出与系统的功率因数有关，一般功率因数低于(  )时则应将电容器投入运行。

- 0.85

- 0.95

- 1

- 答案:A

- 55. 一经合闸可送电到设备的电源开关操作手柄上，应当悬挂(  )的标识牌。

- 禁止合闸，有人工作！

- 禁止合闸，线路有人工作！

- 在此工作！

- 止步，高压危险！

- 答案:A

- 56. 谐波电压加于电容器两端时，由于电容对谐波的阻抗很小，很容易发生(  )现象。

- 过电流

- 过电压

- 过饱和

- 答案:A

- 57. 丈量绝缘电阻的仪表是( )

- 接地摇表

- 摇表

- 万用表

- 钳形电流表

- 答案:B

- 58. 直流永磁式测速发电机(  ).

- 不需另加励磁电源

- 需加励磁电源

- 需加交流励磁电压

- 需加直流励磁电压

- 答案:A

- 59. 下列灯具中功率因数最高的是(  )。

- 节能灯

- 白炽灯

- 日光灯

- 答案:B

- 60. 下列高压电器中熄灭电弧的基本方法中不正确的是(  )。

- 迅速拉长电弧

- 吹弧

- 使电弧固定在周围介质中

- 将长弧分成几个短弧

- 答案:C

- 61. 绝缘材料的耐热等级为E级时，其极限工作温度为( )℃。

- 90

- 105

- 120

- 答案:C

- 62. 绝缘靴的主要作用是防止(  )对人体的伤害。

- 跨步电压

- 过电压

- 高电压

- 感应电压

- 答案:A

- 63. 绝缘杆工作部分不宜过长，一般为5-8mm，以免工作时造成(  )

- 相间或接地短路

- 跨步电击

- 两相电击

- 单相电击

- 答案:A

- 64. 双速电动机控制线路是利用(  )来实现定子绕组接成Δ和ＹＹ的。

- 接触器

- 热继电器

- 熔断器

- 位置开关

- 答案:A

- 65. 接续金具的作用是用于(  )等。

- 用于作拉线的连接

- 将悬式绝缘子组装成串

- 导线和避雷线的接续和修补

- 使导线和避雷线固定在绝缘子或杆塔上

- 答案:C

- 66. 并联电力电容器的作用是(  )。

- 降低功率因数

- 提高功率因数

- 维持电流

- 答案:B

- 67. 任意对调(  )电源线，就可以使旋转磁场反转，就可以实现改变三相异步电动机旋转方向的目的。

- 一根；

- 两根；

- 三根；

- 没有要求；

- 答案:B

- 68. 放大器采用射极偏置改善工作点偏离的是(  )。

- 电流正反馈

- 电流负反馈

- 电压正反馈

- 电压负反馈

- 答案:B

- 69. 启动电容器CS上所充的电加到由炉子L和补偿电容C组成的并联谐振电路两端，产生(  )电压和电流。

- 正弦振荡

- 中频振荡

- 衰减振荡

- 振荡

- 答案:C

- 70. 母线焊接时，焊缝的位置与母线弯曲处距离(  )mm。

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：https://d.book118.com/366101242030010032