# 2024年G1 工业锅炉司炉考试题库附答案

试题1

1、【多选题】《工业锅炉能效测试与评价规则》规定：正式测试时

间，对于()等燃烧固体燃料的锅炉不少于1小时。(.ACD      )

A、层燃锅炉

B、热水锅炉

C、室燃锅炉

D、流化床锅炉

2、【多选题】《锅炉大气污染物排放标准》适用于以()且单台出

力65t/h  及以下锅炉。  (    ACD        )

A、燃煤

B、 电加热

C、燃 油

D、燃气

3、【多选题】 一台锅炉运行好坏应该把“保产保暖”、()、()、

()作为总的目标要求。 (    ABC    )

A、节煤节电

B、消烟除尘

C、安全运行

D、无人值守

4、【多选题】 一般情况下下列属于强制循环的是()。不定项选择

(     AC     )

A、直流式蒸汽锅炉

B、立式蒸汽锅炉

C、热水锅炉

D、 汽水两用炉

5、【多选题】下列可能发生循环停滞的是：()。(   ABCDE       )

# A、循环泵停止或未启动

B、循环回路内有异物(包括过滤器内积存较多杂物的情况)

C、循环系统中阀门关闭或未开启

D、受热面管分路内有异物(包括管口堵塞.管内结焦、油垢枯滞等情

况 )

# E、循环泵吸空，导热油管路中含气(汽)

# 6、【多选题】下列哪两项只是名称不同，但所指是一样的。 ()。

(     AC     )

A、 相对压力

B、绝对压力

C、表压力

7、【多选题】下面关于链条炉排的叙述正确的是()(   ABCD       )

# A、着火条件差，主要靠炉膛火焰和拱的辐射热；

B、煤进入炉膛前部预热、干燥、开始着火燃烧，到中部焦炭大量燃

烧，放出大量的热，后部灰渣燃尽区，对剩余的焦炭继续燃烧

C、在准备燃烧区和燃尽区不需要很多空气，在焦炭燃烧区必须保证

足够的氧气，所以分段送风；

# D、中拱多用于锅炉改造中，作为改善燃烧条件的补充措施

8、【多选题】依据TSG08-2017《特种设备使用管理规则》,下列哪

些项是作业人员的职责? ()  (    BC    )

A、办理特种设备使用登记

B、按照操作规程进行操作

C、填写交接班记录

# D、组织制定特种设备操作规程

9、【多选题】依据TSG08-2017《特种设备使用管理规则》,特种设

备操作规程一般包括下列哪些项? ()  (    ABCDE       )

A、维护保养要求

B、操作程序和方法

C、巡回检查和异常情况处置规定

D、设备运行参数

# E、安全注意事项

10、【多选题】依据 TSGG0001-2012《锅炉安全技术监察规程》,下  列哪种情况，施工单位应当在施工前按照规定办理告知并申请监督检

验后施工? ()  (    ABC    )

A、拟将蒸汽锅炉改为热水锅炉

B、拟将燃煤锅炉改为燃气锅炉

C、欲对锅筒挖补

# D、欲更换5根烟管

11、【多选题】依据 TSGG00O1-2012《 锅炉安全技术监察规程》,锅  炉管道上的阀门均应当有明显标志，标明阀门的()。(    ABCD       )

A、名称

# B、编号

# C、开关方向

D、 介质流动方向

12、【多选题】依据 TSGG0001-2012《锅炉安全技术监察规程》规定， 下面()项是一 台额定蒸发量为6t/h  的蒸汽锅炉应当装设的安全保

护装置。  (    ABCD    )

A、 高、低水位报警装置

B、低水位联锁保护装置

C、蒸汽超压报警装置

# D、蒸汽超压联锁保护装置

13、【多选题】依据 TSGG0001-2012《锅炉安全技术监察规程》,锅

炉使用管理制度应当有()。  (    ABCD       )

A、岗位责任制

B、 巡回检查制度

C、交接班制度

# D、锅炉及辅助设备的操作规程

14、【多选题】依据 TSGG0001-2012《锅炉安全技术监察规程》,锅

炉定期检验包括()。  (    ABC       )

# A、外部检验

B、内部检验

C、水压试验

15、【多选题】依据 TSGG0001-2012《锅炉安全技术监察规程》,锅

炉的操作规程应包括()等内容。  (    ABC       )

# A、锅炉投运前的检查

B、锅炉启动的操作方法

C、锅炉正常停运的操作方法

D、锅炉停用时的保养方法

16、【多选题】依据 TSGZ6001-2019《特种设备作业人员考核规则》, 特种设备作业人员考试成绩有效期为(),在此期间，单科考试不合

格者，可以向原考试机构申请补考()。  (    BC        )

A、半年

B 、1年

C 、1次

D 、2次

17、【多选题】关于提高燃烧效率说法正确的是()。(. AB       ) A、所用燃料性能(水份，灰份，挥发份和发热值)以及颗粒组成要

与燃烧设备的特性相适应.

B、保持燃烧设备的完好状态，并根据实际燃用的燃料特性和负荷高 低，调解燃烧过程，提高炉膛温度，强化燃烧过程，减少不完全燃烧

损失.

# C、调节燃烧过剩空气系数要求可以不参考

18、【多选题】关于热水锅炉锅水汽化处理操作描述正确的是()。

(     ABCD        )

# A、打开炉门

# B、打开集汽阀排汽，并防止压力急剧上升

C、将有静压的系统回水由旁路引入锅炉，再由泄放管排出。

D、打开省煤器旁路烟道

# 19、【多选题】决定蒸汽锅炉汽压的主要因素是()和()。(    BC       )

# A、进水压力

B、燃烧

C、负荷

D、给水量

# 20、【多选题】双冲量给水自动调节的两个冲量是()。(   BC       )

A、给水量

B、水位

C、蒸发量

D、 燃料量

21、【多选题】司炉工岗位安全操作规程及职责有哪些?()

(     ABCDEF          )

# A、严格执行各项规章制度，精心操作确保锅炉安全运行

B、按工艺要求执行养护参数，开阀通气，随时注意观察温度等参数

变化情况

C、定时检查蒸汽压力表、数量表、减压阀等表件情况，发现损坏不

灵等情况及时报告。

D、做好运行记录和锅炉本体、辅机、散热片、管道等的维修保养工

作。

E、及时正确地按照安全操作规程处理运行中的设备故障，对有异常

现象危急安全时，应采取紧急停炉措施，并报告有关领导。

# F、明确水质标准。定期除垢，保证炉水合格。

22、【多选题】在现代小容量燃油、燃气锅炉中常用单冲量给水调节

系统有()。  (    ABC       )

A、浮筒式

B、浮球式

C、电极式

D、磁铁式

# 23、【多选题】有机热载体泄漏后发生火灾时，可采用()进行灭火。

(     ABC        )

A、泡沫灭火器

B、干粉灭火器

C、CO2 灭火器

D、消防水灭火

24、【多选题】有机热载体炉应装有自动调节保护装置，并在下列情

况时能自动停炉() (    ABCD    )

# A、液位下降到低于极限位置时

B、有机热载体炉出口热载体温度超过允许值时

C、有机热载体炉出口热载体压力超过允许值时

D、循环泵停止运转时

25、【多选题】有机热载体炉系统压力试验合格标准为()。

(     ABC        )

# A、无渗漏

# B、无可见异常变形

C、试验过程中无异常响声

D、使用单位认可

# 26、【多选题】未经节能()不符合要求的，不得出厂或者交付使用。

(     BD         )

A、监督检查

B 、内部检验

C、外部检验

D、监督检查结果

27、【多选题】水冷壁管内的汽水混合物都是向()流的，即水冷壁

管 是 ( ) 管 。 (     AC         )

A、上

B、下

C、 上升

D、 下降

# 28、【多选题】汽水共腾事故的处理()。  (    BD        )

A、加强燃烧，提高蒸发量

B、加强排污，同时加强给水

C、紧急停炉

# D、开启蒸发管路和分汽缸上的疏水阀

29、【多选题】汽水共腾的现象有() (    ABCD        )

A、锅筒内蒸汽和锅水共同升腾，产生泡沫；

B、汽水界线不清；

# C、蒸汽大量带水；

# D、出现水位表水位剧烈波动，很难监视。

30、【多选题】温度是表示物体冷热程度的物理量，它反映了物质分

子热运动的强、弱程度。有哪些表示单位()。  (    AB        )

A、华氏温度 (F)

B、摄氏温度(℃)

C、绝对温度 (K)

D、额定温度

# 31、【多选题】燃料油和煤的可燃元素有()三个元素。(. ABE       )

A、碳

B、氢

C、氧

D、氮

E、硫

32、【多选题】燃气锅炉启动时，按下启动按钮，燃烧器电机不转，

可能是()。  (    ABC       )

A、燃气压力过低自锁

B、 电磁阀泄露自锁

C、电源热继电器断路

D 、电压不足自锁

# 33、【多选题】燃油、燃气锅炉点火前吹扫，是为了(),防止()。

(     CD          )

A、降低炉膛温度

B、 便于点火

C、清除炉膛可内积存的可燃物

D、炉膛爆炸

# 34、【多选题】过剩空气系数过小会造成()等问题。(   ABC       )

A、化学不完全燃烧热损失增加

B、机械不完全燃烧热损失增加

C、燃烧不稳定甚至熄灭

# D、排烟热损失增加

# 35、【多选题】锅炉停炉保养的分类有() (    ABC        )

# A、湿法保养

B、 干法和充气法保养

C、热法保养

# D、开炉保养

| # 36、【多选题】锅炉平衡通风的通风设备是()。 ( # A、鼓风机 | ACD ) |
| --- | --- |
| # B、烟管 |  |
| C、 引风机 |  |
| D、 烟囱 |  |
| 37、【多选题】锅炉散热损失的大小取决于()等。( A、锅炉散热表面积 | ABCD ) |
| # B、表面温度 |  |
| C、保温层性能和厚度 |  |
| # D、环境温度 |  |
| # 38、【多选题】锅炉汽水共腾的处理()。 ( AB # A、减弱燃烧 | ) |
| B、 关小主汽阀 |  |
| # C、关小表面排污阀 |  |
| D、关小定期排污阀 |  |
| # 39、【多选题】锅炉满水事故的原因可能是()。 (. # A、水位表显示假水位 | ABD ) |
| B、给水自动调节器失灵 |  |
| # C、排污量过低 |  |
| # D、给水阀泄露 |  |
| 40、【多选题】锅炉用的燃料按物理状态可分为()( A、 固体 | ABC ) |

B、液 体

C、气体

# D、等离子体

# 41、【多选题】锅炉的三大安全附件是() (    ABC        )

A、安全阀

B、压力表

C、水位表

D、高低水位报警器

E、温度仪表

# F、低水位联锁保护装置

42、【多选题】锅炉超压的原因有()。  (    AD       )

A、负荷骤然降低

B、负荷骤然升高

C、温度计量程太大

# D、压力表不准，使司炉人员未能及时调整燃烧

# 43、【多选题】风量是否适当，可以通过观察炉膛火焰和烟气的颜色

大致做出判断。风量过小时，煤燃烧的火焰呈(),烟气呈()

(    BD         )

A、亮黄色

B、暗黄色

C、灰白色

D、淡黑色

44、【单选题】TSG08-2017《特种设备使用管理规则》规定，办理使 用登记的直辖市或者设区的市的特种设备安全监管部门，()委托其

下一级特种设备安全监管部门办理使用登记。  (    B       )

A、 不可以

B、 可以

45、【单选题】TSGG0001-2012《 锅炉安全技术监察规程》规定，层 燃热水锅炉应当装设当锅炉的压力降低到会发生汽化或者水温超过

了规定值以及循环水泵突然停止运转时，能够自动切断()的装置。

(  C   )

A、鼓风

B、引风

C、鼓、引风

# 46、【单选题】“工业锅炉司炉”的项目代码是()。(   C       )

## A、G3

## B、G2

## C、G1

47、【单选题】“烟”和“尘”的区别在于()很轻，依靠一般的惯

性除尘器无法捕集。  (    A        )

A、烟

B、尘

48、【单选题】《锅炉安全技术监察规程》规定，锅炉拉撑板应当选

用 ( ) 。 (   C       )

A、沸腾钢

B、半镇静钢

C、锅炉用钢板

# D、结构钢

# 49、【单选题】下列各项中，()项是用于热水锅炉出力的单位。

(   B     )

A、 吨/时(t/h)

B、MW (兆瓦)

C、吨 (t)

D、 千卡(kcal)

# 50、【单选题】下列()项是表示物体冷热程度的物理量。(    B        )

A、压 力

B、温度

C、出力

51、【单选题】依据 TSGG0001-2012《锅炉安全技术监察规程》,一 台额定蒸发量为2t/h  的蒸汽锅炉，在水位表或者水表柱与锅筒之间

的汽水连接管上()装设阀门。  (    B        )

A、 可以不

B、应 当

52、【单选题】依据 TSGG0001-2012《锅炉安全技术监察规程》,一

台额定蒸汽压力为1.0Mpa的 2t/h  蒸汽锅炉，属于()锅炉。

(   B      )

A、A 级

B 、B级

C、C级

D、D级

53、【单选题】依据 TSGG0001-2012《锅炉安全技术监察规程》,热 水锅炉锅筒最高处装设的泄放管上的泄放阀，在锅炉正常运行时，处

于()状态。  (    A       )

A、开启

B、关闭

54、【单选题】依据 TSGG0001-2012《锅炉安全技术监察规程》,电

加热锅炉可以只装设一个()。  (    A       )

A、直读式水位表

B、双色水位表

55、【单选题】依据 TSGG0001-2012《锅炉安全技术监察规程》,锅 炉司炉人员查看锅炉启动的操作方法应在()中查找。(   B       )

A、锅炉安装使用说明书

# B、锅炉操作规程

56、【单选题】依据 TSGG0001-2012《锅炉安全技术监察规程》,() 级蒸汽锅炉的锅炉操作人员不需持《特种设备安全管理和作业人员

证》操作。  (    D    )

A、A 级

B、B级

C、C级

D、D级

57、【单选题】制定特种设备事故(),定期进行应急演练；发生事 故及时上报，配合事故调查处理等属于 TSG08-2017《特种设备使用

管理规则》规定的特种设备使用单位的义务。  (    B         )

A、应急故障方案

B、应急专项预案

C、快速检修方案

D、排查方案

58、【单选题】制造锅炉受压元件的金属材料()。  (    B     .  )

A、一般镇静钢

B、必须是镇静钢

C、可以是半沸腾钢

59、【单选题】双锅筒横置式水管锅炉本体主要受压部件由()构成。

(  C   )

A、封头、锅壳、炉胆、内弯水管

B、锅筒、烟管、水冷壁管、下降管

# C、上下锅筒、对流管束、水冷壁管、集箱、下降管

60、【单选题】在用燃煤锅炉大气污染物中的颗粒物排放极限值为()。

(   A   )

A、80

C、30

# 61、【单选题】失效后的导热油应如何处理? ()  (.   A        )

A、收回利用

B、直接排放掉

C、作燃料烧掉

D、挖坑深埋

62、【单选题】定期排污是排除沉积在()底部的杂质，改善锅水质

量。 (     C    )

A、烟管

B、水冷壁管

C、省煤器

D、锅筒集箱

63、【单选题】对于有机热载体锅炉，以下与低位槽直接相连的管道

为 ( ) 。 (     A    )

A、溢流管

B、膨胀管

64、【单选题】对煤进行加热时，首先析出水分，然后排放出一些气

体，这些气体就是()。  (    A       )

A、挥发分

B、水蒸汽

# 65、【单选题】循环泵正常运行前流量表显示为()。(   B       )

# A、某一值

## B 、0

66、【单选题】截止阀安装时，允许介质()流动。  (    A        )

A、 单向

B、双向

C、三向

# 67、【单选题】新建燃油锅炉大气污染物中的颗粒物排放极限值为()。

(   B   )

A、50

B、30

C、20

68、【单选题】有机热载体中的不饱和有机化合物与氧作用时脱氢而

进行聚合称为()。  (    A       )

A、氧化聚合

B、 氧化

# 69、【单选题】有机热载体炉在额定工况下的热能或电能利用率称()。

(  A     )

A、热效率

B、热功率

# 70、【单选题】有机热载体炉鼓风室前后隔墙砌筑时应保证()。

(  A     )

A、严密不漏风

B、通风

71、【单选题】水管锅炉管内流的是(),外面是()。(   A       )

A、水，火

B、火，水

# 72、【单选题】油喷咀堵塞，过滤网堵塞会出现()现象。(    C        )

A、燃烧不完全

B、结焦

C、 熄 火

73、【单选题】点火前必须先启动(),并保持连续不断的运转且要

求压力、压差稳定正常的情况下方可进行点火操作。  (    A        )

A、热油循环泵

B 、注油泵

74、【单选题】烟道截面积应()炉体烟气出口截面积。(  . B        )

A、 略小于

B、 略大于

75、【单选题】煤中含挥发分最少的是()。  (    A        )

A、 无烟煤

B、烟 煤

C、褐煤

76、【单选题】燃油锅炉按燃烧方式分属()。  (    B       )

A、沸腾炉

B、室燃炉

C、层燃炉

# 77、【单选题】目前，我国有机热载体炉使用的燃料主要以固体燃料

中的煤为主，其次是液体燃料中的() (    A        )

A、重油和柴油

B、 汽油和煤油

# 78、【单选题】硫在燃烧时生成的二氧化硫及三氧化硫与烟气中的水

蒸汽化合成亚硫酸和硫酸蒸汽，当它们凝结时，对锅炉的尾部受热面

()作用。 (    A    )

A、起腐蚀

B、 不起腐蚀

79、【单选题】膨胀罐()供热循环运行，其工作温度一般较低， 一 般情况不采取保温措施(除非在极寒冷的北方，应防止膨胀罐内导热

油凝固冻结)。  (    B        )

A、参与

B、不参与

# 80、【单选题】自然通风是利用烟囱内外气体的()进行自行通风。

(   C     )

A、烟气量

B、温度差

C、容重差

81、【单选题】蒸汽锅炉上安全阀的总排放量必须()锅炉最大连续

蒸发量。  (     B         )

# A、等于

B、大于

C、小于

82、【单选题】蒸汽锅炉的额定蒸汽压力为锅炉设计的()。(    A        )

A、 出口压力

B、 入口压力

C、锅筒压力

83、【单选题】采用导热油()保护系统可以延长导热油寿命，用于

导热油使用温度超过300度以上的用户。  (    A        )

A、氮气

B、氧气

# 84、【单选题】锅炉水冷壁管内结垢可造成()。  (.   B        )

A、传热增加，管壁温度升高

B、传热减弱，管壁温度升高

C、传热减弱，管壁温度降低

D、传热增加，管壁温度降低

85、【单选题】锅炉蒸汽压力会随负荷变化而变动，反映了蒸发量与

蒸汽负荷之间关系，当蒸发量大于蒸汽负荷时，锅炉汽压就会()。

(  A     )

# A、上升

B、保持稳定

C、 下降

86、【单选题】锅炉运行时，要控制锅炉压力不能()它的额定工作

压力。 (    B     )

A、 小于

B、 大于

C、等于

87、【单选题】除仪器仪表接口外，系统内应该避免采用()连接。

(   B   )

A、法兰

B、螺纹

88、【单选题】除尘器的作用是(),从而使烟气达到环保规定的除

尘排放要求。  (    B        )

# A、脱硫

# B、降低烟气中的烟尘，使尘与烟气分离

89、【单选题】风量是否适当，可通过观察炉膛火焰和烟气颜色来判

断，如火焰白亮刺眼，烟气呈白色，则风量()。  (    B    )

A、适 当

# B、过大

C、过小

90、【单选题】高位槽导热油温度较高，超出正常值，可能的是：  ()

(  A     )

A、辅助排汽阀门未关死或内漏

B、超负荷运行

91、【单选题】坝坡排水是在坝的外坡面上设置水平排水沟和坡面直 沟。在沿截水沟每隔()设坡面直沟，将水引向坝坡脚以外，以防雨水

冲涮坝面。  (     B    )

A、10-30m

B、30-50m

C、50-80m

92、【单选题】()是布置在炉膛四周的辐射受热面。(    A       )

A、水冷壁

B、锅 筒

C、省煤器

# 93、【判断题】严重满水会使蒸汽大量带水，引起过热器积垢，过热

温度下降，管道发生水击。  ()  (     √    )

94、【判断题】在水中不形成水垢的离了将水中易形成水垢的钙、镁

离子置换出来，而使水得到软化，这种水处理方法称为离子交换法。

(    √    )

95、【判断题】煤气净化设施从罗茨风机入口端至电炉煤气净化设施

为负压运行段。  (     √    )

96、【判断题】汽水共腾事故发生后，必须马上停炉。()(    ×    ) 97、【判断题】炉烘的作用是储著热量，调整燃烧中心，提高炉膛温 度，加速新煤着火，延长烟气流程，促进燃料充分燃烧。(    √    )

98、【判断题】硬度是指水中钙、镁离子含量总和。  (     √     )

99、【判断题】离心泵的流量增加时，扬程就增加，流量减少时，扬

程就下降。  (    ×     )

100、【判断题】锅筒内有压力，所以才有爆炸的危险性。(  .  √    )

试题2

# 1、【多选题】TSGG0001-2012《锅炉安全技术监察规程》规定，在热

水系统的()及()应当装设集气装置。  (  . AB       )

A、 最高处

B、容易集气的位置

C、最远处

D、 容易泄漏的位置

2、【多选题】TSGG0001-2012《锅炉安全技术监察规程》规定，热水

锅炉遇有下列()的情况时，应当立即停炉。  (    BC       )

A、锅炉出口水温上升到与出水压力相对应的饱和温度之差小于40℃

B、补水泵全部失效

# C、循环水泵全部失效

D、安全阀部分失效

3、【多选题】  《工业锅炉能效测试与评价规则》规定：正式测试时

间，对于()等燃烧固体燃料的锅炉不少于1小时。(. ACD       )

A、层燃锅炉

B、 热水锅炉

C、室燃锅炉

D、流化床锅炉

# 4、【多选题】下列可能发生循环停滞的是：()。(   ABCDE       )

# A、循环泵停止或未启动

B、循环回路内有异物(包括过滤器内积存较多杂物的情况)

C、循环系统中阀门关闭或未开启

D、受热面管分路内有异物(包括管口堵塞.管内结焦、油垢枯滞等情

况 )

# E、循环泵吸空，导热油管路中含气(汽)

# 5、【多选题】下列哪些成分是煤中的可燃成分()。(   ABD       )

A、碳

B、氢

C、氮

D、硫

6、【多选题】下列有关对锅炉给水设备选用的说法中，正确的有()。

(     AB         )

# A、锅炉的给水设备要保证安全可靠地向锅炉供水

B、采用电动给水泵为主要给水设备时，有时须配备汽动给水泵

C、低压锅炉可以不设置备用给水设备.

# D、注水器不可能代替给水泵向锅炉供水

7、【多选题】产生气体不完全燃烧热损失的原因可能是()。

(     ABCD         )

# A、供给的空气量不足

# B、空气与可燃气体的混合不充分

# C、炉膛温度太低

D、 炉膛尺寸太小，高度太低，可燃气体来不及燃烬就进入了低温烟

道

# 8、【多选题】人工除渣的缺点是()。 (    CD       )

A、消耗水量大

B、消耗能源多

C、劳动强度大

D、 作业条件差

# 9、【多选题】以下与锅炉型号WNS2-1.25-Y相关的选项是()

(     ABC     )

A、 卧式内燃锅炉

B、额定使用压力1.25MPa

C、设计燃料燃油

# D、设计燃料燃天然气

10、【多选题】依据 TSGG0001-2012《锅炉安全技术监察规程》规定， 下面()项是一台额定蒸发量为10t/h  的蒸汽锅炉应当装设的安全保

护装置。  (     ABCD         )

A、高、低水位报警装置

B、低水位联锁保护装置

C、蒸汽超压报警装置

# D、蒸汽超压联锁保护装置

11、【多选题】依据 TSGG0001-2012《锅炉安全技术监察规程》规定， 进入工业锅炉锅筒内部工作之前，必须用能指示出隔断位置的()金  属堵板，将连接其他()的蒸汽、热水、给水、排污等管道可靠地隔

开。 (.  BD      )

A、较厚的

B、强度足够的

C、相邻锅炉

D、运行锅炉

# 12、【多选题】依据TSGG0001-2012《锅炉安全技术监察规程》,设

备维修保养制度应规定()等的维护保养周期、内容和要求。

(     ABCD      )

A、锅炉本体

B、 安全附件

C、安全保护装置

D、 自动仪表

# 13、【多选题】依据TSGG0001-2012《锅炉安全技术监察规程》,()

的锅炉运行操作人员需持《特种设备安全管理和作业人员证》上岗。

(     ABC        )

A、A 级锅炉

B、B 级锅炉

C、C级锅炉

# D、D级热水锅炉

14、【多选题】依据《中华人民共和国特种设备安全法》,特种设备 使用单位使用未取得许可生产，未经检验或者检验不合格的特种设  备，或者国家明令淘汰、已经报废的特种设备的，责令停止使用有关

特种设备，处()以上()以下罚款。  (    BC       )

A、二千元

B、 三万元

C、三十万元

D、二十万元

15、【多选题】依据《特种设备作业人员监督管理办法》,特种设备

作业人员应当遵守以下()项的规定。  (    ABCD        )

A、严格执行特种设备操作规程和有关安全规章制度

B、拒绝违章指挥

C、发现事故隐患应当立即向现场管理人员和单位有关负责人报告

D、发现不安全因素应当立即向现场管理人员和单位有关负责人报告 16、【多选题】完全燃烧三要素外还要下列条件：()。(    ACD       ) A、必须把适当的空气量以正确的方法供给燃料，使燃料中的可燃物

能与空气接触

B、必须有持证司炉工操作

C、必须及时安全地排走可燃物

# D、必须提供燃烧必须的足够空气

# 17、【多选题】有机热载体中添加剂主要有()。  (..  AC       )

# A、抗氧剂

B、凝聚剂

C、分散剂

D、增稠剂

18、【多选题】有机热载体在循环破坏或局部流速突变的区域受高温

辐射可能出现裂解反应()。  (    ABD        )

A、产生低沸物

B、形成焦炭

C、 粘度减小

# D、可能产生气体

# 19、【多选题】有机热载体炉用安全阀要求如下()。(   ABC       )

A、 全启式

B 、弹簧式

C、封闭式

D、带手柄

20、【多选题】有机热载体炉的出口温度大约为300℃,下列哪些牌

号的有机热载体适用?  ()  (    CD        )

A、L-QB280

B、L-QB300

C、L-QC320

## D、L-QD330

21、【多选题】未经使用、质量合格的有机热载体，外观目测一般为

()。  (    ABC       )

# A、颜色为淡黄色或黄褐色

B、 无沉淀物

C、无悬浮物

D、有均质悬浮物

# 22、【多选题】水击事故原因可能是()。  (    ABE

A、蒸汽管道有水进入

B、给水管道进入蒸汽

C、蒸发量过大

# D、蒸发量过小

# E、给水管道进入空气

# 23、【多选题】煤的燃烧一般要经过()四个阶段。(

A、水分蒸发

B、挥发物着火

C、焦碳燃烧

D、燃烬

# E、混合

# 24、【多选题】燃料油和煤的可燃元素有()三个元素。(

A、碳

B、氢

C、氧

D、氮

E、硫

)

ABCD

ABE

)

)

# 25、【多选题】燃气加热炉点火操作主要步骤()。(   ABCDE       )

# A、各种点火前检查是否合格

B、 调节风门吹扫炉膛

C、检查有无异常光源

D、 点火电极放电引弧

# E、检查火焰是否正常稳定

# 26、【多选题】燃气锅炉启动时，火焰点燃后几秒钟又熄灭，可能是

()  (.BC         )

A、风量太大

B、 电磁阀关闭

C、风压过低

D、燃气压力过低

E、伺服电机停转

F 、蝶阀关闭

27、【多选题】蒸汽锅炉运行中遇哪些情况立即停炉?()

(    ABCDEF       )

# A、锅炉水位低于水位表的下部可见边缘

# B、不断加大给水及采取其它措施，但水位仍继续下降

C、 锅炉水位超过最高可见水位(满水),经放水仍不能见到水位

D、给水泵全部失效或给水系统故障，不能向锅炉进水

# E、水位表或安全阀全部失效

# F、锅炉元件损坏，危及运行人员安全

# 28、【多选题】负压燃烧锅炉运行时，减少风量应()。(   AD

A、先减少送风

B、 先减少引风

C、后减少送风

D、后减少引风

# 29、【多选题】锅炉发生缺水事故的现象有()。  (.   ABC

A、水位低于最低安全水位线

# B、高低水位报警器发出低水位警报信号

C、过热蒸汽温度急剧上升

D、过热蒸汽温度急剧下降

30、【多选题】锅炉排污分()。  (    ACD       )

# A、连续排污

# B、不定期排污定期排污

C、表面定期排污

D、定期排污

31、【多选题】锅炉排烟温度设计应当综合考虑锅炉的()。

(     AC      )

A、安全性

B、 市场性

C、经济性

# 32、【多选题】锅炉汽水共腾的原因可能是()。  (.   ABCD

# A、锅水含盐浓度大

)

)

)

B、锅水含油污浓度大

C、严重超负荷运行

# D、并炉时开启主汽阀过快

# 33、【多选题】风量是否适当，可以通过观察炉膛火焰和烟气的颜色

大致做出判断。风量过小时，煤燃烧的火焰呈(),烟气呈()

(    BD         )

A、亮黄色

B、暗黄色

C、灰白色

D、淡黑色

# 34、【多选题】()项可能是汽水共腾的原因(   AC       )

A、锅水含油量过高

B、锅炉用气量过小

C、锅水含盐量过高

D、锅水含盐量过低

35、【单选题】TSG08-2017《特种设备使用管理规则》规定，办理使 用登记的直辖市或者设区的市的特种设备安全监管部门，()委托其

下一级特种设备安全监管部门办理使用登记。  (    B        )

A、不可以

B、 可以

36、【单选题】TSGG0001-2012《锅炉安全技术监察规程》规定，当热 水锅炉停炉时，不应当立即停炉，待锅炉出口水温降到()时，才能

停泵。 (    A       )

A、50℃

B、60℃

C、80℃

37、【单选题】TSGG0001-2012《 锅炉安全技术监察规程》规定，压

力表的量程应当根据()选用。  (    B        )

A、额定工作压力

B、 工作压力

38、【单选题】TSGG0001-2012《 锅炉安全技术监察规程》规定，在 热水系统的回水干管上应当装设除污器，除污器应当安装在()的位

置。 (   A       )

A、便于操作

B、 可以操作

39、【单选题】TSGG0002-2010《锅炉节能技术监督管理规程》规定，

锅炉使用单位每()应当对在用锅炉进行一次定期能效测试。

(  B     )

A、1年

B 、2年

C、3年

40、【单选题】《工业锅炉能效测试与评价规则》适用于额定压力小

于 ( )MPa的蒸汽锅炉和热水锅炉及有机热载体锅炉。  (   D        )

A 、0.8

B 、1.6

C 、2.5

## D 、3.8

# 41、【单选题】《锅炉节能技术监督管理规程》规定，循环流化床锅

炉和采用膜式壁的锅炉排烟处的过量空气系数应当不大于()。

(  C   )

A、1.15

B、1.25

C 、1.4

D、1.65

# 42、【单选题】一般炉膛爆炸发生在燃油、燃气锅炉的()过程中。

(    A      )

A、点火

B、超压

C、降压

# 43、【单选题】下列物质中以()的导热本领为最大。  (    B        )

A、水

B、铜

C、钢

44、【单选题】为减轻和克服手烧炉的燃烧周期性，运行时加煤方法

为 ( ) 。 (    C    )

A、 少次、多量

B、多次、多量

C、多次、少量

45、【单选题】依据 TSGG0001-2012《锅炉安全技术监察规程》,锅

炉使用管理记录()汽水品质化验记录。  (    A        )

A、 包含

B、不包含

46、【单选题】依据 TSGG0001-2012《锅炉安全技术监察规程》,从 事非本单位制造的锅炉的安装、改造和修理单位，应当取得特种设备 安装改造维修许可证，方可从事许可证允许范围内的()锅炉安装改

造修理工作。  (    A       )

A、 任何

B、整 ( 组 ) 装

C、散装

47、【单选题】依据 TSGG0001-2012《锅炉安全技术监察规程》,在

()上，可以只装设一个安全阀。 (    A    )

A、额定蒸发量为0.2t/h  的蒸汽锅炉

B、额定蒸发量为2t/h  的蒸汽锅炉

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：https://d.book118.com/367041123064006031