# GB/T 33757.2—202X 分布式冷热电能源系统的节能率 第 2 部分：多能源互补驱动系统

1  范围

本标准规定了多能源互补驱动分布式冷热电能源系统节能率的系统界定与统计范围、计算方法、系 统评价的实施步骤与方法。

本标准所述多能源主要指：气体或液体化石燃料、气体或液体生物质燃料、氢、可再生电（光伏电 和风电）、网电、外部工业余热、太阳热能等。

本标准不适用于纯可再生能源驱动的系统。系统输入的网电仅限于用作风机、水泵的动力。

2  规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件， 仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本  文件。

GB/T 2587—2009  用能设备能量平衡通则

GB/T 2589—2020  综合能耗计算通则

GB/T 3484—2009  企业能量平衡通则

GB/T 17167—1997  企业能源计量器具配备与管理导则

GBT 19001—2018  质量管理体系GBT 19001—2016应用指南

GB/T 28750—2012  节能量测量和验证技术通则

GB/T 32910.4—2021  数据中心 资源利用 第4部分：可再生能源利用率

GB/T 33757.1—2017  分布式冷热电联供系统的节能率 第1部分：化石能源驱动系统

3  术语和定义

多能源互补驱动分布式冷热电能源系统 Multi-energies hybrid systems of combined cooling,  heating and power

临近用户设置，各类以化石能源、可再生能源和氢能驱动的发电，并梯级利用、互补利用各类输入 能源和系统发电余热联产冷和（或）热，且就地向用户输出电、冷和/或热的能源系统；以下简称多能源 系统。

注：参考GB/T 33757.1-2017的术语和定义3.1修改。

GB/T 33757.2—202X

3.2

统计报告期 statistical   reporting   period

统计用计时时段，为一个供冷季和一个供热季的连续运行年；以下简称报告期。

注：参考GB/T28750—2012的术语和定义3.4修改。

3.3

报告期能耗 energy consumption in reporting period

在报告期内，多能源系统为生产冷热电而实际消耗的各种能源实物量(包括燃料、电、外部工业余 热、太阳热能)的计量能源量。若输入的是可再生能源或网电，则该能源量为按照其从一次能源到输入 能源的转化过程效率规定值推算的一次能源的量。

注：参考参考GB/T2589—2012的术语3.5、GB/T28750—2012的术语和定义3.6和GB/T33757.1—2017的术语和定义 3.2修改，

3.4

校准能耗 adjusted energy consumption

以常规技术和分产方式产出与多能源系统相同的冷热电时，按照规定方法分别将可再生能源折算 为可再生能源消耗，并将化石能源折算为煤消耗的两者合计能耗量。

注：参考GB/T28750—2012的术语和定义3.7和GB/T33757.1—2017的术语和定义3.3修改。

3.5

节能率 energy saving ratio

校准能耗与报告期能耗的差值相对于校准能耗的比值。

注：参考GB/T33757.1—2017的术语和定义3.5修改。

3.6

综合能源利用率 comprehensive utilization ratio of energy

在报告期内，多能源系统的净产电、产冷和产热的综合能源量相对于报告期能耗的比值。

3.7

环境热源 environmental heat sources

符合热能设备与装置获取热能的参数要求之空气、水(河水、湖水等)、土壤；为热容量极大，温 度相对稳定的自然环境热库。

4 系统界定与统计范围

GB/T 33757.2—202X

4.1  多能源系统边界为系统的整体。多能源系统主要由各类以生产冷热电为目的的单元设备组成；具 体包括供电设备、供冷设备(包括除湿)、供热设备、储能设备、调峰设备及所有界区内的相关附属设 备。多能源系统的构成示意如图1。

多能源分布式冷热电能源系统

(能量梯级利用，多能源互补利用)

| Ech,Eren, Ech,Eren Ech,Eren, Pr-d | 产电单元 Hiw 产冷单元 Hiw 产热单元 | Psg Psu Psu: | Png C Psu H |
| --- | --- | --- | --- |

Hex           废热、排烟、废弃物

化石能源 Ech  化石燃料 Fch 网电 Pg

外部工业余热 Hew 可再生能源 Eren

生物质燃料、氢 Fr 太阳热能 Hs

环境热源 He (空气、水、地热源等)

风电

光伏电 Pr 光热电

部分图例

内部过程余热

自产电

自产自用电

净产电

直接输出可再生电

Hiw Psg Psu

Png Pr-d

图1 多能源系统构成与输入和输出能流示意

多能源系统中不包括可再生能源驱动的发电设备，也不包括生物质燃料的制造设备(如生物柴油或 生物气体燃料制造设备等);但是包括太阳能集热器、太阳能热化学反应器(如太阳能甲醇制合成气设 备)、环境热源的获取设备(如热泵的空气源、水源或地源换热器等)。

边界一经确定，在报告期能耗计算过程中不应改变。

4.2 多能源系统的输入能源中的燃料，包括各种化石燃料和可再生燃料以及氢；电，包括网电和各种 可再生电等；以及热，包括外部工业余热和太阳热能，以及环境热源。多能源系统的输出能源为电、冷 和热。多能源系统的输入和输出示意如图1。

4.3  能耗数据的统计范围包括各类以生产冷热电为目的实际消耗的一次能源和二次能源等各种能源； 不包括基建、技改等项目建设消耗的以及生产过程中回收利用的和向外输出的能源量。

4.4 能耗数据的原始数据包括能源计量器具读数记录、能耗在线监测系统的数据记录、能源统计报表、 收/发货单、能源费用账单等。多能源系统应执行GB/T17167 的规定，配备满足管理需要的能源计量器 具，制定和实施有关文件，对计量器具的购置、安装、维护和定期检定实行管理，保证其准确可靠。多 能源系统应参照 GB/T19001 的要求，严格管理输入与输出能源的数量和质量，以及经济核算台账。根 据输入与输出数据的管理要求，考核多能源系统整体的能量平衡。能量平衡方法按GB/T2587 和 GB/T 3484及有关标准规定进行。

5 计算方法

5.1  节能率

节能率按照公式(1)计算：

GB/T  33757.2—202X

a=(E₄-E₁)/E

(1)

=1-E/E₃

式中：

多能源系统的节能率；

E            报告期能耗，按照附录A 计算，单位为太瓦时 (TWh);

E₄         校准能耗，按照附录 B计算，单位为太瓦时 (TWh)。

5.2 综合能源利用率

综合能源利用率按照公式(2)计算：

(2)

β=(R+C+H)/E

式中：

E          多能源系统的综合能源利用率；

P、C   和H        分别为净产电、产冷和产热的能源量，单位为太瓦时 (TWh)。

净产电按照公式(2a)  计算：

Png=Pgch+Pgt

=Pg-P                                                                  (2a)

=P-P

=P-(P-P-)

式中：

Pnoth 和 P            分别为利用化石能源的净产电和利用可再生能源的净产电的能源量，单位为太瓦

时 (TWh);

P  和P           分别为自产电和自产自用电的能源量，单位为太瓦时 (TWh);

P、Prd、P 和Prcom——分别为多能源系统的输出电、直接输出的可再生电、输入的可再生电和为 产冷和产热消耗的可再生电的能源量，单位为太瓦时 (TWh)。

6 系统评价的实施步骤与方法

6.1 确定系统边界与统计范围

按照4.1的要求确定多能源系统边界，并按照4.3的要求确定能耗数据的统计范围。

6.2 统计各类能耗数据

统计多能源系统的各类能耗数据和冷热电输出数据，编制计算报表；计算报表的编制方法和要求参 见附录C;   并通过报表核实与系统能量平衡的核提高数据质量。

GB/T 33757.2—202X

计算评价指标

计算多能源系统的各项评价指标数值。评价指标的数值计算方法说明参见附录 C。

分析和评价多能源系统

多能源系统的分析和评价包括：1）评价系统的电、冷和热的负荷比例；2）分析能源利用和多能源  互补特性，评价多能源系统的评价系统的能量集成水平和多能源互补利用的状况；3）评价可再生能源  利用特性等。综合上述评价，揭示能量损失原因与技术不足，选择合理用能、高品质用能的技术途径， 探索多能源系统改进潜力。

多能源系统的分析与评价方法参见附录 C。

GB/T 33757.2—202X

A

A

附录 A

（规范性）

报告期能耗的计算方法

A.1  报告期能耗

报告期能耗按照公式（A.1）计算：

（A.1）

E   F      P      H

r              cons             cons                cons

式中：

Fcons 、Pcons  和 Hcons——分别为消耗于生产冷热电的各种燃料、电和热的能源量，单位为太瓦时 （TWh）。

A.2  燃料的消耗量

A.2.1  燃料物性与能源转化过程的效率规定值

（1）燃料物性

计量各种输入燃料能源量时，若涉及燃料混合物组分的分子量、标准燃烧热（25℃, 低热值）、 气体燃料比容（25℃ , 100 kPa）或液体燃料密度，可分别按照表 A.1 查取。燃料混合物的燃烧热的计 算方法参见附录 C。

表 A.1    部分燃料纯组分的物性

| 1. 气体燃料 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 气体燃料 | 分子式 | 分子量 g/mol | 比容 cm3/g | 标准燃烧热 kJ/mol |
| 1 | 氢气（气） | H2 | 2.016 | 12305.50 | 241.9 |
| 2 | 一氧化碳（气） | CO | 28.010 | 884.53 | 283.0 |
| 3 | 甲烷（气） | CH4 | 16.043 | 1542.34 | 803.0 |
| 4 | 乙烷（气） | C2H6 | 30.070 | 818.07 | 1428.9 |

| 5 | 丙烷（气） | C3H8 | 44.097 | 552.67 | 2043.5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6 | 丁烷（气） | C4H10 | 58.123 | 413.27 | 2658.0 |
| 7 | 乙炔（气） | C2H2 | 26.038 | 946.14 | 1257.2 |
| 8 | 乙烯（气） | C2H4 | 28.054 | 878.53 | 1323.4 |
| 9 | 丙烯（气） | C3H6 | 42.081 | 579.95 | 1926.2 |
| 10 | 二甲醚（气） | C2H6O | 46.069 | 528.73 | 1328.6 |
| 2. 液体燃料 |  |  |  |  |  |

GB/T 33757.2—202X

| 序号 | 液体燃料 | 分子式 | 分子量 | 密度 g/cm3 | 标准燃烧热 kJ/mol |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 戊烷（液） | C5H12 | 72.150 | 0.6262（20℃) | 3245.5 |
| 2 | 己烷（液） | C6H14 | 86.177 | 0.6606（25℃) | 3855.8 |
| 3 | 环己烷（液） | C6H12 | 84.161 | 0.7739（25℃) | 3656.1 |
| 4 | 甲醇（液） | CH4O | 32.042 | 0.7914（20℃) | 638.3 |
| 5 | 乙醇（液） | C2H6O | 46.069 | 0.7893（20℃) | 1235.0 |
| 6 | 1-丙醇（液） | C3H8O | 60.096 | 0.7997（25℃) | 1845.6 |
| 7 | 苯（液） | C6H6 | 78.114 | 0.8765（20℃) | 3135.8 |
| 8 | 甲苯（液） | C7H8 | 92.141 | 0.8623（25℃) | 3734.6 |

注：液体燃料密度数值后的括号内为测试温度。

（2）能源转化过程的效率规定值

多能源系统的能耗数据中的化石能源量维持其统计计量数据；网电或可再生能源，则须按照其从 一次能源到输入能源的转化过程效率规定值折合成相应的一次能源量。若涉及网电或某种再生能源，相 应的能源转化过程效率规定值分别按照表 A.2 查取。

表 A.2    能源转化过程效率规定值

| 项目 | 一次能源/系统输入能源 | 转化过程 | 数值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 电 | 煤/网电 | 燃煤发电效率（P ），% | 40.77 |
| 可再生电 | 太阳能辐照/光伏电 | 光伏发电效率（P-PV ），% | 20.0 |
| 可再生电 | 风力/风电 | 风力发电效率（P-W ），% | 37.5 |
| 生物质燃料 | 生物质/气体生物质燃料 | 气体生物质转化效率（F-r ），% | 80.0 |
| 太阳热能 | 太阳能辐照/热能 | 太阳能平板式集热效率（s-1 ），% | 50.0 |
| 太阳热能 | 太阳能辐照/热能 | 太阳能槽式集热效率（s-2 ），% | 60.0 |

A.2.2  各种燃料的消耗量

在化石燃料和生物质燃料（包括氢）全部被用于生产冷热电的条件下，各种燃料的消耗量，按照 公式（A.2）计算：

Fcons     Fch   Fr                                                                                                             （A.2）

式中：

Fch 和 Fr——分别为化石燃料和生物质燃料的能源量，单位为太瓦时（TWh）。

A.2.3  化石燃料的消耗量

化石燃料的消耗量按照公式（A.2a）计算：

Fch     3.6  10  3    mF- ch  c hF- ch

式中：

3.6 10-3——千焦转换成太瓦时的系数，单位为太瓦时每千焦（TWh/kJ）；

mF-ch——化石燃料的总质量，单位为千克（kg）；

GB/T 33757.2—202X

（A.2a）

chF-ch——化石燃料的燃烧热（低热值）实测值，单位为千焦每摩尔（kJ/kg）。

无实燃烧热（低热值）的实测值时，化石燃料的消耗量按照公式（A.2b）计算；

（A.2b）

F-ch                     c

Fch     3.6  10 3   n      xi   Hiθ

式中：

nF-ch——化石燃料的总摩尔量，单位为摩尔（mol）；

xi ——化石燃料混合物中某个组分的摩尔分数；

cHi——化石燃料的燃烧热（低热值）；数值按照表 A.1 查取，使用其他来源数据时需要说明； 单位为千焦每摩尔（kJ/mol）。

A.2.4  生物质燃料的消耗量

生物质燃料的消耗量按照公式（A.2c）计算：

Fr   3.6  10 3   mF-r  chF-r F-r

式中：

mF-r——生物质燃料的总质量，单位为千克（kg）；

chF-r——生物质燃料的燃烧热（低热值）实测值，单位为千焦每摩尔（kJ/kg）；

F-r——气体生物质转化效率，按照表 A.2 查取。

无实燃烧热（低热值）的实测值时，生物质燃料的消耗量按照公式（A.2d）计算；

3                                              θ

F-r                      c                  F-r

Fr    3.6  10    n    xj   Hj

式中：

nF-r——生物质燃料的总摩尔量，单位为摩尔（mol）；

xj     ——生物质燃料混合物中某个组分的摩尔分数；

（A.2c）

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：https://d.book118.com/375111003114011110