温馨提示：本套试卷为电工精选题库，总共300道题！题目覆盖电工常考的知识点。
题库说明：本套题库包含（选择题100道，多选题100道，判断题100道）
一、单选题(共计100题,每题1分)
1. 电流互感器运行中，即使由于某种原因要拆除二次侧电流表.电能表.继电器时，也必须先将二次侧(  )，然后再进行拆除。
A. 短接；
B. 开路；
C. 断路；
D. 拆除；
答案:A
2. 测量绝缘电阻前检查兆欧表能否正常工作，将兆欧表水平放置，空摇兆欧表手柄，指针应迅速指向(  )位。
A. “∞”；
B. “0”；
C. 中间位置；
D. 任何位置；
答案:A
3. 额定电压为220v的灯泡接在110v电源上,灯泡的功率是原来的(  )。
A. 1/4
B. 4
C. 1/2
答案:A
4. 万用表使用完毕后应将旋钮置于(  )档.
A. 电阻档
B. 交流电压最高档
C. 电流档
答案:B
5. 当变压器带容性负载运行时，副边端电压随负载电流的增大而(  )。
A. 升高
B. 不变
C. 降低很多
D. 降低很少
答案:A
6. 矿山建设工程安全设施竣工后，不符合矿山安全规程和(  )的，不得验收，不得投入生产。
A. 行业技术规范
B. 国家标准
C. 地方标准
答案:A
7. 绝缘手套属于(  )安全用具。
A. 直接
B. 辅助
C. 基本
答案:B
8. 电流互感器的额定二次电流一般为(  )A。
A. 5
B. 10
C. 15
答案:A
9. 关于单向晶闸管的构成下述说法正确的是( )。
A. 可以等效地看成是由三个三极管构成
B. 可以等效地看成是由一个NPN.一个PNP三极管构成
C. 可以等效地看成是由二个NPN三极管构成
D. 可以等效地看成是由二个PNP三极管构成
答案:B
10. 少油开关弹簧缓冲器的行程一般规定在合闸位置时为多少(  )。
A. 10±1mm
B. 12±1mm
C. 14±1mm
D. 15±1mm
答案:C
11. 重大隐患要依法制定专门的治理方案。包括:().采取的方法和措施.经费和物资保障.().时限和要求.()等。(  )
A. 治理的责任落实.负责的机构和人员.安全措施和应急预案
B. 治理的目标和任务.负责的机构和人员.安全措施和应急预案
C. 治理的目标和任务.负责的机构和人员.工程技术措施
答案:B
12. 磁路欧姆定律的表达式是(  )。
A. Φ=NI/RM
B. I=U/R+r
C. I=U/R
D. H=NI/L
答案:A
13. 电动机在额定工作状态下运行时,( )的机械功率叫额定功率。
A. 允许输入
B. 允许输出
C. 推动电机
答案:B
14. 人体的触电方式中，以(  )最为危险
A. 单相触电
B. 两相触电
C. 跨步电压触电
答案:B
15. 变压器的短路试验是在(  )的条件下进行的。
A. 低压侧短路
B. 高压侧短路
C. 低压侧开路
D. 高压侧开路
答案:A
16. 当供电系统发生故障时,只有离故障点最近的保护装置动作,而供电系统的其他部分仍正常运行,满足这要求的动作称为(  )动作。
A. 选择性
B. 快速性
C. 可靠性
答案:A
17. 准确度为1.0级，量程为250V电压表的允许绝对误差为(  )伏。
A. ±1
B. ±2.0
C. ±2.5
D. ±5.0
答案:C
18. 线路或设备的绝缘电阻的测量是用( )测量。
A. 万用表的电阻档
B. 兆欧表
C. 接地摇表
D. 电桥
答案:B
19. 有些高压电容器内部设有放电电阻,能够通过放电电阻放电,当电容器与电网断开后,放电电阻在( )分钟后使电容器殘压降至75V以下。
A. 1
B. 20
C. 10
答案:C
20. 3AG53A表示的是(  )三极管。
A. 高频小功率
B. 高频大功率
C. 低频小功率
D. 低频大功率
答案:A
21. 稳压二极管的正常工作状态是(  )。
A. 导通状态
B. 截至状态
C. 反向击穿状态
答案:C
22. 干粉灭火器火器可适用于(  )kv以下线路带电灭火。
A. 10
B. 35
C. 50
答案:C
23. 暴( )破作业中出现瞎炮，处理方法是在距瞎炮至少()处重新钻与瞎炮炮眼平行的新炮眼，进行装药放炮。
A. 0.1m
B. 0.2m
C. 0.3m
D. 0.5m
答案:C
24. 在中性点经消弧线圈接地系统中,当发生( )故障时,一般允许运行2h,需发出报警信号。
A. 三相接地短路
B. 三项接地短路
C. 单相接地
答案:C
25. 电路中能提供电能的称为(  )。
A. 耗能元件
B. 储能元件
C. 无源元件
D. 电源元件
答案:D
26. 将一根导线均匀拉长为原长的2倍,则它的阻值为原阻值的(  )倍。
A. 1
B. 2
C. 4
答案:C
27. 下列静电放电中，(  )没有引燃引爆危险。
A. 电晕放电
B. 传播形刷形放电
C. 火花放电
D. 雷形放电
答案:A
28. 3SkV及以下变电所供电频率偏差不得超过(  )Hz。
A. ±0.5
B. ±0.4
C. ±0-3
D. ±0.2
答案:A
29. 电流互感器工作时，其二次侧不允许(  )。
A. 短路
B. 开路
C. 接地
答案:B
30. 若反馈到输入端的是直流量，则称为直流负反馈，它能稳定(  )。
A. 直流负载线
B. 基极偏置电流
C. 集电极电压
D. 静态工作点
答案:D
31. 串联型稳压电路中的调整管工作在(  )状态。
A. 放大
B. 截止
C. 饱和
D. 任意
答案:A
32. 带负荷的线路合闸时，断路器和隔离开关操作顺序是先合隔离开关，后合( )
A. 隔离开关
B. 断路器
C. 断开导线
D. 隔离刀闸
答案:B
33. 绝缘安全用具分为(  )。
A. 一般防护安全用具和接地设备
B. 根本安全用具和辅佐安全用具
C. 辅佐安全用具和接地设备
答案:B
34. 以下过电压中( )属于内部过电压。
A. 大气过电压
B. 感应雷过电压
C. 操作过电压
答案:C
35. 变压器装设的过流保护是变压器的(  )。
A. 负荷过流的主保护
B. 差压保护的后备保护
C. 瓦斯保护的后备保护
D. 线圈相间短路的主保护
答案:A
36. 变压器二次绕组短路，一次绕组施加电压使其电流达到(  )时，此时所施加的电压称为阻抗电压。
A. 最大值
B. 最小值
C. 额定值
答案:C
37. 以SB-10型示波器为例，在观察Y轴输入电压波形时，波形的周期数是(  )的整数倍数。
A. Y轴输入电压频率对扫描频率
B. 扫描频率对Y轴输入电压频率
C. X轴输入电压频率对扫描频率
D. 扫描频率对X轴输入电压频率
答案:A
38. 更换熔体时,原则上新熔体与旧熔体的规格要(  )。
A. 不同
B. 相同
C. 更新
答案:B
39. 新装和大修后的低压线路和设备，绝缘电阻不应低于(  )MΩ。
A. 0.22；
B. 0.5；
C. 1；
D. 2；
答案:B
40. 在高压电气设备上工作，可分为( ).部分停电工作和不停电工作三类。
A. 测量工作
B. 试验工作
C. 检修工作
D. 全部停电工作
答案:D
41. 一氧化碳中毒是由于含碳物质燃烧不完全时的产物经呼吸道吸入引起中毒,主要损害人的(  )系统。
A. 呼吸
B. 神经
C. 消化
答案:B
42. 低压线路同杆架设时,在直线杆横担之间的最小垂直距离为(  )米。
A. 0.35
B. 0.6
C. 0.7
答案:B
43. 作为电气工作者,员工必须熟知本工种的(  )和施工现场的安全生产制度,不违章作业。
A. 生产安排
B. 安全操作规程
C. 工作时间
答案:B
44. 在负载为星形连接的电路中，线电压与相电压的关系为(  )。
A. U线=U相
B. U线=√3U相
C. U线=U相／√3
D. U线=3U相
答案:B
45. 具有反时限安秒特性的元件就具备短路保护和(  )保护能力。
A. 机械
B. 温度
C. 过载
答案:C
46. 晶闸管的控制角越大，则输出电压(  )。
A. 越高
B. 移相位
C. 越低
D. 越大
答案:C
47. 一单相桥式整流电容滤波电路，该电路输出电压为36V,则该电路电源变压器的副边电压为(  )伏。
A. 20
B. 10
C. 36
D. 30
答案:D
48. 在纯电感交流电路中，电路的( )。
A. 有功功率大于零
B. 有功功率等于零
C. 有功功率小于零
答案:B
49. 万用表上读出的交流电压是电压的( )
A. 最大值
B. 平均值
C. 有效值
D. 瞬时值
答案:C
50. 特种作业人员必须年满( )周岁。
A. 19
B. 18
C. 20
答案:B
51. 管型避雷器由(  )三部分组成。
A. 产气管.内部电极和外部空隙
B. 产气管.内部空隙和外部空隙
C. 产气管.内部空隙和外部电极
D. 产气管.内部电极和外部电极
答案:B
52. 并列运行的变压器其容量之比一般不超过(  )。
A. 1:1
B. 2:1
C. 3:1
D. 4:1
答案:C
53. 如果触电者伤势严重，呼吸停止或心脏停止跳动，应竭力施行( )和胸外心脏挤压。
A. 按摩
B. 点穴
C. 人工呼吸
答案:C
54. 根据突然中断供电所引起的影响，负荷分为(  )。
A. 重要负荷.普通负荷.一般负荷
B. 一类负荷.二类负荷.三类负荷
答案:B
55. ONAN代表变压器的冷却方式是(  )。
A. 干式自冷
B. 干式风冷
C. 油侵自冷
答案:C
56. 天车在工作过程中，如(  )台电动机的电流超过允许值时，所有电动机都会脱离电源而停车。
A. 一
B. 二
C. 三
D. 任何一
答案:D
57. 关于电位的概念，(  )的说法是正确的。
A. 电位就是电压
B. 电位是绝对值
C. 电位是相对值
D. 参考点的电位不一定等于零
答案:C
58. 几个等值的电阻串联,则各个电阻的端电压(  )。
A. 不确定
B. 不相等
C. 相等
答案:C
59. 下列电源相序( )是正相序。
A. U→V→W
B. W→V→U
C. U→W→V
D. V→U→W
答案:A
60. 低压带电工作，进行低压带电作业应使用带(  )的工具，工作时应站在干燥的绝缘物上。
A. 导电柄；
B. 绝缘柄；
C. 导电体；
D. 没有要求；
答案:B
61. 戴维南定理只适用于(  )
A. 外部为非线性电路
B. 外部为线性电路
C. 内部为线性含源电路
D. 内部电路为非线性含源电路
答案:C
62. 绝缘电阻测试仪又称为(  )俗尘摇表
A. 兆欧表
B. 接地摇表
C. 交流摇表
D. 接地电阻测试仪
答案:A
63. 并联电容器运行时的环境温度不应超过( )
A. ±20℃
B. ±25℃
C. ±40℃
D. ±45℃
答案:C
64. 交流伺服电动机的定子铁芯上安放着空间上互成(  )电角度的两相绕组，分别为励磁绕组和控制绕绀，
A. 0
B. 90
C. 120
D. 180
答案:B
65. 某一单相供电线路，通过计算和电压损失效验，要求导线截面不应小于3mm2，因此应选用(  )mm2的导线
A. 3
B. 4
C. 5
D. 6
答案:B
66. 关于万用表的采用方法，以下观点错误的就是(  )。
A. 在测量过程中，应根据测量量的大小拨动转换开关，为了便于观察，不应分断电源
B. 测量完结后，转换开关应拨至交流最小电压压或空挡
C. 测量电阻时，每再加一次量程都应调一次零
答案:A
67. 单相桥式半控整流电路，有(  )组触发电压。
A. 1
B. 2
C. 3
D. 4
答案:B
68. 测量电动机线圈对地的绝缘电阻时,摇表的“L”“E”.两个接线柱应( )。
A. “E”接在电动机出线的端子，“L”接电动机的外壳
B. “L”接在电动机出线的端子，“E”接电动机的外壳
C. 随便接，没有规定
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