温馨提示：本套试卷为电工精选题库，总共300道题！题目覆盖电工常考的知识点。
题库说明：本套题库包含（选择题100道，多选题100道，判断题100道）
一、单选题(共计100题,每题1分)
1. 万用表的转换开关是实现(  )。
A. 各种测量种类及量程的开关
B. 万用表电流接通的开关
C. 接通被测物的测量开关
答案:A
2. 液压操动机构是(  )进行合.分闸的操作机构。
A. 利用气体压力储存能量，依靠液体压力传递能量
B. 利用液体压力储存能量，依靠气体压力传递能量
C. 利用液体压力储存能量，依靠液体压力传递能量
答案:A
3. 我国使用的工频交流电频率为( )。
A. 45HZ
B. 50HZ
C. 60HZ
D. 65HZ
答案:B
4. 脑细胞对缺氧最敏感，一般缺氧超过(  )min就会造成不可逆转的损害导致脑死亡。
A. 8
B. 5
C. 12
答案:A
5. 组合开关用于电动机可逆控制时,( )允许反向接通。
A. 可在电动机停后就
B. 不必在电动机完全停转后就
C. 必须在电动机完全停转后才
答案:C
6. 我国电缆产品的型号由几个(  )和阿拉伯数字组成。
A. 大写汉语拼音字母
B. 小写汉语拼音字母
C. 大写英文简写
答案:A
7. 下列关于保护间隙特点描述正确的是(  )。
A. 容易造成接地短路故障
B. 灭弧能力强
C. 保护性能好
D. 以上都是
答案:A
8. 安全标志要求标准统一或(  ),以便于管理。
A. 符合习惯
B. 符合标准
C. 符合行规
答案:A
9. 在变配电所中B相的着色是(  )色。
A. 黄
B. 绿
C. 红
答案:B
10. 在正弦交流电的波形图上，若两个正弦交流电同相，则这两个正弦交流电的相位差是(  )。
A. π
B. 0
C. π/2
D. -π/2
答案:B
11. 电磁力的大小与导体的有效长度成(  )
A. 正比
B. 反比
C. 不变
答案:A
12. 绝缘棒使用完后,应( )在专用的架上,以防绝缘棒弯曲。
A. 水平放置
B. 斜靠
C. 垂直悬挂
答案:C
13. 遮栏的高度户外应不低于(  )。
A. 1.2m
B. 1.5m
C. 2m
D. 2.5m
答案:B
14. 负载接成星形时，线电流等于相电流的(  )倍。
A. 3
B. 2
C. 1
D. 1/2
答案:C
15. 环网柜高压母线的截面要根据()选择。
A. 该配电站负荷电流
B. 环网穿越电流
C. 该配电站负荷电流与环网穿越电流之和
答案:C
16. 电力电容经过30秒放电后，两端残留的电压不应超过( )V。
A. 50
B. 65
C. 1000
D. 80
答案:B
17. 在正弦交流电阻电路中，正确反映电流电压的关系式为(  )。
A. I=R/U
B. I=Um/R
C. I=U/R
答案:C
18. 单台电机熔丝的选择等于(  )乘电动机额定电流。
A. 1.1～1.2倍；
B. 1.3～1.8倍；
C. 1.5～2.5倍；
D. 2.5～3.5倍；
答案:C
19. 电器着火时下列不能用的灭火方法是哪种?(  )。
A. 用四氯化碳或1211灭火器进行灭火
B. 用沙土灭火
C. 用水灭火
答案:C
20. 下列有关电器元件的文字.图形符号表述错误的是(  )。
A. 熔断器:
B. 变压器
C. 电阻
D. 断路器
答案:A
21. 在易燃.易爆危险场所,电气设备应安装( )的电气设备。
A. 安全电压
B. 密封性好
C. 防爆型
答案:C
22. 一台三相异步电动机，其铭牌上标明额定电压为220/380V，其接法应是(  )。
A. Y/△
B. △/Y
C. △/△
D. Y/Y
答案:B
23. 在变配电站停电检修或安装时,(  )负责完成安全技术措施与安全组织措施。
A. 监护人
B. 值班员
C. 检修人员
答案:B
24. 发电厂的发电机输出电压通常为6.3KV,10.5KV,，最高不超过(  )。
A. 20KV
B. 25KV
C. 30KV
答案:A
25. 在全部停电和部分停电的电气设备上工作时，必须完成的技术措施有:(  ).验电.挂接地线.装设遮栏和悬挂标示牌。
A. 放电
B. 设置安全措施
C. 停电
D. 测量接地电阻
答案:C
26. 在低压供电线路保护接地和建筑物防雷接地网,需要共用时,其接地网电阻要求( )。
A. ≤2.5Ω
B. ≤1Ω
C. ≤10Ω
答案:B
27. 互感器是一种特殊的(  )。
A. 变压器
B. 断路器
C. 隔离开关
D. 避雷器
答案:A
28. 并联电容器运行时的环境温度不应超过( )
A. ±20℃
B. ±25℃
C. ±40℃
D. ±45℃
答案:C
29. 手车式开关柜,小车已推入,开关合入,称之为(  )。
A. 运转状况
B. 备用状况
C. 检修状况
答案:A
30. 电气安全用具按其基本作用可分为绝缘安全用具.(  )。
A. 基本安全用具
B. 辅助安全用具
C. 接地装置
D. 一般防护安全用具
答案:D
31. 导线接头连接不紧密,会造成接头( )。
A. 发热
B. 绝缘不够
C. 不导电
答案:A
32. 铝作为导电材料的最大优点是( )。
A. 导电性能好
B. 机械强度好
C. 耐蚀性能好
D. 价廉.密度小
答案:D
33. 测量变压器绕组绝缘电阻时，如果相对地阻值低于规定值，说明绕组可能存在( )
A. 短路故障
B. 绝缘受潮
C. 接地故障
D. 匝内短路
答案:C
34. 中性点直接接地，系统中发生单相接地时，非故障相对地电压会(  )。
A. 不变
B. 升高
C. 降低
答案:A
35. 通过(  )，能使学员的动手能力不断增强和提高，从而熟练掌握操作技能。
A. 示范操作
B. 安全教育
C. 现场技术指导
D. 指导操作
答案:D
36. 一般照明的电源优先选用(  )V
A. 380
B. 220
C. 36
答案:B
37. 在三相半波可控整流电路中，每只晶闸管的最大导通角为(  )
A. 30°
B. 60°
C. 90°
D. 120°
答案:D
38. 低压三相总容量为100KvA.r以上的电容器组，应采用( )控制。
A. 低压断路器
B. 交流接触器
C. 闸刀开关
D. 油开关
答案:A
39. 旋转变压器的主要用途是(  )
A. 输出电力传送电能
B. 变压变流
C. 调节电机转速
D. 自动控制系统中的随动系统和解算装置
答案:D
40. SF6断路器调整时，相间中心距离误差不应大于(  )。
A. 5mm
B. 10mm
C. 12mm
D. 15mm
答案:A
41. 感应子中频发电机电枢绕组内所感生电动势频率f为(  )赫兹。
A. f=Z2n/60
B. f=60n/p
C. f=60f2/Z2
D. f=60Z2/n
答案:A
42. 变压器是一种利用(  )原理工作静止的电气设备。
A. 静电感应
B. 电磁感应
C. 交变感应
D. 压力感应
答案:B
43. SF?断路器调整时，相间中心距离误差不大于(  )。
A. 5mm
B. 10mm
C. 12mm
D. 20mm
答案:A
44. 交流伺服电动机的定子铁芯上安放着空间上互成(  )电角度的两相绕组，分别为励磁绕组和控制绕绀，
A. 0
B. 90
C. 120
D. 180
答案:B
45. 电气设备的交流耐压试验不能判断下列( )。
A. 绝缘水平
B. 绝缘的耐压能力
C. 绝缘电阻
D. 绝缘强度
答案:C
46. 操作时如发现疑问或发生异常故障，均应(  )。
A. 继续操作
B. 停止操作
C. 请示领导再处理
答案:B
47. 值班人员巡视时，发现高压带电设备接地，在室内人员不得接近故障点( )。
A. 1m
B. 2m
C. 4m
答案:C
48. 万用表实质是一个带有整流器的( )仪表。
A. 磁电式
B. 电磁式
C. 电动式
答案:A
49. 半波整流电路中，二极管起什么作用(  )。
A. 起限流作用
B. 起导通与截止作用
C. 起滤波作用
D. 起限幅作用
答案:B
50. 胸外按压右手的食指和中指沿触电者的右侧肋弓下缘向上，找
到肋骨和胸骨接合处的( )。
A. 左点
B. 中点
C. 右点
D. 前点
答案:B
51. 电流互感器二次侧K2端的接地属于( )接地。
A. 工作
B. 保护
C. 重复
D. 防雷
答案:B
52. 压器的分接开关装于(  )。
A. 二次侧
B. 一次侧
C. 任一侧
答案:B
53. 在TN-S系统中，用电设备的金属外壳应当接(  )干线。
A. PEN
B. N
C. PE
D. 按地
答案:A
54. 三相异步电动机定子铁芯是电动机磁路的一部分，由(  )厚的硅钢片叠成，片间有绝缘，以减少涡流损耗。
A. 0.70mm；
B. 0.60mm；
C. 0.50mm；
D. 0.35~0.50mm；
答案:D
55. 当电网频率是(  )HZ时，2极三相异步电动机的同步转速为3000r/min。
A. 50
B. 60
C. 100
答案:A
56. 属于控制电器的是(  )
A. 熔断器
B. 接触器
C. 刀开关
答案:B
57. 从劳动定额管理方面判断下列(  )可以缩短机动时间。
A. 合理布置工作场地
B. 提高设备自动化程度
C. 缩短设备修理时间
D. 延长工人休息时间
答案:B
58. ( )是以屏面布置图为基础，以原理图为依据而绘制成的接线图，是一种指导屏柜上配线工作的图纸。
A. 安装接线图
B. 屏面布置图
C. 归总式原理图
答案:A
59. 35kV及以下变电所供电频率偏差不得超过(  )。
A. ±0.2Hz
B. ±0.3Hz
C. ±0.4Hz
D. ±0.5Hz
答案:D
60. 水泥电杆横向裂纹宽度不得超过(  )mm。
A. 0.2
B. 0.4
C. 0.6
D. 0.8
答案:A
61. 根据《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》，危大工程实行分包的，专项施工方案可以由(  )组织编制。
A. 建设单位
B. 相关专业分包单位
C. 施工总承包单位
D. 监理单位
答案:B
62. 线路单相短路是指( )。
A. 功率太大
B. 电流太大
C. 零火线直接接通
答案:C
63. 一台30kW的电动机，其输入有功功率(  )。
A. 等于30kW
B. 大于30kW
C. 小于30kW
D. 不确定
答案:D
64. 当一个熔断器保护一只灯时,熔断器应串联在开关(  )
A. 前
B. 后
C. 中
答案:B
65. 钳形电流表测量时，量程置于5A档，被测导线在钳口中绕了一圈，此时读数为2A，则被导线中交流电流的有效值为(  )。
A. 2A
B. 1A
C. 4A
D. 2.8A
答案:B
66. 建筑施工工地的用电机械设备(  )安装漏电保护装置。
A. 应
B. 不应
C. 没规定
答案:A
67. 变压器的铁芯结构一般分为(  )和壳式两类。
A. 同心式
B. 心式
C. 交叠式
答案:B
68. 电力电缆敷设到位后,首次绑扎可采用铁丝等材料将电缆定型,在进行二次整理时将绑扎材料更换为(  ),并定尺绑扎。
A. 铜丝线
B. 过塑铁丝
C. 塑料绑线
答案:B
69. 目前使用的某些SF6断路器的检修年限可达( )以上。
A. 5
B. 10
C. 20
答案:C
70. 拉线与电杆的夹角为(  )。
A. 小于70°
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