某科技研发中心

高低压配电工程

技术规格说明书

第二部分

日期：

某科技研发中心

高低压配电工程技术规格说明书

目录

第二部分	页数

第二部分	1

1. 高压配电屏	1

2. 高压电缆	15

3. 变压器	17

4. 直流屏	20

5. 低压配电设备	25

6. 母线槽系统	40

7. 线路配件及其他电气设备	43

8. 电力监控系统	51

9. 油漆及标签	55

10. 抗震支吊架	60

11. 防火封堵材料	64

12. 检验和测试一般要求	67

13. 强电系统测试和试运行	70

# 第二部分

- 高压配电屏

一般要求

高压开关柜及有关之设备，例如开关组件、母线组装、熔断器负荷开关等，均须附有证明所指定之负载，而母线系统须具由国际或国家性认可的定型测试机构对其短路故障水平的表现发出证明。

通过国家级高压电器质量监督检验机构的型式试验。制造商拟采购品牌、型号的型式检验报告，送检单位需与制造商一致。投标人投标的主要设备、主要元器件不接受任何形式的转包、贴牌及高仿产品。柜内元器件均应具有CCC认证。

真空断路器、负荷开关、微机综合保护装置选用同一品牌产品。柜内其他高压电器组件均应是符合国家标准的名优产品，互感器、高压熔断器等应附有合格证，均具有耐久而清晰的铭牌。

高压开关柜须为经过GB/T 16927.1-2011所规定的定型试验的组装，并在厂内组装和试验。

产品符合深圳市供电局有关规定和要求，符合深圳市质量监督检测站有关规定和要求。

高压计量柜需带有经过供电部门规定的计量表。

整个高压开关柜的设计和制造须符合下列标准：

| GB/T 3906-2020 | 3.6 kV～40.5 kV交流金属封闭开关设备和控制设备 |
| --- | --- |
| GB/T 1984-2014 | 高压交流断路器 |
| GB1985-2014 | 高压隔离开关和接地开关 |
| GB/T 11022-2020 | 高压交流开关设备和控制设备标准的共用技术要求 |
| GB3804-2004 | 3.6kV~40.5kV高压交流负荷开关 |
| GB/T 16927.1-2011 | 高电压试验技术 第1部分：一般定义及试验要求 |
| GB 7251.1-2013 | 低压成套开关设备和控制设备 |
| DL／T404-2007 | 3.6kV～40.5kV交流金属封闭开关设备和控制设备 |
| IEC 60694 | 高压开关设备和控制设备的共用技术条件 |
| IEC 62271 | 高压开关设备和控制设备 |
| 其他有关的现行国际、国家标准及广东省、深圳供电主管部门地方标准。 |  |

10kV 中置式开关柜

主要技术参数如下：

- 额定电压：12kV

- 额定频率：50Hz

- 冲击耐压（峰值）：相间及对地≥ 75kV

隔离断口≥ 85kV

- 1 分钟工频耐压（有效值）：相间及对地≥ 42kV

隔离断口 48kV

- 开关额定电流：1250A（进线开关）

630A（馈线开关）

- 短路开断电流（有效值）31.5kA （进线开关）

短路开断电流（有效值）25kA （馈线开关）

- 热稳定电流≥ 31.5kA 4S （进线开关）

热稳定电流≥ 25kA 4S （馈线开关）

- 动稳定电流≥ 80kA （进线开关）

动稳定电流≥ 63kA （馈线开关）

- 防护等级： IP4X

- 电动操作机构，直流 110V，配专用直流操作电源

- 真空开关柜应为全工况绝缘、五防产品，并加装 CT、PT。

结构及性能要求

开关柜内用进口敷铝锌板或不锈钢板分隔成高压室、母线室、电缆室和低压室等独立的四部分，小室与小室间完全隔离，分隔用的钢板具有足够的机械强度，能保证每个室内的元器件在发生故障时不影响其它小室的设备。为防止母线的故障波及邻柜，主母线室柜间应隔离，采用金属挡板完全隔离，母线穿越处安装一体化环氧浇注型或硅橡胶 穿墙套管。 断路器室、母线室、电缆室应由各自独立的压力释放通道。

10kv 开关柜结构的基本骨架为组合装配式结构，具优良的表面保护性能，采用厚度不小于 2mm 的进口敷铝锌钢板； 前后柜门采用冷扎钢板，厚度2.5mm～3mm；全部框架、内隔板、功能 单元及金属结构件内部各独立隔室采用 2～3mm 的敷铝锌钢板。开关 柜外形应平整美观且应满足运输、安装、运行、检修等的机械强度要求。前后门、顶部装饰板、封板为烤漆，敷铝锌板切边和冲孔后应涂上透明自干清漆，以防生锈。投标时提供该种柜型的型式试验报告。

隔板由金属制成并接地。

活门由金属制成并接地。当手车处于试验位置或移开位置时活门会把带电静触头自动罩起来并接地，同时可以考虑加挂锁、假搭钩等安全措施以确保维护、检查时的人身安全。

隔离插头和接地开关的操作位置能判定，并能达到下列条件：

- 隔离断口是可见的；

- 可抽出部件相对于固定部分的位置是清晰可见的，并且对应于完全接通和完全断开的位置具有标志；

- 隔离插头和接地开关的位置有可靠的指示器显示；

母线室

母线按长期允许载流量选择，且能承受相当于连接在母线上最大等级的断路器关合电流所产生的电动力，母线或分支线采用绝缘护套，螺栓固定。母线截面满足开关柜额定电流的要求；母线包裹热缩套管，裸露带电体部分有相应的绝缘措施。 所有母线满足以下要求：

- 所有螺栓固定的母线导体接头均采用镀银。在长期使用期间，从标准环境温度到额定满负荷温度，固定螺栓的初始接触压力值不应降低。每个连接点不应小于两个螺栓。

- 主母线支承和绝缘有较低的吸湿性能，在设备使用期间，不降低机械和介质强度。

- 母线应有表明相别的颜色，A、B、C 相分别为黄、绿、红色，裸露带电体对地空气净距不小于 125mm，相间距不小于 210mm，母线复合绝缘相间净距大于 30mm。

- 主母排、分支母排的铜的纯度为 99.95％以上的高纯度电解铜。 母排采用热缩套管进行绝缘，同时提供其相应的试验报告和原产地 证明。(主母排和分支母排搭接面要镀银，以保证导电率)

电缆室

- 电缆可从开关柜上进上出。终端之安排以及终端尺寸和细节须符合进线电缆及供电局之要求。所有夹紧和紧固材料的尺寸须保证能承受由短路电流引起的应力。电缆室须通过定型测试以保证质量。并设电缆进线孔洞封堵板，使电缆室达到标书 要求的防护等级。

- 电缆 室门上应有观察窗，应有正确反映接地开关状态的措施。

- 在电缆室内应有电缆和导线用支架，以避免电缆接线端子过份变形。

- 电缆室门应与接地刀闸有机械联锁，接地刀闸在接地位置时电缆室门方能打开，同时提供紧急解锁措施。

- 电缆室内应有检修照明灯。

控制和低压小间室

- 低压回路、保护装置、控制、测量和指示仪表均须装置于开关柜上部之单独小间内。与其他隔室完全独立，可拆卸。

- 低压室内设置检修照明灯。

五防要求

开关柜满足五防要求：防止带负荷拉手车；防止误分、合断路器；防止接地开关处在闭合位置时关合断路器；防止在带电时误合接地开关；防止误入带电隔室等功能。若断路器小车的操作省力机构未设锁定装置时，不允许进行下列操作；

- 当断路器在合闸位时，将断路器小车推进或拉出工作位置；

- 当断路器小车没有闭锁在试验或工作位置时，闭合断路器；

- 当断路器小车在工作位置时，断开二次插头；

- 在未拔下低压插头时，由试验位置拉出断路器小车；

- 在未插下低压插头时，由试验位置推进断路器小车；

- 断路器小车在开关柜内工作位置时，闭合接地开关；

- 接地开关闭合时，推进断路器小车；

- 当母联断路器在工作位置时，母联隔离开关不能抽出。

- 断路器小车必须提供工作和检修位置的机械操作闭锁功能，防止动静触头接触不到位造成事故隐患。

联锁

- 应有可靠联锁装置防止触及带电体。

- 只有在开关柜门关闭的情况下才能进行开关的各项操作。

- 应有逻辑控制的联锁防止误操作。

- 当主开关设备进行机械操作时，它不可能进行电气控制。联锁系统必须具备能确保防止操作人员意外触及、或产生危险、或存在潜在危险的功能。

- 仅当断路器处于分闸位置时，可移开部件才可以抽出或插入。只有断路器在工作位置、断开位置、移开位置、试验位置才可以进行操作。断路器在任何位置都可以分闸。辅助回路若未接通，在工作位置断路器不能合闸。

- 进线接地隔离开关。接地隔离开关采用可靠的联锁措施，以保证只有当与它相关的断路器处于分闸位置时，相应断路器才可以进行操作。接地隔离开关与断路器之间装设电气联锁，以防止当接地开关处于合闸位置时，电缆进线送电。

- 三路进线断路器与母联断路器之间设置电气及机械连锁，各断路器之间的电气连锁逻辑关系详见设计图纸。本系统结线方式为两用一备的结线方式，投切装置采取自动投切。

内部燃弧

开关柜能防止因本身缺陷、异常或误操作导致的内电弧伤及工作人 员，能限制电弧的燃烧时间和燃烧范围（符合 GB 3906 及 IEC62271-200 的要求），投标时须提供国家权威部门所做的内部燃弧试验报告（31.5KA）。在断路器室、母线室和电缆室的上方均设有独立的压力释放装置，当发生内部故障电弧时，伴随电弧的出现，开关柜内部气压升高，装设的压力释放装置将被自动打开，释放压力和排泄 气体，以确保操作人员和开关柜安全。

泄压装置：高压真空开关柜的断路器、电缆、母线室三个室需通过内部故障电弧效应试验，断路器、母线和电缆接线三个间隔必须有独立向上的排泄通道以确保故障放弧时不对正面、背面、侧面和电缆沟内的安装、运行维护人员产生伤害。

抗震

所有安装在柜上的设备在受到地震、震动和撞击时，能承受 8 级地震而不损坏，达到 GB 或 IEC 所规定的标准。

柜体标识

- 每台柜体及其装置（包括：断路器室、母线室、电缆室、电缆室及泄压通道）都应有明显标签框，以便清楚识别，每台柜的顶部按排列图要求配有柜的标号和用途的醒目标色。

- 所有具有极性配合关系的元件在其标示牌和接线图上，相应端子处都有极性标记。

- 所有操作开关、按钮、手柄等都有明确的、永久的标志，并明确标明其操作方向。

- 开关柜前面必须有模拟图，模拟图上有机械式开关状态指示器。

- 开关柜每个出线间隔都应按图纸要求设置标有回路名称的标志牌。

- 所有仪表板（仓）开关、按钮等应有功能指示牌。所有电气元器件、附件均应有明显的牢固的和图纸相对应的代号标识，标识应符合图纸中的代号并为印刷体标识表面有防止脏损的防护层，标识应牢固粘贴在元件的显著位置（发热元件除外）

开关柜内小车的推进、抽出应灵活方便，相同参数和用途的开关柜小车应有 100％互换性。

开关柜断路器辅助接点应与主触头同步，闭合牢固可靠，断开有足够的距离。

开关柜采用均匀电场和复合绝缘措施。

任何可移开部件与固定部分的接触，在正常使用条件下，特别是在短路时，不会由于电动力的作用而被意外的分开。

开关柜内的空气能顺利流动，以防止冷空气在柜内凝结，同时在故障时使其他有害气体逸出。

在满足防护等级下百叶窗或其他通风孔的布置和安装，应能防止由上面滴水或地板上溅起的水进入开关柜内。

装于柜体上的继电器，应能防止断路器或其他电器设备正常操作振动而误动作。

设备的布置应方便操作，在任何情况下不应妨碍良好的运行性能，柜内空间应满足检修要求。开关柜端部结构、母线排和电线电缆敷线槽的布置应考虑便于扩展。

电缆试验设备能够在不断开母线的情况下通过主开关室打开的隔板进行电缆试验。

设备的布置保证安全可靠，并留有足够的空间，便于维护检修；柜深与柜总宽度不能超过平面图所注尺寸。

真空断路器及其操动机构

真空断路器须符合 GB1984-2003《高压交流断路器》及 GB/T11022-1999《高压开关设备和控制设备标准的共同技术要求》之规定，并为自动脱扣、全封闭、金属外壳、垂直或水平方向隔离，水平抽出型，并须符合下列要求：

- 电源特性

- 工作电压 10 千伏±5％

- 工作频率 50 赫±2％

- 断路器特性

- 极数： 3

- 等级： 室内

- 额定电压： 12 千伏

- 额定雷电脉衙耐压： 75 千伏（峰值）

- 额定一分钟工频耐压： 42 千伏

- 额定频率： 50 赫

- 正常额定电流：1250A（进线开关）

630A（馈线开关）

- 短路开断电流（有效值）：31.5kA （进线开关）

25kA （馈线开关）

- 热稳定电流: 31.5kA 4S （进线开关）

25kA 4S （馈线开关）

- 动稳定电流: 80kA （进线开关）

63kA （馈线开关）

- 额定工作程序： 0.3 秒--合分--3 秒--合分

- 真空断路器操作机构

- 弹簧储能式，储能电动机电源电压：DCllOV；

- 分合闸控制电压: DCllOV；可手动储能；

- 合闸、分闸电压波动范围:合闸85%～110%，分闸65%～120%

真空断路器性能

- 断路器具有可靠的电气“防跳”功能。所有操作机构各辅助开关的接线，除特殊要求外，同 规格均采用相同的连线以保证手车的互换性，手车上配有机械式计数器，用于合闸时计数， 计数器应安装在手车面板上，并有观察孔， 断路器手车面板上设有机械式分合闸状态指示、弹簧储能状态指示和手动分合闸按钮，指示器易于观察。

- 断路器的操动机构，在任何状态都可以电气和机械跳闸（特别在小室门闭合的情况下也能方 便操作）。

- 断路器操作机构的核心部件齿轮箱，分合闸弹簧等部件必须保证国内外同一产品使用材料的一致性。

- 电气操作的断路器，均有就地分合闸的操作设施（路器无须打开断路器小室的门就可操作）。

- 当断路器在试验位置时，断路器的远方操作回路被闭锁。

- 断路器一次插头表面镀银，一次插头用梅花型触头。当一次插头闭合稍许偏移时，不 应增加其接触电阻。

- 所有操动机构和辅助开关的接线除有特殊要求外，均采用相同接线，以保证开关柜的小车互 换性。

- 断路器的安装位置便于检修、检查、预防性试验和巡视。

- 开关柜内的断路器及其操作机构必须安装在牢固的支架上，支架不得因操作力的影响而变形； 断路器的操作不得影响柜上的仪表、继电器等的正常工作。

- 断路器从开关柜中移出时，辅助手车应采用液压升降方式，可以方便断路器落地。如确无 液压升降方式辅助手车，可推荐使用方便、易操作、安全可靠、质量上乘的辅助手车。

- 为避免真空泡受外界环境影响，断路器应采用环氧树脂真空浇铸而成，真空泡必须采用原装进口，与断路器同一品牌生产，并提供半年内进口报关单备查。

电流互感器

所有电流互感器应保证适合此工程的配电系统，须符合 GB1208《电流互感器》之规定并设计 10kV 千伏系统电压下工作。

电流互感器应适合保护继电器的操作。测试设备，仪表及电流互感器的磁化曲线等资料，要送予工程师及供电局审核。

电流互感器的输出额定值应能适应其负荷。并有足够的额定值，以保障终端电压准确度和超电流性能，从而保证有关设备正常工作。

所有电流互感器须为低电抗型、母线式初级绕组、环氧树脂浇注、并能承受与其连接的断路器预期的短路电流。电流互感器二次侧应考虑开路保护。同时还应承受在一次侧带额定电流条件下、二次侧开路一分钟。

电流互感器的额定输出须满足二次侧负载要求。

次级绕组的各接头须用绝缘导线接至接线端子。接线端子须安装在便于接线与检修的地方。各电流互感器须有标记，标明极性﹑变比﹑精度等级和功率，对多变比的互感器须设有标牌，标明各变比的连接接头。

电流互感器的次级绕组须接地，接地连接须通过可拆除的连接片。

除在"特别规格"或招标图纸上注明外，电流互感器应满足或高于下列要求:

- 工作电压： 10kV

- 绝缘等级： B 级

- 额定一分钟工频耐压： 42kV

- 额定雷电脉冲承受电压： 85kV (峰值)

- 额定电流比：参见设计图纸，满足供电方案及审图意见书的要求。

- 额定次级电流： 5A

- 电流互感器测量误差精确度 0.5 级

- 保护回路电流互感器精确度 5P 级

- 计量回路电流互感器精确度 0.2 级

电压互感器

所有电压互感器应适合此项工程的配电系统，电压互感器须 GB1207《电压互感器》之规定并设计于 10kv 系统电压下工作。

电压互感器应适于保护继电器、仪表和测试设备的工作。电压互感器的磁化曲线需送交工程师及供电局审定。

所有电压互感器应是环氧树脂模制型，并能承受额定值 150%的负荷，而仍能正常地操作。

电压互感器及其初级绕组熔断器须满足当地供电部门要求，电压互感器及其初级绕组的保护熔断器，应为可抽出式，并配有自动操作的安全开关，放置在独立保护箱内，通过机械显示器，电压互感器的操作位置包括"工作"和"断开"两位置在开关外部可见。两位置应有联锁装置。熔断器的装置与盖板，应配有机械连锁，使电压互感器处于断开位置时，箱门才可打开。

次级绕组的所有引出线连接到各二次线路终端接线板。接线板安装在易于维修的地方，所有终端接头应分别标明，指出功能、相位、比率、等级和各互感器的功率。

次级绕组的每一相端位应接上熔断器，中性端接到绝缘的连接器上。每根中性线应连接在一点上，其通过连接器接地。连接器可分拆以进行绝缘试验。

测量用电压互感器应按 Y/Y 法接线。用于浮动性中性线继电器的电压互感器按 Y/△法接线。

除上述外，电压互感器应满足或高于下列要求:

- 工作电压： 10kV

- 绝缘等级： B 级（不少于）

- 额定一分种工频耐压： 42kV

- 额定雷电脉冲耐压(峰值)：75kV(峰值)

- 电压互感器测量精确度：0.2 级

- 电压互感器测试精确度：0.5 级

- 保护电压互感器精确：E 级

接地开关

接地开关应为快速接地开关，与操作人员的动作快慢无关，接地设备的容量在接地开关闭合时应能承受额定短时和峰值耐受电流的要求。

接地开关在闭合、断开两个位置均能锁扣，接地与否能在柜前辩别。

接地开关应具有机械联锁性能，以防止误操作。

母排

母排应是刚性、高导电率的电解铜，应符合GB5585，接触面镀银。

母排须用机械方式连接，每根母排的截面在整个长度内应均匀，其截面应能承载连续的负载电流及短路电流。

母排的接点应确保有效的导电和牢固的连接。

母排应于出厂前先钻孔，母排的孔应光洁，无毛口，母排的夹紧螺栓应采用高拉伸的不锈钢螺栓。母排不应由功能单元支撑，支持母排的绝缘子或其他材料应具有良好的性能，以适应机械及电气要求。

中性母排和接地母排：提供满足系统要求的中性母排和接地母排，上述母排出厂前应先钻孔，便于连接。

保护设备

保护继电器须符合国家规范或IEC60255规定。保护设备和继电器的设计须能有效地断开故障电路，同时不应影响正常电路。

须将经过计算后推荐的继电保护整定值提交审批，并须负责同供电部门联系和协调进线断路器之保护整定。

保护电路的设计须尽可能减少对直流电源的要求。

所有继电器须具有防尘外罩，且所有的金属座和框架均须接地。各主要保护继电器须为嵌入式，嵌装在继电器室的前部。须装有空气过滤器，以平衡柜内外压力并防止灰尘进入。放置在内部的辅助继电器须安装在容易检查和接线的地方。

继电器触头须能闭合和断开所连接电路故障时产生的最大电流。

接在电流互感器二次回路的继电器须配有短路触头，以使所连接的电流互感器在继电器拉出时短路。

用于使断路器跳闸的所有继电器须配有动作指示器，以识别故障类型和相别。

为便于在抽出箱中对主要继电器进行测试，应配备一套测试插头，万能测试部件及足够的插头和引线。还须配备一套维护继电器用的工具。

指示仪表

所有指示仪表须符合国家标准及规范。

所有指示仪表为平装、后接线﹑防尘﹑重荷载﹑开关柜使用类型。

指示仪表所选的量度适用于所指示的电压和电流。仪表面板设有手动的调零装置。

所有指示仪表须具有1.5级精度，在配电装置可承受的短路和过电压工况下不应损坏。

指示灯、按钮、选择和控制开关

所有指示灯、带灯按钮、选择和控制开关须为金属壳体、镀铬、重荷载并适合配电柜使用。具有良好的绝缘，符合所规定的电压和电流值，并经过批准。

灯泡的额定电压须至少高于额定电压20％以增加灯泡的寿命。指示灯必须能从前面拆卸并更换灯泡、灯罩而不必使用专用工具。灯罩颜色须符合国家规范之规定。

电流表需测量三相电流。面板上须刻以黄（A）、绿（B）、和红（C）标志。

电压表选择开关须为旋转型，带有先断开后接通触点，供测量各线电压。面板上须刻以黄绿（AB）、绿红（BC）、红黄（CA）的线电压标志。

接线端子

电力和控制线用的接线端子须为模压制成，导轨卡装以便于每个端子能被单独抽出更换而无需拆下相邻的端子。

同一编号的电缆须终接于相邻的端子上并在端子板上用连接片连接。用于继电器和仪表回路的端子须装有插销，用以连接测试接线。

接线端子板须按工作电压﹑电力回路和控制回路分组。各组之间须在前面以透明且耐燃的盖板分隔，并设有区分标牌。

不使用螺栓压紧式的接线端子。

当主电源切断后仍带电的端子须加以屏蔽并作出标记。

各端子须套以白色套箍以区分回路，并标以结线图上的编号。

每组接线端子板须有20%的备用端子，但不少于两个。

加热器

为防止绝缘件表面在高湿度期间产生凝露，电缆室、断路器室应装有防潮加热器装置。加热器须有蔽屏，并安装在不会使人员和设备受到损害的地方。

各个加热器须由单独的熔断器保护并装置开/关/自动选择开关及指示灯，用作指示加热器已通电使用及设有可调校温度的恒温器。加热器的工作电压为220伏、单相、交流，并由外界供电。

控制线路

所有内部和控制线路均须为符合国家电缆标准的600/1000V低烟无卤阻燃之多芯铜质绝缘导线。

所有导线须具有适当的截面，电流回路不小于2.5mm2，其他则不小于1.5mm2，每根导线的两端均须妥善地接驳。

当导线跨过门铰链时须套在胶软管中并绕成圈，使门可打开以便拆下组件作检查，而不需拆卸导线或使导线过度弯曲。

所有回路均须有可断开的开关以便于隔离、检查和维修。

微机综合继电保护装置及自动装置

应符合国家标准、（电力）行业标准，以及国家电力公司的相关要求。

继电保护装置应满足可靠性、选择性、灵敏性和速动性的要求，具备保护、测量、监控等功能，符合现行国家标准《民用建筑电气设计标准》GB 51348-2019、《电力装置的继电保护和自动装置设计规范》GB/T 50062以及《电力装置电测量仪表装置设计规范》GB/T 50063等国家规范的相关规定，并应满足深圳供电局的的相关要求。

综合继电保护装置面板应具有 LCD 显示屏，可方便的在就地通过面板操作查看三相电流、三相电压、保护定值等信息，该信息可由用户组态和修改。

综合继电保护装置可以显示故障类型及分合闸运行状态，保护装置具有高可靠性的通信接口，可实现与电力监控系统的通信。

综合继电保护装置具有逻辑编程能力。

综合继电保护装置中应具有加密功能，具备权限限制。

综合继电保护装置应具有自检功能，自检范围应足够宽，当保护异常时，应可靠地闭 锁保护的动作，并发出告警信号。

断路器跳（合）闸线圈的出口接点控制回路，必须设有串联自保持的继电器回路，保证跳（合）闸出口继电器的接点不断弧、断路器可靠跳、合。

保护装置应采用微机型构成，并应由 CPU 实现保护功能。

综合继电保护装置将测量信号提供给电力监控系统。

综合继电保护装置测量精度：电压（精度：0.5 级）、电流（精度：0.5 级）、有功功率（精度：1.0 级）、无功功率（精度：1.0 级）、功率因数（精度：0.01）、电度（精度：1.0 级）、频率（精度：0.01 赫兹）等。

综合继电保护装置适应的环境温度要求为：-5℃-- +40℃。

系统配置，应按本规格书及设计图纸的要求，提供 10kV 线路保护、电压（电 流）互感器、电压保护、电流保护、电量测量等。数量详见设计图纸。提供继电保护运行 所必需的所有配件、辅助设备、备品备件、专用工具。保护功能以供电局的审图意见书为准。

- 10kV 进线柜

- 保护功能：过流、速断、零序、欠压保护等；

- 测量功能：电流、电压等数据测量、开关状态等；

- 监控功能：断路器可远方、就地控制；具有 10 个开关量输入，6 个控制输出；断路器、小车位置、储能机构监视；各种事故，预告信号报警和闭锁功能；断路器动作计数；跳闸回路监视。

- 变压器柜馈线柜

- 保护功能：过流、速断、零序、温度保护等；

- 测量功能：电流等数据测量、开关状态等；

- 监控功能：断路器远方、就地控制；具有4个开关量输入，6个控制输出；断路器、小车位置；各种事故，预告信号报警功能。

- 计量柜

- 测量功能：有功功率、无功功率数据等

保护装置显示与通信。本地显示为中文字母数字显示，具有标准接口（如RS485、RS232 等），通过开放的现场总线（支持 MODBUS-RTU、TCP/IP、IEC61850 等协议），开放接口通讯协议编码表，能够接入电力监控系统。

技术要求；

- 保护值的整定:应能从柜的正面方便而可靠地改变继电保护的设定值。

- 暂态电流的影响:保护装置不应受输电线路的分布电容、谐波电流、变压器涌流的影响而发生误动。

直流电源的影响:110V 直流电压、其电压变化范围在 80％～115％时，保护装置应能正确动作。当直流电源，包括直流—直流变换器在投入或切除时，保护不应有不正确动作；在 直流电源切换期间或直流回路断线或接地故障期间（分布电容 0.5～1μF），保护不应误动作。

元件质量:应保证保护装置的元件和部件质量，装置中任一元件损坏时，在正常运行期间， 装置不应发生误跳闸。

设备之间的信号传送:各保护装置之间，保护装置设备之间的联系应由继电器的无压接点（或光耦合）来连接，出口继电器接点的绝缘强度试验为交流2000V，历时 1min.

跳闸显示:如果保护动作使短路器跳闸，则使断路器跳闸的保护动作信号显示出来，并应自保持，直到手动复归。

连续监视与自检和自复位功能:装置的主要电路应经常监视，回路不正常时，应能发出告警信号；装置应具有自检功能。

抗干扰:在干扰作用下，装置不应误动和拒动，装置的干扰试验和冲击试验应符合 IEC 标准。

各种保护功能动作及装置异常、直流电源消失、保护起动等情况应设监视回路，并应有信号节点输出。

保护功能要求。线路在空载、轻载、满载条件下，在保护范围内发生金属或非金属性的各种故障时，保护应能正确动作。

避雷器

避雷器须符合并按IEC61643之规定进行定型试验和符合下列要求﹕

| 类型 | 氧化锌无间隙型 |
| --- | --- |
| 额定电压 | 5.0~21.2kV |
| 最大持续工作电压 | 4~17kV |
| 额定放电电流(峰值) | 10kA |
| 冲击电流(峰值) | 100kA |
| 长用波(峰值) | 400A，200µS |
| 热容量 | 3.5kJ/kV Uc |
| 不同冲击波形下残压值(1/3µS 8/20µS 30/60µS) | 符合IEC相应规范要求 |

避雷器须具有优良非线性特性，当施加连续工作电压时，其泄漏电流小于1mA，当过电压出现时瞬间立即呈导电状态。

避雷器须采用达到抗老化，参数稳定、免维护的一次硅橡胶封装工艺。

所有自愈式避雷器须具有动作计数功能。

接地

所有外露的不带电金属部分和非电气装置之金属部分应按经批准的方式连接于接地母排。此接地母排应沿配电柜全长敷设，并以螺栓连接至每台配电柜之主框架上。所有连接处须镀锡。

接地母排之规格须能承载设备所能承受之短路电流及持续之时间。

具体的接地系统及施工方法须于施工前报批。

在配电柜前后沿配电柜全长铺设宽1m且具有适当绝缘水平的橡胶垫，橡胶垫须符合有关国家标准。

试验设施

所有断路器均须配置可进行高压测试的设施。

配置可使辅助回路暂时接通的设施，以使断路器抽出和处于隔离位置时能对断路器进行功能试验。

在装有电流互感器和保护继电器处须配置可进行一次和二次电流测试的设施，而不需拆下和解开任何连接。

须配置三台便携式真空检验仪用以按制造厂商所建议之真空度检验VCB之真空度。当此设备加于VCB之两极上，将产生高电压。如真空度不足时会造成放电。真空检验仪之输入电压须为220伏，交流。须按制造厂商之建议附带高压软线及所有附件。

挂锁钥匙存放箱

- 在高压配电室内应配置一个带门锁及事故时可击碎玻璃以进入之坚固箱体。其中放置全配电室联锁钥匙及联锁钥匙使用图表。

铭牌和标牌

对每面屏上装设于屏内、外的每件仪表，继电器和控制设备均需有标牌以表明其用途。标牌上的字义必须清楚和准确，如可能须连同该装置的编号。

所有熔断器及开关上需有标牌以表明其额定电流值。

在屏后需有红底白字以中文表明“危险–10 千伏高压电力”的警告牌。

在主要设备自主回路上断开后仍可能带电的直流控制回路接线端子上需有警告牌。以减少意外接触的危险。

在高压配电屏显见的位置上装设铭牌。铭牌须为全属制并刻或印以制造商名，序号和生产日期。

金属电线管及其配件

明敷的金属电线管必须是热浸镀锌钢导管，有螺纹。所有金属电线管必须符合有关 GB/T13381.1-1992《电气安装用导管的技术要求 第一部分：通要求》及 GB/T14823.1-1993《电气安装用导管的技术要求 第一部分：金属导管》之要求。暗敷的金属电线管必须是热浸镀锌焊接钢导管，并符合有关 GB/T3092-1993《低压流体输送用焊接钢管》及 GB/T13793-1992《直缝电焊钢管》之要求。

所有金属电线管之配件必须符合有关 GB/T16316-1996《电气安装用导管配件的技术要求－通用要求》之要求。

圆形电线管盒须为锻铁制，具有长内螺纹管口，供连接 20mm 及 25mm 电线管之接口。对埋入结构内暗藏系统须使用深型盒而对明装系统则须采用浅型盒。电线管盒内须有一只固定于底部的黄铜接地端子。

分线盒须为方形的铸铁盒，深度不小于 50mm，其大小尺寸须能使穿于电线管内最大尺寸的电线得以拉入而不致使电线过度弯曲。盒盖须与盒体为同样等级以黄铜螺栓固定。分线盒须按电线管直径之要求钻孔。

固定电线管之鞍形夹须由锻铁制，专为明装固定电线管而设计，使之距表面约 10mm。

对明装电线管须按规定使用明装的出线盒。

电线管与分线盒，出线盒及开关装置之连接须用联接管箍和六角公螺纹套筒。

- 高压电缆

一般要求

- 应根据设计说明与按照图纸规定的路线进行高压电缆工程，投标价格应包括提供所有电缆封盖、电缆托架、吊架、夹具、专用工具、以及其它完成安装工程所需项目。

高压电缆

所有高压电缆采用WDZA-YJY-8.7/15KV型，须符合国家GB12706-2020规范要求，铜芯、低烟无卤阻燃交联聚乙烯绝缘聚乙烯护套电力电缆。

各电缆芯按GB/T 12706-2020标准的规定用相应的颜色加以区分。

电缆的护层符合GB/T 12706-2020及当地供电部门的耐火要求。

此种电缆须为10kV电压，符合GB/T 12706.2-2020《额定电压挤包绝缘电力电缆及附件 第二部分：额定电压6kV至30kV电缆》的要求。

电缆的护套符合GB/T 18380.33-2008《电缆和光缆在火焰条件下的燃烧试验》的阻燃要求。

电缆的护套表面须有制造厂名称、产品型号及额定电压的连续标志，标志须字迹清楚容易辨认、耐擦。电缆标志须符合GB 6995.3-2008《电线电缆识别标志 第三部分：电线电缆识别标志》的要求。

单芯电缆不得单根穿金属管道敷设。

多根多芯电缆敷设时应选择适合的排列方式，以减少涡流影响。

在潮湿含化学腐蚀环境或易受水浸泡的电缆、金属套、加强层应有挤塑外套，水中电缆的粗钢丝铠装尚应有纤维外被。

电力电缆安装

所有电缆在运输时，端头应经过处理及行之有效的密封，以防止湿气进入。

所有电缆应按图纸规定的路线安装，在施工前应送交工程师批核。

直埋敷设的电缆引入构筑物，在贯穿墙孔处应设置保护管，管口应实施阻水堵塞。

直埋管敷设电缆的接头配置，应符合下列规定：

      - 接头与邻近电缆的净距不得小于0.25m

      - 并列电缆的接头位置宜相互错开且净距离不宜小于0.5m

      - 斜坡地形处的接头安置应呈水平装

      - 重要回路的电缆接头，宜在其两侧约1.0m开始的局部段，按留有备用量方式敷设电缆

在安装时应采取必要的措施，防止电缆受到损坏。

当电缆在其它工程尚未完成的地段安装时，应当采取必要的预防措施，防止电缆由于其它工程施工而受到损坏。

所有电缆应受到妥善保护，防止在正常工作中可能产生的机械性损伤。除铺设在地沟中的电缆外，所有电缆不论垂直还是水平方向均应安放核定的夹具固定和使用电缆管架，电缆固定的间距应根据上述线路规范围表的规定执行，电缆桥架须符合供电部门的要求。

在电缆通过建筑结构，如楼板、墙时，所开的孔洞应当用核定的至少保持两小时的防火材料密封，以防止火灾蔓延。

所有电缆一般应当在两个终端一次连续连接，不要形成中间结点。

直埋敷设的电缆，严禁位于地下管道的正上方或正下方。

所有电缆应适当地对两端进行处理，终端处理详细办法应在施工前送审，电缆的铠装也应很好保护，并在两端接地。

在电缆自室外引入室内/室内电缆沟通过建筑结构时，须设置电缆穿墙防水套管及密封处理。

在电缆通过马路时，须设置电缆保护套管，其管径尺寸及埋地深度符合规范。

在电缆采用管材或管块埋地敷设时，管径尺寸的选择/配合须符合规范，当管路敷设较长时，应每隔50m设一拉线井，其井体尺寸应符合设计要求。

电缆终端接线

电缆终端接线，细节应在开关柜等制造前审定，所有接线箱的材料，绝缘方法等应能承受此系统的最大短路能力。

按规定选用适当的电缆封套将电缆终接。

封套外套以规定的聚乙烯护罩。

对铠装电缆，清除铠装和铠装夹或连接器之表面并于终接前使连接器与铠装接触。将铠装夹旋紧以保证电气接触良好。

电缆导线的终端须用专用高压电缆终端，并用成型热缩绝缘材料进行绝缘防护。

电缆之识别

在电缆之终端，在埋地电缆管之进出点及其它需要识别和寻迹电缆路径处配置电缆识别标志。电缆非穿管敷设并有多条一起敷设时则每隔10米须设立标志。

电缆标志须由椭圆形的PVC标记，穿标记带及尼龙扎带组成。整个标志须能耐70°C的温度。

对单芯电缆和多芯电缆的每条芯线需在终端配置套管或有颜色的碟形标记。

- 变压器

一般要求

- 按图所示的最小连续容量配置配电变压器。10kV变压器必须为下列规定的干式浇注树脂封装，必须满足GB 20052-2020《电力变压器能效限定值及能效等级》标准中的二级能效标准。

标准

变压器之设计及构造须符合国家有关规范之规定。

| GB/T 1094.11 | 干式电力变压器 |
| --- | --- |
| GBT10228-2015 | 干式电力变压器技术参数和要求 |
| GB 20052-2020 | 电力变压器能效限定值及能效等级 |
| CECS 115:2000 | 干式电力变压器选用、验收、运行及维护规程 |
| JB/T 501 | 电力变压器试验导则 |
| GB 50835-2013 | 1000kV电力变压器、油浸电抗器、互感器施工及验收规范 |

变压器必须装配外壳作额外保护，使保护级别达到IP30。所有外壳都是镀锌板制成。根据要求可加涂外漆。每套外壳的前后板均可拆下，便于连接高压分接头及与电缆连接。底板处并有开孔，以便穿进电缆。顶板则须与有关承包单位协调及提供顶板开孔，以便低压母线槽的接驳，变压器所用的套管，分接开关和其他辅助设备，均不应限制变压器的负载能力。

噪音需为低噪音，且必须符合GB/T 1094.10-2003《电力变压器 第10部分：声级测定》有关标准

变压器须按照国家规范GB50148-2010所规定的试验装置，并在厂内组装和试验。

其它要求

10kV/0.4kV配电变压器须满足下列要求:

- 型式：双绕组，干式浇注树脂封装。

- 最小连续额定容量：按图标

- 相别：三相

- 额定频率：50赫

- 安装方式：户内

- 冷却方式：额定容量为自然冷却，并配合强迫风冷

- 保护等级：≥IP30

- 过载能力：每24小时于额定kVA容量连续运行，可过载20%，达4小时。

- 绝缘水平：

高压绕组：额定冲击耐压：75kV（峰值）

额定工频耐压：35kV（额定一分钟工频耐压）

低压绕组：电力频率耐压：3kV

- 电压比：空载时10kV/0.4kV

- 连接组标号：Dyn-11

- 高压分接范围：±2×2.5%、±5%。

- 绝缘等级：H

- 表面颜色：按制造厂标准或淡灰色。

- 阻抗电压：

变压器额定容量		阻抗

- 630kVA			等于6%

- 1000kVA			等于6%

- 1250kVA			等于6%

- 1600kVA			等于6%

- 铁芯材料：冷轧低损钢。

- 绕组材料：高低压绕组均用铜导线或铜箔。

- 谐波：不应对抑制变压器之谐波产生不良影响及对通讯回路产生干扰。

- 铜损：在10千伏，额定千伏安功率及0.85滞后功率因子时不应大于输入功率之1%。

- 高压终端：应安排电缆由顶或底部引入，用高压电缆终接。

- 低压终端：应预位置安装铜母线（三相五线）由顶部引入，用低压铜母线终接。

- 次级星形绕组之中性点须引至邻近相线端子的端子上以供接至中性线及接地导线，并把中性点可靠接地。

- 保护：变压器须配备绕组温度监视装置，按本技术规格说明书所述提供连续温度变量监察信号和跳闸信号。

- 附件：变压器须连同下列附件一并供应：

      - 接地端子

      - 起重环

      - 额定值及端子标记牌

      - 中、英文警告牌

      - 带手动调节最高温度记忆指针的度盘式温度计

      - 温控器，具有RS485通信接口。

      - 橡胶减震垫

- 噪音要求必须符合国际及国内有关标准。

保护温度综合控制箱（温控器）

本控制具有温度检测，温度控制和温度保护报警一体化功能。

控制箱须具有但不限于下列功能﹕

          - 三相绕组温度巡检和最大值显示历史最高温度记录。

          - 启停通风风机。

          - 超温报警，超温跳点干结点输出(多组常开-常闭触点)。

          - 风机运行状态，故障报警。

          - 仪表故障自控，传感器故障报警。

          - 铁心连续温度监测，铁心超温报警。

          - 绕组连续温度监测，绕组超温报警。

控制箱显示功能和操作功能，但不限于下列功能：

- 3.4.2项中各项值显示。

- 功态液晶显示屏。

- 风机就地操作控制。

- RS232计算接口输入/输出，可进行遥测、遥控、遥信和遥调功能。

- 直流屏

标准

整个直流电源设备的设计和制造须符合下列标准：

- GB3859-1993	半导体电力变流器

- GB7261-1987	继电器及继电器保护装置基本试验方法

- ZBK45020-90	电力系统保护自动继电器及装置通用技术条件

- JB57774-91	电力系统用镉镍蓄电池直流系统电源屏

- JB/T8451-1996	固定型阀控密封式铅酸蓄电池

- GB/T19826-2005	电力工程直流电源通用技术条件及安全要求

- DL/T781-2001	电力用高频开关整流模块

- JB/T8456-1996	低压开关设备

- GB/17478-1998	低压直流设备的特性及安全要求

- DL/T459-2000	电力系统直流电源柜订货技术条件

设备规格

产品说明

由高频开关整流器、蓄电池、馈出回路、保护与音响灯光报警回路及自动控制系统等组成的直流电源成套设备。正常运行时，可实现蓄电池组的在线充电或脱线充电；非正常运行时，保证合闸母线、控制母线不间断供电。

蓄电池

本条件中的蓄电池（以下简称为电池），主要是指固定式免维护密封型铅酸蓄电池（以下简称为铅酸电池）或固定式阀控密封型铅酸蓄电池（以下简称为阀控电池）。

充电

  - 浮充电

在整流器的直流输出端同时接电池组和负载，正常工作时，在电池组上加一恒定电压，使之保持连续小电流充电状态，同时整流器也向负载供电；在交流电源停电或整流器故障时，以不断电的方式，由电池组向负载供电。

  - 初充电

铅酸电池投运前的充电，按厂家规定的条件及充电方法进行。

  - 均衡充电

浮充状态运行的电池组，当出现少量电池端电压与平均值有较大偏差、铅酸电池电解液密度与平均值有较大偏差时，则需进行均衡充电。以保持整组电池的电压、电解液密度均衡一致。

  - 补充充电

- 贮存较长时间（2个月以上）的电池，为补充其静置时自放电损耗造成的容量损失，需进行定期补充充电。

- 运行中的电池组，在事故供电后需及时补充充电；当发现长期浮充运行的电池容量亏损时，应进行补充充电。

- 补充充电方法

- 在整流器不脱离负载的情况下，按限流一恒压方式给电池组充电。

额定电压

额定电压（Ue）以控制母线的直流电压来表示。其数值为110V。

额定电流

额定电流（Ie）以输出的标称电流为额定电流。

短时冲击（合闸）电流

- 设备能够承受的2Ie以上的冲击电流，称为短时冲击电流。

- 由电池组提供、经合闸母线输出的，供高压数据电断路器电磁操动机构的短时合闸电流，称为短时合闸电流。其幅值应不小于200A。

- 代号

- C10-电池10h率额定容量，Ah。

- C1-电池1h率额定容量，Ah。

- Ct-电池实测容量，是放电电流I(A)与放电时间t(h)的乘积，Ah。

- I10-电池10h率放电电流，数值为C10/10，A。

- It-电池t(h)h率放电电流，数值为C10/t，A。

- Uf-浮充电时单体电池的充电电压，V。

- Ue-恒压充电时单体电池充电电压，V。

产品工作制等级（负载等级）

不受设备工作方式的限制，设备的负载等级为I级，即100%额定输出电流连续工作制。

交流电源

- 交流电源应为三相电源380V，三相四线制、持续波动范围不超过额定值的-10%～+15%，电网频率为50±1Hz。无相序要求。三相电源缺相应发出声光报警信号。

- 成套设备应可输入双路交流电源。双路交流电源互为备用、自动投切，并可任选一路为工作电源。

柜体外壳防护等级不低于IP20

高频开关整流器

- 整流器必须满足电池组充电、浮充电特性的要求，能承受2Ie以上的短时冲击电流，并具有软启动特性。

- 在充电状态运行时，应按限流（稳流）一恒压方式自动完成对电池组的充电补充充电或均衡充电。

a)	在稳流状态下，输出电压在（80～130）%额定值范围内，交流电压在额定值的-10%～+15%范围内变化，输出电流在（0.1～1）Ie范围内任一点上保持稳定，其稳流精度应不大于±1%，输出电压纹波系数应小于±1%。

b)	在稳压状态下，交流电压在规定范围内变化，输出电流在0～100%额定值范围内变化时，输出电压在额定值的（80～130）%范围内任一点上保持稳定，其稳压精度应不大于±0.5%，输出电压纹波系数应小于±1%。

- 充电与浮充电方式转换

  - 具有全自动控制方式及手动转换控制选择及功能。在“自动”方式时，电池组放电过程结束，交流恢复供电后，整流器按限流一恒压之设定条件自动转入充电状态工作；当电池组充电过程完成后，整流器按稳压之设定条件自动转入浮充电状态工作。在“手动”方式时，应可方便地调整充电限流值、充电稳压值和浮充电压值。

  - 在进行浮充充电自动转换时，转换电流动作值精度应不超过整定值的±5%；当充电开始进入恒压阶段时，恒压动作值精度应不超过整定值的±5%。

  - 整流器应具有过压、欠压、缺相、过流故障报警及温度补偿功能，过压、欠压保护动作电压误差不大于整定值的±1%，其返回系数过压不小于整定值的99%，欠压不大于整定值的101%功能。其中之一动作时，发出“整流器故障”后整流器掉闸，并可向远方传送信号。

  - 可按制造厂规定的条件及充电方法完成电池组的初充电。

电池

1)	阀控电池

a)	100Ah及以上容量的阀控电池，应选用2V单体电池。

b)	电池应立式安装，不提倡卧式放置。

c)	选用的阀控电池，应在电力系统所属变电站有二年及以上运行时间，并具有运行单位盖章签字的运行报告。

d)	阀控电池应具有连续输出2C10A以上短时冲击电流的能力，其连接部位的极柱、连接板的强度应有足够的抗冲击能力。

e)	为保证阀控电池的使用寿命，厂家提供的100Ah12V阀控电池正极板栅的厚度不得小于3.5mm。

f)	阀控电池从组装到出厂不得超过一个月，厂家应提供电池出厂试验报告。

g)	阀控电池在正常运行条件下，一年内若出现浮充电压偏差大（2V单体电池端电压与平均值最大偏差不得大于±0.05V；2V单体电池偏差不得大±0.3V）、内部断路、渗漏电解液、壳体鼓胀或裂缝等情况，厂家应予以无偿更换。

f）	寿命最少10年。

2)	容量

铅酸电池10h率容量在第1次充放电循环应不低于95%，在第5次充放电循环应达100%；阀控电池10h率容量在第3次充放电循环应达100%。

3)	短时合闸电流放电

在连续10次短时合闸电流放电时，电池组端电压应不低于额定值的91%。短时合闸电流幅值应不小于200A，时间不小于500ms，不大于Is。

4)	自损耗

铅酸电池静置28天后，其容量损失不得超过5%；阀控电池静置90天后，不得超过20%。电池开路电压应在2.10～2.16V（25ºC时）。

5)	制造厂应提供下列电池的相关参数及特性曲线：

- 单体电池浮充电压值及范围。

- 单体电池充电（恒压）电压值及范围。

- 10h率充电限流值及最大充电限流值。

- 每只阀控电池阻抗值（内阻）。

- 50%和100%深度放电后充电特性曲线。

- 倍率放电特性曲线（放电电流分别为I10、I5、I3、I1、I0.5A）。

- 倍率放电容量与C10，温度关系曲线。

- 短时冲击（合闸）电流放电特性曲性（按第4.13.C条要求）。

- 浮充电压与温度关系曲线。

- 电池荷电容量与时间、温度关系曲线。

- 阀控电池气体复合反应效率曲线。

噪声

在正常运行时，自冷式产品的最大噪声应不大于50dB；风冷式产品的最大噪声应不大于55dB。

温升

设备各部件的温升应符合GB3859中第10条中表9、表10的规定。

母线

采用单母线接线，调压装置通降压准确可实现自动调压。

调压装置应具有自动调压功能。可采用无级自动调压或分级自动调压方式，进行母线电压调整。

    - 无级自动调压

输出电压整定值范围在额定电压的100%-105%之间。当输入直流电压在105%-130%额定值(或最高充电电压)，负载电流在0-100%额定值时，输出电压在整定值范围内任一点上保持稳定，其稳定精度应不大于±0.5%﹔当输入直流电压低于输出电压整定值，负载电流在0-100%额定值时，输出电压应与输入电压保持同步，即调压装置具有良好的跟随特性。

    - 分级自动调压

采用分级自动调压方式时，每级电压调节值不大于额定电压的±2.5%。并应有手动调节功能。无论何种调压方式，都应有相应的保护及声光报警信号。

采用无级自动调压方式时，应设置备用调压装置。备用调压装置与自动调压装置并联运行，也应具有调压功能，能够可靠地连续工作。备用调压装置投入时必须保证控制母线不间断供电。

母线电压

控制母线电压最大变化范围﹕额定值的(90-105)%。

合闸母线电压最大变化范围﹕额定值的(90-112.5)%。

保护绝缘监察及音响灯光报警信号

设备应具有完善的保护、绝缘监察及音响灯光报警信号，如﹕整流器故障、过流保护、重要位置熔断(如电池回路、控制回路)及空开跳闸、母线电压监视(控制及合闸线电压、欠压)、绝缘监察、闪光信号等。如采用阀控电池，产品可设置电池端电压异常及浮充电流异常报警。

过压、欠压保护的动作电压精度应不大于整定值的±1%，其返回系数过压应不小于99%，欠压不大于101%﹔母线对地绝缘电阻低于15-25k时绝缘监察应可靠动作。

- 低压配电设备

低压配电屏

一般要求

低压配电柜须为经过GB7251.1-2013等标准所规定的定型试验的组合装置（TTA），由专业制造低压配电柜的工厂生产，并在厂内组装和试验。

为独立座地、可延伸的多屏式，由装设断路器、主母线、馈出母线、控制器等的间隔所组成。整套低压配电柜须适用于本规格说明书所规定的工作条件。

低压配电房的位置及最少尺寸须如图纸所示。配电屏的安放须符合国家标准及深圳市供电局的要求。

整套低压配电柜须按相关的国家标准及规范进行设计和制造。

承包商须供应、安装、驳接三相五线 (连零线) 的铜母线,由10/0.4k 变压器的低压终端至低压配电屏, 如图纸和规范所示。

安装方面

必须尽可能避免使不同的导电金属接触。如不可能避免，则相接触金属的一面或两面须电镀或彼此绝缘。

低压配电柜内所有类似部件均须可以互换。

所有易被尘土侵蚀或损坏的部件须完全置于防护箱内。

除另有规定外，在低压配电柜上不得使用粘贴。

所有螺栓，螺钉，螺帽及垫片必须为高强度镀铬不锈钢制。如因公差之限制不能电镀则必须使用抗腐蚀之钢材制作。

在所有螺栓和螺帽下必须加垫片。螺栓和螺钉必须伸出螺帽外至少1个节距但不得多于5个节距。

低压配电柜之设计必须符合最佳的工程实践。仪表，继电器，开关装置，指示灯的布置应整齐，有效和合乎逻辑。

低压配电柜之设计必须使操作简便，服务可靠和维护方便。

结构方面

低压配电柜须为独立座地，低压开关柜结构采用模数化组合的装配式结构，骨架需采用不小于2.5毫米厚镀锌板或敷铝锌板制作，保证柜体结构具有良好的机械强度，各部件之间的连接采用自攻螺钉。面板采用冷轧钢板(厚度不小于2毫米) 并采用聚酯环氧树脂粉末喷涂，要求面板喷涂均匀平滑外表美观,结构合理匀称。并可进入接触低压配电屏内之部件，屏内各组件之间须有足够的空间进行内部维修。低压柜柜宽不得低于600mm。

低压配电柜面板采用冷轧钢板(厚度不小于2毫米) 并采用聚酯环氧树脂粉末喷涂，要求面板喷涂均匀平滑外表美观,结构合理匀称。

户内式屏体之保护程度须不低于IP31，户外式屏体不低于IP54。

低压配电柜之非重要母线段分隔要求须符合第三类型，对重要母线段须为第四类型。对第四类型分隔，母线，引上引下之母线及包括电缆线耳，螺栓和螺帽之电缆终端全部绝缘。在母线上须套以热缩材料和在母线接头和电缆终端上加护罩。

在低压配电柜之每面屏后需装有一对手把之可拆卸板以便于装卸。可装卸及可开启之面板均需装密封垫。

配电屏, 在需要位置设有通风百叶, 通风百叶之位置安放在屏侧式背板。所有通风百叶之设计要经批准, 并要配有滤尘器。

低压配电柜须为同等高度，在其排列长度内深度必须一致，外观整洁。控制和指示的组件须装于离地300mm和1800mm之间。

门须装暗铰链并与开关装置联锁，并具备用聚氯丁橡胶或其它相同而经批准材料制成的防尘垫。

在配电柜顶部和底部需为引出电缆和/或母线槽配备厚度不少于3.2毫米，可拆卸由非磁性金属制成的电缆密封端头盖板。

低压配电柜之间隔内必须有充分的通风。设备亦必须有足够之额定值以保证低压配电柜之内部温度不超过低压配电柜内包括开关装置，控制开关，母线，继电器和时间开关的工作温度范围。在必要处需加通风百叶。

所有的绝缘子须为不吸潮及不变质的材料制成。

在低压配电柜底部需装设具有足够强度的槽钢底座，其最少高度为100mm。

所有钢件表面的尘土、油、油脂、污迹、污垢、铁锈和其它污物，必须用喷砂予以彻底地清除，幷须在制造厂内立即覆以树脂粉末。树脂粉末面层厚度不得少于50微米。

除特别说明外，面漆颜色应为浅灰色或制造厂商规定的标准颜色。

母线

母线须为硬拉，高导电率，电镀锡，矩形或C型实心裸铜排制成。相线和中性母线须为同等截面。

母线须牢固支撑。整个母线组装须能承受在故障条件下可能遭受的最大机械应力。

配电屏的母线，母线联接和裸导体须符合GB7251.1-2013、JB/T9661-1999标准中关于载流量和温升限量的要求。

当低压配电屏中某个垂直部份包括一个以上的馈出回路时需由引上或引下之母线与主母线连接。引上和引下母线须尽可能短，直，幷使所有馈出回路之导线可直接与之连接而避免不必要的弯曲。

主母线/引上/引下母线与配电屏馈出线间之导线须为规定的高导电率铜排，其额定电流不应小于与之连接的馈出线开关装置之额定电流。所有母线需以颜色区分相别。

低压配电屏内母线组装的布置须与定型试验图纸所示相同。主母线/引上/引下母线须按GB7251.1-2013、JB/T9661-1999之要求进行定型试验。任何母线布置方式的变动，另需定型试验证明书证明。对主母线/引上/引下母线与馈出线保护装置间之连接导线如未经功率因子为0.25滞后50kA，3秒短路型式试验时，需用经批准的方法予以绝缘以保证内短路极少可能发生。

须用机械方法连接母线。连接面需镀银或锡。所有连接螺栓须有防松螺母和垫片。连接处母线搭接长度至少须等于所连接母线的宽度。

用自粘性彩色标签标明母线，引上/引下母线的标称额定值。

母线支座的绝缘体须为不吸潮及高纯度的材料模压制成，在设备的使用寿命内，其机械强度和电气性能应基本保持不变。

所有母线必须排列整齐,母线间有足够的距离,封闭在盖子能打开的钢结构母线箱内。

母线系统之绝缘电压须为交流1000伏。

所有母线需以颜色区分，需标注清楚回路标识，方便检修

内部控制线路

- 所有内部控制线须为符合国家标准的1000伏级PVC绝缘铜电缆，且为低烟无卤阻燃型。

- 所有电缆须有足够的截面但不少于1.5平方毫米的单芯多股绞合导线。敷设于PVC线夹或线槽内。

- 每条电线的两端须套有白色的套箍，刻以与接线图相符之黑色字样。

- 不同的回路须以不同的绝缘颜色区分。

接地

须配备一条沿配电屏全长敷设不少于50 x 6mm的镀锡铜接地母线，用以将配电屏之屏架，各屏内之单元以及各回进线和馈出线铠装和金属屏蔽相连接的终端。母线槽中之地线一起接地。

在配电屏的两端外各配置一个接地端子用以将配电屏接地。

空气断路器(ACB)

一般规定

所有空气断路器须为水平抽出式符合并按GB14048.2-2008《低压开关设备和控制设备第2部分：断路器》 GB14048.2 之规定进行定型试验，和符合以下要求：

极数					按招标图纸(对馈出线)

额定绝缘电压				1000V a.c.

额定频率					50Hz

额定连续电流				如图规定

额定工作温度                       40°C

额定电压                           Ue=690V, a.c.

额定冲击耐受电压                   Uimp=12kV，a.c

框架断路器的分断能力在交流电压415V时满足：

额定电流2500A及以下,               Ics=100%Icu ≧ 50kA

额定电流2500A以上至4000A,          Ics=100%Icu ≧ 65kA

额定电流4000A以上,                 Ics=100%Icu ≧ 85kA

额定电流2500A及以下,               Icw(1s) ≧ 50kA;

额定电流2500A以上至4000A,          Icw(1s) ≧ 65kA;

额定电流4000A以上,                 Icw(1s)≧ 85kA

合闸机构				220V a . c .电动机储能的弹簧机构或按招标图

跳闸机构				         按图中的规定

安装方式			               抽出式

所有空气断路器须由认可的国家级测试机构证明其短路容量符合以上之规定。空气断路器盖子须根据国家相关规范之要求粉饰。

运作特点

- 须有联锁装置或挂销使ACB能锁在“闭合”，“试验”和“隔离”位置，并能关闭空气断路器盖子。

- 当ACB在闭合位置上不能被插入或抽出。但若企图取出断路器，不会引起闭合的断路器跳闸。

- 除非ACB被抽出，在配电柜之前面不能接触到ACB之带电部分。

ACB抽出后须有隔板，门封闭，不能接触带电部分的母排

- 主要的进线输入保护装置是一个活动的空气断路器。空气断路器的规格和容量见电气招标图/施工图之系统图。

- ACB与低压配电屏母线系统间之电气连接须经触头和插孔并带自动屏蔽隔板。当ACB被抽出后用以遮盖低压配电屏内固定插孔端。隔板应以标牌指示属于ACB之入或出端并配备联锁装置。

- 进线空气断路器是用马达来动作的，以便对跳闸/关闭电路进行遥控，并且，用导线接回到配电柜内的公共排线腔室内。

- 在输入电源的主空气断路器和重要供电的塑壳断路器上，配有无电压触点，表明断路器“断开/闭合/跳闸”几个状态。该触点将用导线接回到配电柜的公共排线腔室。公共排线腔室也配有触点，以接收来自于电力管理系统“断开/闭合”信号，以便当来自于CPB的电力完全中断时，截断电流的供应以及重新起动。

- 当按规定需要远方控制时，需配备手/自动转换开关。

- 主断路器配有挂锁和钥匙。

性能特点

除特别说明外，空气断路器须提供自动切断的机械性及等于预期短路电流的闭销电流。

- 机械操作的指示器用以指示断路器之位置。

- 以钥匙操作，按图所指示的断路器间的联锁。

- 断路器开/断路器闭合/断路器事故跳闸指示灯。

- 用以操纵断路器断开/闭合的控制按钮。

- 指示灯试验按钮。

- 按本技术规格说明书及招标图纸之要求， 配备足够数量之辅助开关接点供远方指示和控制断路器用，预留三对辅助触点接线至配电屏端子排备用。

- 一组带选择开关和与电流互感器配合的电流表，用以测量线电流。

- 一组带选择开关的电压表用以测量线和相电压（仅装备于进线断路器）。

- 一组三相功率因于表（仅装于进线断路器）。

- 相位指示灯（仅装于进线及母联断路器）。

- 按图标位置，配备过电流保护继电器，继电器须为三极无方向性，其整定电流及时间值均可调整，并设有可调整速断保护。继电器之时间与电流特性之选择须保证与其前级配电器至且和高压开关柜所许可的最大时间与电流特性完全匹配及有选择性，并获得供电局的批准。

- 按图标位置，配备接地保护继电器。继电器须为单极无方向性之，其整定电流及时间值均可调整。继电器之时间与电流特性之选择须保证与其前级配电变压器和高压开关柜所许可的最大时间与电流特性完全匹配及有选择性，并获得供电局的批准。

- 按图示位置配备低电压至继电器，用以当主电源故障后使用回路能继续保持闭合达0-5秒（可调）。此低电压继电器须为自复归型。

采用电子微处理器脱扣器

电气微处理器性能

- 保护功能

- 过载保护（具有反时限长延时脱扣特性）：脱扣电流整定范围(0.4～1)×In可多点设定,脱扣延时时间可调节（2.5～30s）

- 选择性短路保护（具有反时限短延时脱扣特性）：脱扣电流整定范围(1～6)×In可调节，脱扣时间可调节（0～0.4s）

- 瞬时短路保护：瞬时脱扣电流可调（2～14）×In

- 信号显示

能有指示灯显示当时断路器工况（开、合）和故障显示（过载、短路、接地等）并可手动复位并带有历史故障记录（最后10次）。

- 具有故障报警功能，同时指示故障原因，包括但不限于以下各项：

- 微处理器在工作中/出故障

- 过载反时限长延时保护功能引起继电器跳闸

- 短路短延时保护功能引起继电器跳闸

- 瞬时短路保护功能引起继电器跳闸

- 接地故障保护功能引起继电器跳闸

- 三相不平衡电流引起继电器跳闸

- 二次线路与电源部分完全绝缘

- 招标图纸中要求有遥测的ACB断路器需带有开关控制、开关状态及故障状态的辅助触点，并将上述信号接入智能仪表，通过智能仪表的TCP接口（通信协议采用ModBUS-TCP协议）交接由电气综合监控系统监视及控制。

- 测量要求：能够测量电流、电压、功率值、谐波分析、脱扣事件记录。需具备监测开关状态，与电力监控系统连接反馈信号。

塑壳断路器 (MCCB)

一般规定

- MCCBs 须符合并按GB14048-2-2008之规定进行定型试验，和符合下列要求：

极数					按图指示。

额定绝缘电压				800V，交流

额定频率					50Hz

额定连续电流（应降低如图规定	额定值以适合工地条件）

额定工作温度				40℃

额定短路接通容量			不小于2倍Icu

功率因子0.25（电压滞后）

额定极限短路断开容量（Icu）	      按招标图所示并满足安装位置			    			之短路分断能力之要求

额定工作短路断开容量（Ics）	      100%Icu

安装方式					插拔式或抽屉式

操作方式		手动

所有MCCBs 均须由认可的国家级测试机构证明其短路容量

- MCCBs之所有机械和带电之金属部件须全部装置于模制之外壳内。

- 所有MCCBs 均须有由制造厂提供的外壳。

- 操作机构须与操作速度无关其触发作用须可靠地保证迅速闭合和迅速断开操作。须为自动脱扣。触头须为不焊合材料。

- MCCBs之进线与出线端须配置适合于连接电缆的端头。

- MCCB额定电流≤250A的塑壳断路器采用热磁式脱扣器，MCCB额定电流＞250A的塑壳断路器采用电子式脱扣器，需具备监测开关状态，与电力监控系统连接反馈信号。

- 需提供手柄附件连挂锁及二条锁匙，能使MCCBs锁在 “断开” 或 “闭合” 之位置上。

- 所有输出电路保护装置将从固定式塑壳断路器接出来。断路器的所有框架容量和跳闸装置标于图纸和明细表中，属于合同范围内的项目。

- 电子式脱扣器的技术特性：

- 过载保护（L）：脱扣电流整定范围(0.4～1)×In可多点设定。

- 瞬时短路保护（I）。

- 热磁式脱扣器的技术特性：

- 过负荷保护，脱扣电流可调节（0.7～1.0）*In。

- 短路电流保护（电磁脱扣器）：短路瞬时。

- 满足上述产品制造规范及NRS031交流断路器和接地开关、NRS 047-1~9电力供应等规范要求，技术参数按其中最高要求执行。

性能特点

- 若使用并联跳闸时，其并联跳闸须能在塑壳断路器达至短路遮断容量及供电电压为70%-120% 之间正常运作。

- 若塑壳断路器及并联跳闸一同使用，须提供阻塞终端及并联跳闸电线。

- 按图标配置电动操作的MCCB用以操作MCCB或接地故障和低电压保护跳闸。MCCB之操作须由装于其上的短时通电的螺线管线圈操作。合闸螺线管线圈须由主电源供电，而跳闸则由规定的直流电源操作。

- 按图标规定，配置接地故障电流敏感装置和电子线路。其漏电跳闸可调范围为1至5安，可调跳闸时间为0至5秒。

- 按图标规定，配置低电压继电器使在主电源故障开始后，能令回路仍保持接通，其时间要求0至5秒可调。此低电压继电器须为自复归型。为MCCB装设延时电路，使主电源恢复供电后在0至30秒(可调)自动闭合MCCB。

- 除上述之要求外，每台电动操作的MCCB须装备，但不局限于下列各项:

  - MCCB开/合/故障跳闸指示灯。

  - MCCB开/合按钮。

  - 对需要自动合闸的MCCB，带防止跳跃继电器的控制回路以保证可靠动作。

  - 提供就地指示位置和控制用的辅助开关接点，并预留三对触点接线至端子排备用。

  - 指示灯试验按钮。

当按规定需要远方控制时，需配置手/自动切换开关。

电动操作的MCCB

- 配置电动操作的MCCB用以操作MCCB或接地故障和低电压保护跳闸。MCCB之操作须由装于其上的短时通电的螺线管线圈操作。合闸螺线管线圈须由主电源供电，而跳闸则由规定的直流电源操作。

- 按招标图所示，配置接地故障电流敏感装置和电子线路。其漏电跳闸可调范围为1至5安，可调跳闸时间为0至5秒。

- 按招标图所示，配置低电压继电器使在主电源故障开始后，能令回路仍保持接通，其时间要求0至5秒可调。此低电压继电器须为自复归型。为MCCB装设延时电路，使主电源恢复供电后在0至30秒(可调)自动闭合MCCB。

- 除上述之要求外，每台电动操作的MCCB须装备，但不局限于下列各项﹕

- MCCB开/合/故障跳闸指示灯。

- MCCB开/合按钮。

- 对需要自动合闸的MCCB，带防止跳跃继电器的控制回路以保证可靠动作。

- 提供就地指示位置和控制用的辅助开关接点，并有20%之备用量。

- 指示灯试验按钮。

- 按本技术规格说明书之要求，配置足够之辅助开关接点，供远方指示和控制用并有20%之备用量。

- 当按规定需要远方控制时，需配置MCCB远方/就地手动的控制开关。

微型断路器(MCB)

一般规定

- MCBs 必须符合GB10963，IEC898，及IEC60947-2其额定短路容量为10kA 或以上。除另有规定外用于照明线路的跳闸特性为Ｂ型，用于小电力回路为Ｃ型，用于电动机回路为D型或以上。

- 断路操作机构须为自动脱扣，其设计应保证负载触头在故障时不会保持在闭合位置。

- 除另有规定外，单极断路器、双极断路器须用于单相电路。三相电路须使用三极断路器，且须联锁，使一相超载或故障时，可以同时切断断路器的各相。

- 满足上述产品制造规范及ABNT NBR5410低压电器装置、NRS031交流断路器和接地开关、NRS 047-1~9电力供应等规范要求，技术参数按其中最高要求执行。

运作特点

- 微型断路器须为热磁可调整装有手动操作机构能速合、速分、自动脱扣，使断路器在过载和短路时不会保持在闭合位置。

- 额定工作温度须为40°C，额定短时承受电流（Icw）须为10kA (1秒) 。

带漏电保护的微型断路器（RCCB）

一般规定

- 漏电断路器须为两极、三级或四极，由电流操作装于一个完全密封的塑壳内，须符合GB6829-2008、IEC755规范制造及测试之要求。微型断路器须得到NAMAS测试核准。

- 断路操作机构须为自动脱扣，其设计应保证负载触头在故障时不会保持在闭合位置。

- 除另有规定外，双极断路器须用于单相电路。三相电路须使用三、四极断路器，且须联锁，使一相超载或故障时，可以同时切断断路器的各相及中性线。

- 满足上述产品制造规范及ABNT NBR5410低压电器装置、NRS031交流断路器和接地开关、NRS 047-1~9电力供应等规范要求，技术参数按其中最高要求执行。

运作特点

- 跳闸机构须为自动脱扣，使断路器在接地故障时不会保持在闭合位置。跳闸装置不得利用电子放大器或整流器。

- 额定漏电跳闸电流须按图及MCB箱详图所示。

- 需内附可试验自动漏电跳闸的试验装置并需装设防止在漏电跳闸后重合的装置。

双电源切换开关（ATS）

自动切换开关应符合GB/T 14048.11-2016、/IEC 60947-6-1之规定进行测试。

双电源切换开关均要求具有自投自复功能（除图纸已有特殊说明外）。

用于两路电源之间的转换，在转换过程中中断对负载供电的自动转换开关电器。双电源切换开关符合GB/T 14048.11-2016，IEC60947-6-1之规定进行定型试验和符合下列要求：

| 极数 | 三相：4 极；单相：2极 |
| --- | --- |
| 额定绝缘电压 额定频率 额定电流 额定电压 控制电压 | ≥690V交流 50Hz 如图规定 230V/400V, 交流 110V/AC/DC，220/230VAC |

3个开关位置 (I-O-I)，一路电源故障时，能自动地带负荷从一个位置切换到另一个位置。

配备手动操作手柄，一旦自动功能出现故障，允许由手柄的手动操作取代马达/电磁驱动。

PC级ATS开关触头转换时间小于100MS。

自动转换开关使用类别为：AC 33A混合类型负载，带载切换时不能降低容量使用。

主触点配有灭弧触点。

结构 : 切换开关 (A.T.S.)本体为一体化机械设计，单刃双投机构，机械保持。机构本身具备可靠机械连锁功能。

微处理器化的逻辑控制器

- 自动进行“主用”与“应急”电源的单向欠压和过压控制。

- 控制口电源直接取自系统电压，勿需额外控制电源。

- 当“主用”侧电源恢复到正常值时，控制A.T.S.经延时后，由“应急”电源侧切换到“主用”侧，并给出复位信号。

- 手动/自动选择：当选择开关置于“手动位置”，则控制器关闭，A.T.S可手动操作（手动操作时A.T.S的钥匙也应打在手动开关置于“自动”位置时），A.T.S按控制器设置的程序自动工作。

- 配有显示装置，开关位置显示及两路电源正常与否的显示。

- TCP/IP通信接口。（监测正常电源三相电压、频率、备用电源三相电压、频率，能通过TCP/IP接口，采用TCP协议将上述信号传至电力监控系统。）

隔离开关

塑壳隔离开关（MCCB ISOLATOR）

塑壳隔离开关（MCCB ISOLATOR）须符合本章内塑壳断路器的各项要求。

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：https://d.book118.com/378032141002006043