.	.

## 北大清华蓝旗营教师住宅小区工程

临水临电施工方案

（8#、9#、10#、12#）

## 中建一局集团四公司

## 北大清华蓝旗营教师住宅小区项目经理部一九九九年一月

Word 完美格式

编制：蓝旗营项目技术管理部审核：

审批：

Word 完美格式

目 录

施工方案调整变更索引表	2

第一章：工程简介	3

第二章：施工现场临水临电及主要临建简介	3

第三章：临电设计	4

第四章：临水设计	11

第五章：临电施工技术要求及临电管理与维护	19

第六章：临水施工技术要求及系统维护与管理	20

第七章：临水、临电施工进度计划	21

第八章：工期保证措施	22

第九章：成品保护措施	23

第十章：现场安全用电和消防措施	23

第十一章：附图	25

# 施工方案调整变更索引表

序 页	日

号 码	章节号	更改内容	更改人	期	更改单号	备 注

# 第一章：工程简介

北大清华蓝旗营教师住宅小区工程位于北京市海淀区清华园南侧， 是以住宅为主、商场等配套设施组成的建筑群体， 该建筑群体由十栋高层建筑和三栋多层建筑组成， 工程总建筑面积为 19.3 万平方米， 是国家立项的北京市重点工程。

中国建筑一局集团四公司北大、清华蓝旗营教师住宅小区项目经理部承建该建筑群体中的 8# 、9# 两栋独立的高层塔式住宅和 10 # 、12 # 两栋多层住宅。8# 楼地上二十层， 9#	楼地上十八层， 地下均为两层	， 8# 、9# 两栋楼最大建筑高度 66.70 米， 结构形式为全现浇钢筋混凝土剪力墙结构，基础为箱形基础；10 # 、12 # 两栋多层均为半地下室，10 # 楼的结构形式为内浇外砌，地上六层，地下一层，基础为片筏基础；12 # 楼为全现浇钢筋混凝土结构， 地上九层， 地下一层， 基础为片筏基础。四栋楼总建筑面积为 46400 平方米。

# 第二章：施工现场临水临电及主要临建简介

  - 施工现场临电情况

现场临电总电源业主提供一台 800KVA 变压器，总配电室位于现场西北侧厕所处。

  - 主要用电临建情况

施工工人生活区（ 含食堂、宿舍、厕所） 、混凝土搅拌站和办公区沿施工现场北侧自西向东布置，办公区由 26 间钢筋混

凝土盒子房组成（ 双层双排布置），工 人生活区由四栋分别 45 米长的干粘石活动板房组成（ 双排布置） ， 其中生活区的食堂和厕所为砖砌结构。木工棚一处设在 10 # 、9# 楼东南侧，一处设在 9# 楼西南侧； 钢筋加工棚一处位于 12 # 楼北侧， 一处设在 9# 楼东侧， （ 详见附图： 施工现场临、水临电平面布置图） 。

# 第三章：临电设计

  - 施工现场临电设施配置

    - 施工用电设备、设施配置表 1： 施工用电设备、设施配置表

| 序号 | 设备名称 | 配备 | 使用 | 功率 | 总功率 | 备 | 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 数量 | 数量 | (KW) | (KW) |  |  |
| 1 | 塔吊(FO/23B) | 4 | 4 | 65 | 260 | 动力 | 设备 |
| 2 | 地泵（ 暂时没用） | 3 | 2 | 90 | 90 | 动力 | 设备 |
| 3 | 砂浆搅拌机 | 2 | 2 | 20 | 40 | 动力 | 设备 |
| 4 | 电焊机 | 8 | 8 | 25 | 200 | 焊接 | 设备 |
| 5 | 切断机 | 4 | 4 | 4.5 | 18 | 动力 | 设备 |
| 6 | 弯曲机 | 4 | 4 | 4 | 16 | 动力 | 设备 |
| 7 | 振动棒 | 20 | 12 | 1.5 | 18 | 动力 | 设备 |
| 8 | 消防泵 | 3 | 3 | 22 | 66 | 动力 | 设备 |
| 9 | 镝灯 | 15 | 12 | 3.5 | 42 | 照明 | 设备 |
| 10 | 圆盘锯 | 4 | 4 | 3 | 12 | 动力 | 设备 |
| 11 | 碘钨灯 | 60 | 50 | 1 | 50 | 照明 | 设备 |

| 12 | 钢筋调直机 | 2 | 2 | 4.5 | 9 | 动力设备 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 13 | 空气压缩机 | 3 | 2 | 7.5 | 15 | 动力设备 |
| 14 | 混凝土振动台 | 3 | 3 | 5.5 | 16.5 | 动力设备 |
| 15 | 蒸饭器 | 3 | 3 | 4 | 12 | 照明或电热设备 |
| 16 | 鼓风机 | 3 | 3 | 1.5 | 4.5 | 动力设备 |
| 17 | 办公用电 |  |  | 30 | 30 | 照明或电热设备 |
| 18 | 工人生活区用电 |  |  | 20 | 20 | 照明或电热设备 |
| 19 | 其它不可预见用电 |  |  | 30 | 30 | 三种设备同时考虑 |
| 合计 |  |  |  |  | 1036.5 |  |

    - 临电供电系统选用及主要线路敷设规定

      - 建筑现场临时用电线路的结构形式按《施工现场临时用电安全技术规范》(JGJ46-88) 的规定,采用电源中性点直接接地,工作零线和保护零线分开的 TN-S 三相五线制接零保护系统,保护零作重复接地。

      - 对于公司《项目安全管理手册》有特殊要求的塔吊和消防泵用电的线路设计为：

### 塔吊用电从总配电箱直接引出， 并设置专用配电箱；

### 消防用电从总控开关上端引出；

    - 临电供电系统布置（ 见附图：施工现场临电平面布置图）

      - 由供电变压器引一电源至配电室内配电柜，再由配

电柜分别引至 1# 箱、2# 箱、3# 箱、4# 箱、塔吊箱、消防泵箱、生活用电。配电箱、柜应做重复接地， 所有配电箱、开关均采

用中建一局集团四公司文件指定的牌号， 作到电箱颜色一致， 编号一致。

      - 现场临电平面布置:

由变压器引至配电室，由配电室引到四个一级箱、塔吊（单独配线引自总配电柜） 、消防泵（ 单独配线且从总控开关上端引出） 。其中 1# 箱供给 11 # 照明箱、12 # 动力箱； 2# 箱供给 21 # 照明箱、21 # 照明箱、23 # 照明箱、22 # 和 24 # 动力箱； 3# 箱供给 31 # 照明箱、33 # 照明箱、32 # 、34 # 和 35 # 动力箱；4# 箱供给 41 # 照明箱、 42 # 照明箱、43 # 和 44 # 动力箱。塔吊支路分别供给塔吊 1# 、2# 、

3# 、4# 专用箱，消 防泵支路分别供给泵 1、2、3。生 活区、办 公区电源由配电柜沿北侧围墙明敷设。

  - 电箱系统图（ 见附图： 配电柜、箱系统图）

  - 用电负荷计算及电缆截面选择

    - 计算公式：

      - 额定电流计算公式： I=K I ×KX ×P/1.73U η COS Φ

其中:

KI — — 总功率安全系数,一般取 1.05-1.10;

KX — — 需要系数(动力系数 0.4-0.6, 焊机系数 0.5-0.6, 照明系数 0.8-1.0);

η — — 效率;

P— — 回路总功率,单位:KW; COS Φ — — 功率因数;

      - 电缆电压降核算公式；

ε =(P ×L)/(C ×S)

其中:

L: 回路电缆长度,单位:米; C: 材料系数,铜芯电缆 C=77;

S: 面积 mm 2

ε :电压降,规范允许电压降为 5%

      - 总用电负荷计算公式:

P=K 1 ×P1 +K 2 ×P2 +K 3 ×P3 (P 1 ：动力总功率、P2 ：焊机总功率、P3 ： 照明总功率）

其中：

K1 — — 动力需要系数 ， 一般为 0.4-0.6 ； K2 — — 焊机需要系数， 一般为 0.5-0.6, ； K3 — — 照明需要系数， 一般为 0.8-1.0 ；

    - 总用电负荷计算:

P=K 1 ×P1 +K 2 ×P2 +K 3 ×P3

P=0.6 ×642.5+0.5 ×300+0.9 ×184=701 （ KW ）

S=P/COS Φ	(S 容量、P 功率、COS Φ 功率因数)

S=701/0.85=824(KVA)	≈ 800KVA

故 800KVA 变压器可满足施工用电。

    - 电缆截面选择:

      - 总线路电缆截面选用： 总线路额定电流：

I=KI.P/1.73U	η COS Φ

=1.05 ×701/1.73 ×380 ×0.9 ×0.85=1463(A)

根据临电用电安全技术规范采用三根 3×240 2 +2 ×120 2 VV22 铜芯电缆， 电流为： 3×540A=1620A>1463A	。

且ε =(P × L)/(C × S)	即ε =701 × 30/77 × 240 × 3=0.38%<5% 允许

电压降， 符合要求。

所以总线路采用三根 VV22 3 ×240 2 +2 ×120 2 铜芯电缆。

      - 塔吊支路： 功率总和为 P=4 ×65=260KW I=KI.P/1.73U	η COS Φ

=1.05 ×260/1.73 ×380 ×0.9 ×0.85=542(A)

根据临电用电安全技术规范采用 VV22 3 ×240 2 +1 ×120 2 铜芯电缆， 电流为： 540A ≈ 542A 。

且ε =(P × L)/(C × S)	即ε =260 × 300/77 × 240=4.2%<5%	允许电

压降， 符合要求。

所以该线路采用 3×240 2 +1 ×120 2 铜芯电缆。对于塔 4# 、2# 、1#

I=KI.P/1.73U	η COS Φ

=1.05 ×65/1.73 ×380 ×0.9 ×0.85=135(A)

根据临电用电安全技术规范采用 VV22 3 ×50 2 +1 ×25 2 铜芯电缆， 其额定电流为： 187A>135A 。

且ε =(P ×L)/(C ×S) 即ε =65 ×200/77 ×50=3.37%<5%	允许电压

降， 符合要求。

所以该回路均选用 VV22 3 ×50 2 +1 ×25 2 铜芯电缆。

      - 消防支路： 总功率为 22 ×3=66(KW) I=KI.P/1.73U	η COS Φ

=1.05 ×66/1.73 ×380 ×0.9 ×0.85=137(A)

根据临电用电安全技术规范采用一根 3×50 2 +1 ×25 2 VV22 铜芯电缆， 其额定电流为： 187A>137A 。

且ε =(P × L)/(C × S)	即ε =66 × 270/77 × 50=4.6%<5% 允许电压

降， 符合要求。

所以该线路采用一根 3×50 2 +1 ×35 2 VV22 铜芯电缆。

      - 1 # 箱支路， 相关设施功率： 地泵、降水 120KW, 焊机 50KW, 照明 20KW, 其它动力 30KW 。

功率： P=0.6 ×（ 120+30 ） +0.5 ×50+0.9 ×20=133(KW) 电流： Ｉ 1 =1.05 ×133/(1.73 ×380 ×0.85 ×0.9)=277(A)

根据临电用电安全技术规范采用一根 VV22 3 ×120 2 +2 ×70 2 电

缆,其电流为 308A>277A 。

且ε =133 ×133/(77 ×185)=1.2%<5%	允许电压降,符合要求。

        - 11	# 照明箱按 20KW 计算

Ｉ =1.05 ×20/(1.73 ×380 ×0.85 ×0.9)=42(A)

根据临电用电安全技术规范采用一根 5×10 2 VV22 电缆,其电流为 61A>42A 。

且ε =20 ×10/(77 ×10)=2.5%<5%	允许电压降,符合要求。

        - 12	# 动力箱按 110KW 计算

Ｉ =1.05 ×110/(1.73 ×380 ×0.85 ×0.9)=229(A)

根据临电用电安全技术规范采用一根 3×70 2 +2 ×35 2 VV22 铜芯电缆,其电流为 231A>229A 。

且ε =110 ×120/(77 ×70)=2.4%<5%	允许电压降,符合要求。

      - 2# 箱支路：相关设施功率同 1# 箱，电缆选择同 1# 箱， 21 # 、23 # 照明箱同 11 # 照明箱，23 # 、24 # 、25 # 动力箱同 12 # 动力箱。

      - 3# 箱支路： 同 1# 箱支路

31 # 、33 # 照明箱同 11 # 照明箱，34 # 、35 # 动力箱同 12 # 动力箱。

      - 4# 箱支路： 同 1# 箱支路

41 # 、42 # 照明箱同 11 # 照明箱的选择， 43 # 、44 # 动力箱同 12 #

动力箱。

  - 线路铺设和要求

    - 按规范要求，本工程临电采用三级配电保护，所有线路均埋地敷设。

    - 埋设要求： 电缆埋设深度不小于 800 mm, 并在电缆上下均铺不小于 5mm 厚细砂,然后覆盖红砖保护层,埋地电缆线路与附近热力管线平行间距不小于 1.2m, 交叉间距不小于 1m ， 与其它管线平行间距不小于 0.5m 。埋地电缆穿过马路须加套管保护套,电缆接头必须牢固可靠,并做好绝缘包扎， 保持足够的绝缘强度,不得承受张力。埋地电缆的接头设在地面的接线盒时， 接线盒应防水、防机械损伤、远离易燃易腐蚀场所。

    - 所有接地装置均采用镀锌 50 ×5 角铁， 长度为 2.5 米做接地极， 接地线采用 40 ×4 镀锌扁铁。

  - 地上结构及装修施工阶段楼层施工用电布置：

    - 随着结构施工的进行，从供楼层施工的一级电箱上引出电缆沿结构外墙向上敷设：10 # 楼从 1# 、12 # 电箱分别向沿结构外墙向上敷设电缆，电缆采用 50 橡套电缆，且每隔两层设一个三级电箱， 电箱内 2 个 DZL15 — 300/250 漏电保护开关和一个DZ15 — 100/50 空开。

3.5.2 1# 电箱供 1— 21 轴间施工用电， 12 # 电箱供 22 — 52

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：https://d.book118.com/378051135014006031