2

住房和城乡建设部公告 （第444号）

关于发布行业标准《城镇供水厂运行、维护及平安技术规程》的公告

现批准《城镇供水厂运行、维护及平安技术规程》为行业标准，编号为CJJ58-2009，自2010年8月1日起实施。其中，第、2.2.1、2.7.1、2.8.6、3.1.2、3.1.4、4.1.1、4.1.3、4.13.2、4.13.4、9.1.1、9.1.5、9.2.2、9.2.3、9.3.1、9.3.2、9.3.3、9.3.4、9.3.5、9.3.7、9.3.8、9.3.9、9.3.11、9.3.12、9.3.13、9.3.14、9.3.16、9.4.1、9.4.3、9.5.2、9.5.5、9.5.6、9.5.8、9.5.9、9.5.10条为强制性条文，必需严格执行。原《城镇供水厂运行、维护及平安技术规程》CJJ58-94同时废止。 本规程由我部标准定额探讨所组织中国建筑工业出版社出版发行。

中华人民共和国住房和城乡建设部

二○○九年十一月二十四日

3

前 言

依据建设部建标（2004）66号文件的要求， 标准编制组在广泛调查探讨，细致总牢固践阅历， 并广泛征求同行的看法，修订了本标准。

本标准的主要技术内容是1 总 则；2 水质监测；3 制水生产工艺；4供水设施运行；5 供水设备运行；6 供水设施维护；7供水设备维护；8 平安。

本次修订的重点和主要内容是：1、结合新发布的《生活饮用水卫生标准》GB5749-2006的要求，对水质化验指标提出新要求，特殊是水质合格率的考核变为管网水，而不是过去的出厂水。2、标准增加了预处理工艺方面的技术要求。3、标准增加了活性炭、臭氧等处理工艺和设备方面的运行维护要求。4、标准增加了污泥处理方面设备设施的要求。5、标准增加了地下水处理方面设备设施的要求。6、标准对配电装置的运行和维护的要求进一步细化，增加了防雷爱护装置、直流电源等装置运行和维护的要求。7、标准增加了变频设备的运行和维护的要求。8、标准增加了制水生产工艺自动化标准。

综上所述，本次标准的修订以科学发展观为指导，充分考虑了我国供水厂的现状和发展，依据能够满意各地的运用，争取3-5年不落后的目标达到本次标准制修订的目的。

本标准由建设部负责管理，授权由主编单位负责具体技术内容的说明。

本标准主编单位：中国城镇供排水协会、北京市自来水集团

本标准参编单位：天津市自来水集团公司、上海市自来水市北有限公司、武汉市自来水集团公司、深圳水务集团公司

本标准主要起草人员：刘志琪、吕士健、王欢、雷丽英、宁瑞珠、徐扬、刘永康、刘百德、

赵顺萍、舒复兴、王富菊、赵桂芝、顾军农、宋涛、梁再辉、徐岩、

王宝林、韩砚萍、孙有春、田宝义、杨祖萍、鮑士荣、陆宇俊、范爱丽、卢宜新、曾卓、余少先

本标准于1994年7月首次发布，本次为第一次修订。

6

1 总 则

为加强城镇供水厂水质管理、工艺管理、设备和设施管理，建立标准化的运营机制， 确保平安、稳定、优质、低耗供水，制定本规程。

本规程适用于以地表水和地下水为水源的城镇供水厂。

城镇供水厂的运行、维护及平安，除应执行本规程外，尚应符合国家现行有关法规和标准的规定。

2 水质监测

2.1一般规定

城镇供水厂应设立水质化验室，配备与供水规模和水质检验要求相适应的检验人员和仪器设备，并负责检验原水、净化工序出水、出厂水和管网水水质。

城镇供水厂选用地表水或地下水作为供水水源时，其水质应分别符合国家现行的《地表水环境质量标准》（GB3838）、《地下水质量标准》（GB/T14848）和《生活饮用水水源水质标准》（CJ3020）的要求。

当水源水质不符合要求时，不宜作为供水水源。若限于条件需加以利用时，水厂必需增加相应的处理工艺，并加强对相关指标的监测。

经净化后的出厂水水质必需能使管网水达到国家现行的《生活饮用水卫生标准》（GB5749）的规定。

2.2原水

城镇供水厂必需依据国家现行的《生活饮用水卫生标准》（GB5749）的规定并结合本地区的原水水质特点对进厂原水进行水质监测。当原水水质发生异样变更时，应依据须要增加监测项目和频次。

以地表水为水源的城镇供水厂宜在取水口旁边或水源爱护区内建立水质在线监测及预警系统，原水水质在线监测及预警项目可依据当地原水特性和条件选择。未建立原水水质在线监测及预警系统的供水厂应在适当的范围内划定原水水质监测段，在监测段内应设置有代表性的水质监测点。

以地下水为水源的供水厂应在汇水区域或井群中选择有代表性的水源井、补压井（或全部井）作为原水水质监测点。

2.3净化水

城镇供水厂应在每一个净化工序设置水质检测点。当生产须要、工艺调整或者水质异样变更，可酌情增加工序水质检测点。

2.4水质检验项目和频率

城镇供水厂开展的水质检验项目和频率应符合表2.4.1的规定。

7

表 水质检验项目和频率

水样

检验项目

检验频率

水源水

地表水、地下水

浑浊度、色度、臭和味、肉眼可见物、CODMn、氨氮、细菌总数、总大肠菌群、大肠埃希氏菌或耐热大肠菌群①

每日不少于一次

地表水

国标（GB3838）中规定的水质检验基本项目、补充项目及特定项目②

每月不少于一次

地下水

国标（GB/T14848）中规定的全部水质检验项目

每月不少于一次

沉淀、过滤等各净化工序

浑浊度及特定项目③

每一至二小时一次

出厂水

浑浊度、余氯、pH

在线检测或每小时一至二次

浑浊度、色度、臭和味、肉眼可见物、余氯、细菌总数、总大肠菌群、大肠埃希氏菌或耐热大肠菌群①、CODMn、

每日不少于一次

国标（GB5749）规定的表1、表2全部项目和表3中可能含有的有害物质④

每月不少于一次

国标（GB5749）规定的全部项目⑤

以地表水为水源：每半年检验一次

以地下水为水源：每年检验一次

管网水

色度、嗅和味、浑浊度、余氯、细菌总数、总大肠菌群、CODMn（管网末梢水）

每月不少于两次

管网末梢水

国标（GB5749）规定的表1、表2全部项目和表3中可能含有的有害物质④

每月不少于一次

注：表中①②③④⑤详见本条条文说明

城镇供水厂水质检验工作可由水厂化验室单独完成或与其所属单位的中心化验室共同担当完成。

水质检验项目和频率可在表2.4.1的基础上依据条件和须要酌情增加。

对于部分检验频率低、所需仪器昂贵、检验成本较高的水质指标，无条件开展检验的单位可托付具有相关项目检验资质的检验机构进行检验。

2.5检验方法

检验方法依次为国家《生活饮用水标准检验方法》（GB/T5750）、行业标准及国际标准。

尚无标准方法的，可采纳其它非标方法，但应经过方法确认。

2.6在线监测

城镇供水厂应设置肯定数量的浑浊度、余氯、pH等水质在线监测仪表，并依据经济发展水平选择配置其它水质在线仪表。

8

在线监测仪器设备应达到所需的灵敏度和精确度，并符合相应检验方法标准或技术规范的要求。

水质在线监测数据应刚好传递到限制中心进行监控和处理。

在线仪表数据不能传递到限制中心的水厂，其运行管理人员应定期查看、记录并反馈在线仪表数据。

在线仪器设备要有专人定期进行校准及维护。当仪表读数波动较大时，应增加校对次数。

2.7净水药剂及原材料

城镇供水厂在选用各类涉水产品（净水原材料、输配水设备、防护材料、水处理材料）时，应选用具有生产许可证和卫生许可证企业的产品，并执行索证（生产许可证、卫生许可证、产品合格证及化验报告）及验收制度。

城镇供水厂采纳的水化学处理剂、输配水设备及防护材料在首次运用前应分别依据《生活饮用水化学处理剂卫生平安性评价》（GB/T17218）和《生活饮用水输配水设备及防护材料的平安性评价标准》（GB/T17219）进行卫生平安评价，评价合格方可投入运用。

每批净水原材料在新进厂和久存后投入运用前必需依据有关质量标准进行抽检；未经检验或者检验不合格的，不得投入运用。

主要净水原材料的检验项目和检验方法应符合表2.7.4的规定。

表 净水原材料的检验项目和检验方法

原材料种类

原材料名称

检验项目

检验方法标准

混凝剂、絮凝剂

聚合氯化铝

氧化铝的质量分数、盐基度、密度、水不溶物的质量分数、pH、氨态氮的质量分数、砷的质量分数、铅的质量分数、镉的质量分数、汞的质量分数、六价铬的质量分数

《水处理剂聚氯化铝》GB15892

硫酸铝

氧化铝的质量分数、pH值、不溶物的质量分数、铁的质量分数、铅的质量分数、砷的质量分数、汞的质量分数、铬（六价）的质量分数、镉的质量分数

《水处理剂硫酸铝》HG2227

硫酸铝钾

硫酸铝钾含量、重金属（以Pb计）含量、铁含量、砷含量、水不溶物含量、水分

《工业硫酸铝钾》HG/T2565

氯化铁

氯化铁的质量分数、氯化亚铁的质量分数、不溶物的质量分数、游离酸（以HCl计）的质量分数、砷的质量分数、铅的质量分数、汞的质量分数、铬（六价）的质量分数、镉的质量分数

《水处理剂氯化铁》GB4482

硫酸亚铁

硫酸亚铁的质量分数、二氧化钛的质量分数、水不溶物的质量分数、游离酸（以H2SO4计）的质量分数、砷的质量分数、铅的质量分数

《水处理剂硫酸亚铁》GB10531

9

聚合硫酸铁

密度、全铁的质量分数、还原性物质（以Fe2+计）的质量分数、盐基度、不溶物的质量分数、pH、砷的质量分数、铅的质量分数、汞的质量分数、铬（六价）的质量分数、镉的质量分数

《水处理剂聚合硫酸铁》GB14591

聚丙烯酰胺（PAM）

外观、固含量、丙烯酰胺单体含量、溶解时间、筛余物

《水处理剂聚丙烯酰胺》GB17514

氧化剂、

消毒剂

高锰酸钾

高锰酸钾含量、镉含量、铬含量、汞含量、流淌性、粒度

《工业高锰酸钾》GB/T1608

二氧化氯

二氧化氯（ClO2）的质量分数、密度、pH值、砷的质量分数、铅的质量分数

《稳定性二氧化氯溶液》GB/T20783

漂白粉

有效氯、水分、总氯量与有效氯之差、热稳定系数

《漂白粉》HG/T2496

过滤（吸附）材料

无烟煤滤料、石英砂滤料、高密度矿石滤料、砾石承托料、高密度矿石承托料

裂开率、磨损率、密度、含泥量、密度小于2g/cm3的轻物质含量（石英砂滤料）、灼烧减量（石英砂滤料）、盐酸可溶率、筛分、明显扁平、瘦长颗粒含量（承托料）、密度大于1.8g/cm3的重物质含量（无烟煤滤料）、含硅物质(石英砂滤料)

《水处理用滤料》CJ/T43

木质活性碳

碘吸附值、亚甲基蓝吸附力、强度、表观密度、粒度、水分、pH值、灰分

《木质净水用活性碳》GB/T13803.2

煤质颗粒活性炭

外观、孔容积、比表面积、漂移率、pH值、苯酚吸附值、水分、强度、碘吸附值、亚甲基蓝吸附值、灰分、装填密度、粒度

《净水用煤质颗粒活性炭》GB/T7701.4

2.8质量限制

城镇供水厂应建立健全包括水质、净水原材料、试验室质控在内的质量限制体系。

2.8.2对水质可实行运行生产单位、职能部门两级管理，班组、水厂化验室和中心化验室三级检验。

各级化验室应实行有效的质量限制方式进行内部质量限制与管理，并贯穿于监测活动的全过程。

中心化验室应进行计量资质认证。

中心化验室每年至少参与一次由国际、国内或地区有关机构组织的试验室比对或实力验证活动，不断提高试验室检验技术水平。

试验室所用的计量分析仪器必需定期进行计量检定，经检定合格，方可运用。计量分析仪器在日常运用过程中应定期进行校验和维护。

凡担当城镇供水厂水质检验工作、报告数据的人员，必需经专业培训合格，持证上岗。

10

2.9水质平安保障

城镇供水厂应建立完善水质预警系统，制定水源和供水突发事务应急预案，并定期进行应急演练，当出现突发事务时，水厂应按预案尽快上报并快速实行有效的处理措施。

当发生突发性水质污染事故，尤其是有毒有害化学品泄漏事故时，检验人员必需携带必要的检验仪器及平安防护装备尽快赶赴现场，马上利用快速检验手段鉴别、鉴定污染物的种类，给出定量或半定量的检验结果。现场无法鉴定或测定的项目应马上将样品送回试验室分析。依据监测结果，确定污染程度和可能污染的范围，并按要求刚好上报水质有关状况。

在水质突发事务应急处理期间，城镇供水厂必需加大水质检测频率，并依据须要增加检验项目。

对于突发性水质污染事故，当我国颁布的标准监测分析方法不能满意要求时，可运用国内外其它先进的分析方法。

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：https://d.book118.com/378073052101006036