环境系楼 207	机房勘测
报告





[image: ]勘测日期：	2012-3-14
勘测地点：	环境系楼 207 机房

勘测单位:	江西信息学院环境工程系勘测人员：	10 防雷 4 班李锦嵘
勘测对象：	环境系楼 207 机房
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[bookmark: _TOC_250016]第一章 勘测依据
· 《建筑物防雷设计规范》GB5057—2010；


· 《建筑物电子信息系统防雷设计规范》GB50343—2004；


· 《供配电系统设计规范》GB50052—2009；


· 《电子信息系统机房规范》GB50174-2008；


· 《电子计算机场地通用规范》GB/T2887-2000；


· 《电能质量	暂时过电压和瞬态过电压》GB/T18481-2001；


· 《计算机信息系统实体安全技术要求	第 1 部分：局域计算环境》

GA371-2001
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3
)
[bookmark: _TOC_250015]第二章勘测概况
1） 、地理位置：位于南昌市雷打山上，海拔高度为46.9米，北面是校园广场，南面为校园宿舍第7栋，东面为教学实训楼，西面是校园超市。北面距建筑物5m处栽种了一排树木；南面树木与建筑物之间间距小于5m， 土壤为红土壤。
2） 、结构:该系楼为2层钢筋混凝土结构，另在屋顶东南侧有一炮楼；

3） 、装设：屋顶装有天馈系统以及气象观测仪与风向测试仪等仪器。

4） 、年平均雷暴日：56.4Td/a，属于高雷区。夏季强对流天气飞车活跃，雷电现象平繁并强烈。
5） 、勘测数据：系楼长63.9m，东宽14.2m、西宽10.7m、楼高10.7m，

6） 、该机房位于系楼二楼207室，于LPZ2区。
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[bookmark: _TOC_250014]第三章	机房所在建筑物勘测内容

[bookmark: _TOC_250013]3.1 接闪器

a、根据GB50057-2010《建筑物防雷设计规范》的 4.3.1 条宜采用装设在建筑物上的接闪器（接闪杆/线/网/带）也可采用其中的混合组成的接闪器。但该系楼采用的是接闪杆/带混合接闪器。
b、经过勘察发现接闪杆发生形变，由原来的直线变成了带2 处直角形状， 不符合规范要求，应进行调整；位于建筑物东边由西向北数第 11 根断开的接闪带，由东北向西北数 32、33 断开，22、64 虚焊，由西南向西北数23、31 虚焊。
C、接闪器保护范围：
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由上式可以得知：单靠接闪杆不能将其小炮楼保护起来，所以应采用接闪带来辅助；
2、系楼接闪器参数，长高分别为 63.9m、10.7m、东面宽 14.2m、西面宽 10.7m，
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63.9m，因此也不能保护整个系楼也应采用接闪带辅助；
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)3、风向标杆参数，长 1.9m、南西北面宽分别为 2.05m、1.85m、9.1m，根据GB50057-2010 中 4.3.5 第一款规定建筑物上的金属物件可用作接闪器所以其保护范围如式：
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3.2 [bookmark: _TOC_250012]引下线

a、根据 GB50057-2010《建筑物防雷设计规范》中的4.3.3 条可知，专设引下线不应少于两根，并沿建筑物四周均匀对称分布，其间距周长不大于 18m，当跨度较大时，无法设引下线时，专设引下线其平均间距不应大于 18m；
b、根据勘测可知系楼的引下线共有3 根，其中2 根采用的是暗装，且利用建筑物内的结构作引下线，一根是明装；暗装利用的是Φ8 的柱内钢筋做引下线，位于系楼西侧向东的3.5m 上，一根位于最东侧柱内，最后的明装引下线位于系楼背面 44.7m 处的扁钢中，其截面为 100 mm2 .暗装敷设的引下线的状态良好，明装引下线受损严重，已经不能正常使用，需立即进行修复、改装。
3.3 [bookmark: _TOC_250011]等电位连接

a、系楼的门窗进行了等电位连接。在一二层东面廊道拐角处与窗户有等电位连接，二楼西面廊道拐角处也有与窗户有等电位连接，207 机房上端也与门前窗户上的金属架有等电位连接，西南角也与窗户有等电位连接，102 机房门上方与门前窗户有等电位连接，110 机房也一样，楼层配电箱，楼梯也都做了等电位连接措施，楼顶靠西侧的两个风向标与接闪带都有等电位连接，接闪杆与接闪带也做了等电位连接。但是楼顶等电位连接处都已锈蚀。天馈系统无等电位连接，因为它处于LPZ1 区中。
b、系楼的进线方式是埋地与架空，但没有采用SPD 保护，在低压电力线的进线处，采用钢管套护，符合要求（0.3m-1.8m），置于墙四角但需加
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装SPD，架空电缆电气线路采用架空进人，没有安装SPD，也没有等电位连接措施。
3.4 [bookmark: _TOC_250010]接地装置

a、根据GB50057-2010 中的 4.3.4 的第六条规定，可知，系楼宜采用基础内的钢筋作为接地装置且利用的钢筋也完全符合要求；
b、接地装置现状良好，由于其利用基础内的钢筋作为接地装置，是整个系楼成为了电气通路。当雷击时各引下线承担的电流减少，接地体同样能够迅速泄流，但明装引下线的独立接地体已经腐蚀严重，不能正常散流并且位于人流量较大的地方，不符合规范，应进行修设。
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[bookmark: _TOC_250009]第四章机房内勘测内容

4.1 [bookmark: _TOC_250008]机房基本情况

1）、该机房位于江西信息学院环境工程系楼二楼 207 室，
2）、机房长 9.5m，宽 8m，高 3.5m，

3） 、机房理由 52 台电脑，一个交换机柜，里面三个交换机，

4） 、两台室内空调，

5） 三台稳压器，

6） 、机房的配电制式为 TN-S 系统，

7） 、机房的拓扑结构为星形，

8） 、地面是防静电地板，并与地面有一定的距离，

9） 、有 12 组日光灯，每组三个。

4.2 雷暴区范围

由于机房所在地区年平均雷暴日为 56.4，所以机房处于高雷区。

4.3 雷电入侵信息系统途径

它们可通过金属管道、架空线路、低压线路等侵入兵多计算机设备造成破坏，因此防护需要通过屏蔽，安装SPD、合理布线、等电位连接、共用接地系统等防护闪电感应、雷击电磁脉冲（LEMP）的侵入。
4.4 雷电对信息系统的危害1）计算机无法正常启动2）使计算机内部网卡烧坏3）不能正常工作      4）计算机内部数据丢失
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5） 计算机显示器黑屏
6） 雷击产生的强烈磁场可能会使硬盘坏掉
4.5 机房线路进线方式

配电线路是埋地进入，信号线路是架空进入。

[bookmark: _TOC_250007]4.2 勘测数据分析

按雷击风险评估确定雷电防护等级：

[image: ]E  1  Nc N
当 E＞0.98 时，定级A 级：

当 0.90＜E≤0.98 时，定为B 类： 当 0.80＜E≤0.90 时，定为C 类： 当 E≤0.8 时，定为D 级。
式中： N  N  N
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N ──建筑物预计雷击次数（次／a）。

k ──校正系数，在一般情况下取 1，在下列情况下取相应数值：位于旷野孤立的建筑物取 2；金属屋面的砖木结构建筑物取 1.7；位于河边、湖边、山坡下或山地中土壤电阻率较小处、地下水露头处、土山顶部、山谷风口等处的建筑物，以及特别潮湿的建筑物取 1.5。
N -─ 建筑物所处地区雷击大地的年平均密度［次／（km2•a）］。
g

A ──与建筑物截收相同雷击次数的等效面积（km2）。
e

雷击大地的年平均密度应按下式确定：
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式中：
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──年平均雷暴日，根据当地气象台、站资料确定（d／a）。
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建筑物等效面积 A
e

应符合下列规定：

应为其实际平面积向外扩大后的面积。其计算方法
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建筑物的高H 小于 100m 时，其每边的扩大宽度和等效面积应按下列公式计算确定:
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式中：

+πH (200 - H )]·10 6
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D──建筑物每边的扩大宽度（m）

L、W、H──分别为建筑物的长、宽、高（m）。

注：

计算机的安全分类：

A 类：对计算机房的安全有严格的要求，有完善的计算机房安全措

施

B 类：对计算机房的安全有较严格的要求，有较完善的计算机房安

全措施

C 类：对计算机房的安全有基本的要求，有基本的计算机房安全措施

Nc  5.8  101.5  C
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C  C	 C
1	2

 C	 C
3	4

 C	 C
5	6
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207 机房为主体结构为砖混结构，所以C1 取 1.5
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