# 建筑外墙热工计算选用表

| 序 号 | 构造简图 | 墙板 厚度 (mm) | 构造层 |  | 分层 厚度 (mm) | 干密度 (kg/m³) | 导热系数 (W/m·K)] | 修正系数 α | 热阻 (m²·K/W)] | 传热阻 [(m²·K/W) | 主体墙部位 传热系数 (W/m²·K)] |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 16 |  | / | 1.抗裂砂浆 |  | 3~5 | ≤1800 | 0.93 | 1.00 | 0.003 | / | / |  |
|  |  |  | 2.保温浆料找平层 |  | 15 | 250~350 | 0.085 | 1.25 | 0.141 |  |  |  |
|  |  | 260 | 3. 复 合 保 温 外 墙 板 | 保温浆料防护层 | 35 | 250~350 | 0.085 | 1.25 | 0.329 |  |  |  |
|  |  |  |  | SXPS保温板 | 40 | 30~38 | 0.026 | 1.05 | 1.465 | 3.071 | 0.326 |  |
|  | 12 外 内 | 270 |  |  | 50 |  |  |  | 1.832 | 3.438 | 0.291 |  |
|  |  | 280 |  |  | 60 |  |  |  | 2.198 | 3.804 | 0.263 |  |
|  |  | 290 |  |  | 70 |  |  |  | 2.564 | 4.170 | 0.240 |  |
|  |  | 300 |  |  | 80 |  |  |  | 2.930 | 4.536 | 0.220 |  |
|  |  | 310 |  |  | 90 |  |  |  | 3.297 | 4.903 | 0.204 |  |
|  |  | 320 |  |  | 100 |  |  |  | 3.663 | 5.269 | 0.190 |  |
|  | 3 | 330 |  |  | 110 |  |  |  | 4.029 | 5.635 | 0.177 |  |
|  |  | 340 |  |  | 120 |  |  |  | 4.396 | 6.002 | 0.167 |  |

|  |  |  |  | 粘结砂浆 | 5 | ≤1800 | 0.93 | 1.00 |  | 0.005 |  | / |  | / |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | B06级加气混凝土板 | 180 | ≤650 | 0.16 | 1.15 |  | 0.978 |  |  |  |  |  |  |
| 注：构造简图中的内墙饰面层未标注，热工计算时未计算饰面层。 |  |  |  |  |  |  |  |  | 图名 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 建筑外墙热工计算选用表 (SXPS保温板) |  |  |  | 图集号 | XXXX |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 页次 | 28 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 设计 |  |  | 校对 |  |  | 审核 |  |

建筑外墙热工计算选用表

| 序 号 | 构造简图 | 墙板 厚度 (mm) | 构造层 |  | 分层 厚度 (mm) | 干密度 (kg/m³) | 导热系数 (W/m·K)] | 修正系数 α | 热阻 (m²·K/W)] | 传热阻 [(m²·K/W) | 主体墙部位 传热系数 (W/m²·K)] |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 17 |  | / | 1.抗裂砂浆 |  | 3~5 | ≤1800 | 0.93 | 1.00 | 0.003 | / | / |  |
|  |  |  | 2.保温浆料找平层 |  | 15 | 250~350 | 0.085 | 1.25 | 0.141 |  |  |  |
|  |  | 280 | 3. 复 合 保 温 外 墙 板 | 保温浆料防护层 | 35 | 250~350 | 0.085 | 1.25 | 0.329 |  |  |  |
|  |  |  |  | SXPS保温板 | 40 | 30~38 | 0.026 | 1.05 | 1.465 | 3.335 | 0.300 |  |
|  | 12 外 内 | 290 |  |  | 50 |  |  |  | 1.832 | 3.702 | 0.270 |  |
|  |  | 300 |  |  | 60 |  |  |  | 2.198 | 4.068 | 0.246 |  |
|  |  | 310 |  |  | 70 |  |  |  | 2.564 | 4.434 | 0.226 |  |
|  |  | 320 |  |  | 80 |  |  |  | 2.930 | 4.800 | 0.208 |  |
|  |  | 330 |  |  | 90 |  |  |  | 3.297 | 5.167 | 0.194 |  |
|  |  | 340 |  |  | 100 |  |  |  | 3.663 | 5.533 | 0.181 |  |
|  | 3 | 350 |  |  | 110 |  |  |  | 4.029 | 5.899 | 0.170 |  |
|  |  | 360 |  |  | 120 |  |  |  | 4.396 | 6.266 | 0.160 |  |

|  |  |  |  | 粘结砂浆 | 5 | ≤1800 | 0.93 | 1.00 |  | 0.005 |  | / |  | / |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | B05级加气混凝土板 | 200 | ≤550 | 0.14 | 1.15 |  | 1.242 |  |  |  |  |  |  |
| 注：构造简图中的内墙饰面层未标注，热工计算时未计算饰面层。 |  |  |  |  |  |  |  |  | 图名 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 建筑外墙热工计算选用表 (SXPS保温板) |  |  |  | 图集号 | XXXX |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 页次 | 29 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 设计 |  |  | 校对 |  |  | 审核 |  |

建筑外墙热工计算选用表

| 序 号 | 构造简图 | 墙板 厚度 (mm) | 构造层 |  | 分层 厚度 (mm) | 干密度 (kg/m³) | 导热系数 (W/m·K)] | 修正系数 α | 热阻 (m²·K/W)] | 传热阻 [(m²·K/W) | 主体墙部位 传热系数 (W/m²·K)] |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 18 |  | / | 1.抗裂砂浆 |  | 3~5 | ≤1800 | 0.93 | 1.00 | 0.003 | / | / |  |
|  |  |  | 2.保温浆料找平层 |  | 15 | 250~350 | 0.085 | 1.25 | 0.141 |  |  |  |
|  |  | 280 | 3. 复 合 保 温 外 墙 板 | 保温浆料防护层 | 35 | 250~350 | 0.085 | 1.25 | 0.329 |  |  |  |
|  |  |  |  | SXPS保温板 | 40 | 30~38 | 0.026 | 1.05 | 1.465 | 3.180 | 0.314 |  |
|  | 12 外 内 | 290 |  |  | 50 |  |  |  | 1.832 | 3.547 | 0.282 |  |
|  |  | 300 |  |  | 60 |  |  |  | 2.198 | 3.913 | 0.256 |  |
|  |  | 310 |  |  | 70 |  |  |  | 2.564 | 4.279 | 0.234 |  |
|  |  | 320 |  |  | 80 |  |  |  | 2.930 | 4.645 | 0.215 |  |
|  |  | 330 |  |  | 90 |  |  |  | 3.297 | 5.012 | 0.200 |  |
|  |  | 340 |  |  | 100 |  |  |  | 3.663 | 5.378 | 0.186 |  |
|  | 3 | 350 |  |  | 110 |  |  |  | 4.029 | 5.744 | 0.174 |  |
|  |  | 360 |  |  | 120 |  |  |  | 4.396 | 6.111 | 0.164 |  |

|  |  |  |  | 粘结砂浆 | 5 | ≤1800 | 0.93 | 1.00 |  | 0.005 |  | / |  | / |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | B06级加气混凝土板 | 200 | ≤650 | 0.16 | 1.15 |  | 1.087 |  |  |  |  |  |  |
| 注：构造简图中的内墙饰面层未标注，热工计算时未计算饰面层。 |  |  |  |  |  |  |  |  | 图名 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 建筑外墙热工计算选用表 (SXPS保温板) |  |  |  | 图集号 | XXXX |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 页次 | 30 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 设计 |  |  | 校对 |  |  | 审核 |  |

建筑外墙热工计算选用表

| 序 号 | 构造简图 | 墙板 厚度 (mm) | 构造层 |  | 分层 厚度 (mm) | 干密度 (kg/m³) | 导热系数 (W/m·K)] | 修正系数 α | 热阻 (m²·K/W)] | 传热阻 [(m²·K/W) | 主体墙部位 传热系数 (W/m²·K)] |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 19 | 12 外 内 | / | 1.抗裂砂浆 |  | 3~5 | ≤1800 | 0.93 | 1.00 | 0.003 | / | / |  |
|  |  |  | 2.保温浆料找平层 |  | 15 | 250~350 | 0.085 | 1.25 | 0.141 |  |  |  |
|  |  | 230 | 3. 复 合 保 温 外 墙 板 | 保温浆料防护层 | 35 | 250~350 | 0.085 | 1.25 | 0.329 |  |  |  |
|  |  |  |  | PU保温板 | 40 | ≥35 | 0.024 | 1.10 | 1.515 | 3.075 | 0.325 |  |
|  |  | 240 |  |  | 50 |  |  |  | 1.894 | 3.454 | 0.290 |  |
|  |  | 250 |  |  | 60 |  |  |  | 2.273 | 3.833 | 0.261 |  |
|  |  | 260 |  |  | 70 |  |  |  | 2.652 | 4.212 | 0.237 |  |
|  |  | 270 |  |  | 80 |  |  |  | 3.030 | 4.590 | 0.218 |  |
|  |  | 280 |  |  | 90 |  |  |  | 3.409 | 4.969 | 0.201 |  |
|  |  | 290 |  |  | 100 |  |  |  | 3.788 | 5.348 | 0.187 |  |
|  | 3 | 300 |  |  | 110 |  |  |  | 4.167 | 5.727 | 0.175 |  |
|  |  | 310 |  |  | 120 |  |  |  | 4.545 | 6.105 | 0.164 |  |

|  |  |  |  | 粘结砂浆 | 5 | ≤1800 | 0.93 | 1.00 |  | 0.005 | / |  | / |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | B05级加气混凝土板 | 150 | ≤550 | 0.14 | 1.15 |  | 0.932 |  |  |  |  |  |
| 注：构造简图中的内墙饰面层未标注，热工计算时未计算饰面层。 |  |  |  |  |  |  |  |  | 图名 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 建筑外墙热工计算选用表 (PU保温板) |  |  |  | 图集号 | XXXX |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 页次 | 31 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 设计 |  | 校对 |  |  | 审核 |  |

建筑外墙热工计算选用表

| 序 号 | 构造简图 | 墙板 厚度 (mm) | 构造层 |  | 分层 厚度 (mm) | 干密度 (kg/m³) | 导热系数 (W/m·K)] | 修正系数 α | 热阻 (m²·K/W)] | 传热阻 [(m²·K/W) | 主体墙部位 传热系数 (W/m²·K)] |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 20 |  | / | 1.抗裂砂浆 |  | 3~5 | ≤1800 | 0.93 | 1.00 | 0.003 | / | / |  |
|  |  |  | 2.保温浆料找平层 |  | 15 | 250~350 | 0.085 | 1.25 | 0.141 |  |  |  |
|  |  | 230 | 3. 复 合 保 温 外 墙 板 | 保温浆料防护层 | 35 | 250~350 | 0.085 | 1.25 | 0.329 |  |  |  |
|  |  |  |  | PU保温板 | 40 | ≥35 | 0.024 | 1.10 | 1.515 | 2.958 | 0.338 |  |
|  | 12 外 内 | 240 |  |  | 50 |  |  |  | 1.894 | 3.337 | 0.300 |  |
|  |  | 250 |  |  | 60 |  |  |  | 2.273 | 3.716 | 0.269 |  |
|  |  | 260 |  |  | 70 |  |  |  | 2.652 | 4.095 | 0.244 |  |
|  |  | 270 |  |  | 80 |  |  |  | 3.030 | 4.473 | 0.224 |  |
|  |  | 280 |  |  | 90 |  |  |  | 3.409 | 4.852 | 0.206 |  |
|  |  | 290 |  |  | 100 |  |  |  | 3.788 | 5.231 | 0.191 |  |
|  | 3 | 300 |  |  | 110 |  |  |  | 4.167 | 5.610 | 0.178 |  |
|  |  | 310 |  |  | 120 |  |  |  | 4.545 | 5.988 | 0.167 |  |

|  |  |  |  | 粘结砂浆 | 5 | ≤1800 | 0.93 | 1.00 |  | 0.005 |  | / |  | / |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | B06级加气混凝土板 | 150 | ≤650 | 0.16 | 1.15 |  | 0.815 |  |  |  |  |  |  |
| 注：构造简图中的内墙饰面层未标注，热工计算时未计算饰面层。 |  |  |  |  |  |  |  |  | 图名 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 建筑外墙热工计算选用表 (PU保温板) |  |  |  | 图集号 | XXXX |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 页次 | 32 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 设计 |  |  | 校对 |  |  | 审核 |  |

建筑外墙热工计算选用表

| 序 号 | 构造简图 | 墙板 厚度 (mm) | 构造层 |  | 分层 厚度 (mm) | 干密度 (kg/m³) | 导热系数 (W/m·K)] | 修正系数 α | 热阻 (m²·K/W)] | 传热阻 [(m²·K/W) | 主体墙部位 传热系数 (W/m²·K)] |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A1 21 | 12 外 内 | / | 1.抗裂砂浆 |  | 3~5 | ≤1800 | 0.93 | 1.00 | 0.003 | / | / |  |
|  |  |  | 2.保温浆料找平层 |  | 15 | 250~350 | 0.085 | 1.25 | 0.141 |  |  |  |
|  |  | 260 | 3. 复 合 保 温 外 墙 板 | 保温浆料防护层 | 35 | 250~350 | 0.085 | 1.25 | 0.329 |  |  |  |
|  |  |  |  | PU保温板 | 40 | ≥35 | 0.024 | 1.10 | 1.515 | 3.261 | 0.307 |  |
|  |  | 270 |  |  | 50 |  |  |  | 1.894 | 3.640 | 0.275 |  |
|  |  | 280 |  |  | 60 |  |  |  | 2.273 | 4.019 | 0.249 |  |
|  |  | 290 |  |  | 70 |  |  |  | 2.652 | 4.398 | 0.227 |  |
|  |  | 300 |  |  | 80 |  |  |  | 3.030 | 4.776 | 0.209 |  |
|  |  | 310 |  |  | 90 |  |  |  | 3.409 | 5.155 | 0.194 |  |
|  |  | 320 |  |  | 100 |  |  |  | 3.788 | 5.534 | 0.181 |  |
|  | 3 | 330 |  |  | 110 |  |  |  | 4.167 | 5.913 | 0.169 |  |
|  |  | 340 |  |  | 120 |  |  |  | 4.545 | 6.291 | 0.159 |  |

|  |  |  |  | 粘结砂浆 | 5 | ≤1800 | 0.93 | 1.00 |  | 0.005 | / |  | / |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | B05级加气混凝土板 | 180 | ≤550 | 0.14 | 1.15 |  | 1.118 |  |  |  |  |  |
| 注：构造简图中的内墙饰面层未标注，热工计算时未计算饰面层。 |  |  |  |  |  |  |  |  | 图名 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 建筑外墙热工计算选用表 (PU保温板) |  |  |  | 图集号 | XXXX |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 页次 | 33 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 设计 |  | 校对 |  |  | 审核 |  |

建筑外墙热工计算选用表

| 序 号 | 构造简图 | 墙板 厚度 (mm) | 构造层 |  | 分层 厚度 (mm) | 干密度 (kg/m³) | 导热系数 (W/m·K)] | 修正系数 α | 热阻 (m²·K/W)] | 传热阻 [(m²·K/W) | 主体墙部位 传热系数 [(W/m²·K)] |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 22 | 12 外 内 | / | 1.抗裂砂浆 |  | 3~5 | ≤1800 | 0.93 | 1.00 | 0.003 | / | / |  |
|  |  |  | 2.保温浆料找平层 |  | 15 | 250~350 | 0.085 | 1.25 | 0.141 |  |  |  |
|  |  | 260 | 3. 复 合 保 温 外 墙 板 | 保温浆料防护层 | 35 | 250~350 | 0.085 | 1.25 | 0.329 |  |  |  |
|  |  |  |  | PU保温板 | 40 | ≥35 | 0.024 | 1.10 | 1.515 | 3.121 | 0.320 |  |
|  |  | 270 |  |  | 50 |  |  |  | 1.894 | 3.500 | 0.286 |  |
|  |  | 280 |  |  | 60 |  |  |  | 2.273 | 3.879 | 0.258 |  |
|  |  | 290 |  |  | 70 |  |  |  | 2.652 | 4.258 | 0.235 |  |
|  |  | 300 |  |  | 80 |  |  |  | 3.030 | 4.636 | 0.216 |  |
|  |  | 310 |  |  | 90 |  |  |  | 3.409 | 5.015 | 0.199 |  |
|  |  | 320 |  |  | 100 |  |  |  | 3.788 | 5.394 | 0.185 |  |
|  | 3 | 330 |  |  | 110 |  |  |  | 4.167 | 5.773 | 0.173 |  |
|  |  | 340 |  |  | 120 |  |  |  | 4.545 | 6.151 | 0.163 |  |

|  |  |  |  | 粘结砂浆 | 5 | ≤1800 | 0.93 | 1.00 |  | 0.005 | / |  | / |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | B06级加气混凝土板 | 180 | ≤650 | 0.16 | 1.15 |  | 0.978 |  |  |  |  |  |
| 注：构造简图中的内墙饰面层未标注，热工计算时未计算饰面层。 |  |  |  |  |  |  |  |  | 图名 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 建筑外墙热工计算选用表 (PU保温板) |  |  |  | 图集号 | XXXX |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 页次 | 34 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 设计 |  | 校对 |  |  | 审核 |  |

建筑外墙热工计算选用表

| 序 号 | 构造简图 | 墙板 厚度 (mm) | 构造层 |  | 分层 厚度 (mm) | 干密度 (kg/m³) | 导热系数 (W/m·K)] | 修正系数 α | 热阻 (m²·K/W)] | 传热阻 [(m²·K/W) | 主体墙部位 传热系数 (W/m²·K)] |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 23 | 12 外 内 | / | 1.抗裂砂浆 |  | 3~5 | ≤1800 | 0.93 | 1.00 | 0.003 | / | / |  |
|  |  |  | 2.保温浆料找平层 |  | 15 | 250~350 | 0.085 | 1.25 | 0.141 |  |  |  |
|  |  | 280 | 3. 复 合 保 温 外 墙 板 | 保温浆料防护层 | 35 | 250~350 | 0.085 | 1.25 | 0.329 |  |  |  |
|  |  |  |  | PU保温板 | 40 | ≥35 | 0.024 | 1.10 | 1.515 | 3.385 | 0.295 |  |
|  |  | 290 |  |  | 50 |  |  |  | 1.894 | 3.764 | 0.266 |  |
|  |  | 300 |  |  | 60 |  |  |  | 2.273 | 4.143 | 0.241 |  |
|  |  | 310 |  |  | 70 |  |  |  | 2.652 | 4.522 | 0.221 |  |
|  |  | 320 |  |  | 80 |  |  |  | 3.030 | 4.900 | 0.204 |  |
|  |  | 330 |  |  | 90 |  |  |  | 3.409 | 5.279 | 0.189 |  |
|  |  | 340 |  |  | 100 |  |  |  | 3.788 | 5.658 | 0.177 |  |
|  | 3 | 350 |  |  | 110 |  |  |  | 4.167 | 6.037 | 0.166 |  |
|  |  | 360 |  |  | 120 |  |  |  | 4.545 | 6.415 | 0.156 |  |

|  |  |  |  | 粘结砂浆 | 5 | ≤1800 | 0.93 | 1.00 |  | 0.005 | / |  | / |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | B05级加气混凝土板 | 200 | ≤550 | 0.14 | 1.15 |  | 1.242 |  |  |  |  |  |
| 注：构造简图中的内墙饰面层未标注，热工计算时未计算饰面层。 |  |  |  |  |  |  |  |  | 图名 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 建筑外墙热工计算选用表 (PU保温板) |  |  |  | 图集号 | XXXX |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 页次 | 35 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 设计 |  | 校对 |  |  | 审核 |  |

建筑外墙热工计算选用表

| 序 号 | 构造简图 | 墙板 厚度 (mm) | 构造层 |  | 分层 厚度 (mm) | 干密度 (kg/m³) | 导热系数 (W/m·K)] | 修正系数 α | 热阻 (m²·K/W)] | 传热阻 [(m²·K/W) | 主体墙部位 传热系数 (W/m²·K)] |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 24 | 12 外 内 | / | 1.抗裂砂浆 |  | 3~5 | ≤1800 | 0.93 | 1.00 | 0.003 | / | / |  |
|  |  |  | 2.保温浆料找平层 |  | 15 | 250~350 | 0.085 | 1.25 | 0.141 |  |  |  |
|  |  | 280 | 3. 复 合 保 温 外 墙 板 | 保温浆料防护层 | 35 | 250~350 | 0.085 | 1.25 | 0.329 |  |  |  |
|  |  |  |  | PU保温板 | 40 | ≥35 | 0.024 | 1.10 | 1.515 | 3.230 | 0.310 |  |
|  |  | 290 |  |  | 50 |  |  |  | 1.894 | 3.609 | 0.277 |  |
|  |  | 300 |  |  | 60 |  |  |  | 2.273 | 3.988 | 0.251 |  |
|  |  | 310 |  |  | 70 |  |  |  | 2.652 | 4.367 | 0.229 |  |
|  |  | 320 |  |  | 80 |  |  |  | 3.030 | 4.745 | 0.211 |  |
|  |  | 330 |  |  | 90 |  |  |  | 3.409 | 5.124 | 0.195 |  |
|  |  | 340 |  |  | 100 |  |  |  | 3.788 | 5.503 | 0.182 |  |
|  | 3 | 350 |  |  | 110 |  |  |  | 4.167 | 5.882 | 0.170 |  |
|  |  | 360 |  |  | 120 |  |  |  | 4.545 | 6.260 | 0.160 |  |

|  |  |  |  | 粘结砂浆 | 5 | ≤1800 | 0.93 | 1.00 |  | 0.005 | / |  | / |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | B06级加气混凝土板 | 200 | ≤650 | 0.16 | 1.15 |  | 1.087 |  |  |  |  |  |
| 注：构造简图中的内墙饰面层未标注，热工计算时未计算饰面层。 |  |  |  |  |  |  |  |  | 图名 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 建筑外墙热工计算选用表 (PU保温板) |  |  |  | 图集号 | XXXX |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 页次 | 36 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 设计 |  | 校对 |  |  | 审核 |  |

加气混凝土板计算跨度和承载力选用表 加气混凝土板 计算 跨度 (m) 厚度(mm) 面外承载力 设计值(kN/m²); 150; 180; 200. 2.7; 6.98(7.34); 8.23(9.22); 10.12(10.48). 3.0; 5.65(5.94); 6.67(7.47); 8.20(8.49). 3.3; 4.67(4.91); 5.51(6.17); 6.77(7.01). 3.6; 3.93(4.13); 4.63(5.19); 5.69(5.89). 3.9; 3.34(3.52); 3.95(4.42); 4.85(5.02). 4.2; 2.88(3.03); 3.40(3.81); 4.18(4.33). 4.5; 2.51(2.64); 2.96(3.32); 3.64(3.77). 4.8; /; 2.61(2.92); 3.20(3.31). 5.1; /; 2.31(2.58); 2.84(2.94). 5.4; /; /; 2.53(2.62). 5.7; /; 2.27(2.35). 6.0; /; 2.05(2.12). 注：1、本表计算基于《蒸压加气混凝土制品应用技术标准》JGJ/T17-2020 相关公式； 2、本表适用于钢筋采用HPB300级钢，板材强度A3.5(板材强度A5.0);

| 3、本表中计算跨度取上下连接节点间距离； 4、本表中加气混凝土板为双层钢筋网对称配筋，单层受力筋为606,其他配筋形式需另行计算； 5、本表为宽600mm的加气混凝土板，其他板型应根据工程的具体情况进行个体设计。 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 图名 | 加气混凝土板 计算跨度和承载力选用表 |  |  | 图集号 | XXXX |
|  |  |  |  |  | 页次 | 37 |
|  | 设 计 |  | 校对 |  | 审核 |  |

复合保温外墙板

5厚保温浆料

厚抗裂砂浆复合两层玻纤网 防水层

饰面层

复合保温外墙板

15厚保温浆料

抗裂砂浆复合一层玻纤网 防水层

饰面层

复合保温外墙板系统基本构造(首层)

复合保温外墙板系统基本构造(二层及以上)

混凝土墙/梁

预制复合保温板

15厚保温浆料

3~5厚抗裂砂浆复合玻纤网 防水层

饰面层

钢龙骨

≥12厚防火板(界面处理)

粘结砂浆

预制复合保温板

15厚保温浆料

3~5厚抗裂砂浆复合玻纤网

防水层

饰面层

层间混凝土挑板，伸至防护层

A级高效保温材料≤10厚  3~5厚抗裂砂浆复合玻纤网 防水层

饰面层

热桥处理构造(一)

热桥处理构造(二)

楼层处构造

| 图名 | 复合保温外墙板系统基本构造 及热桥处理构造 |  |  | 图集号 | XXXX |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 页次 | 38 |
| 设计 |  | 校对 |  | 审核 |  |

B

混凝土结构

A-A

图名

设计

复合保温外墙板排板示例

校对

图集号

页次

审核

XXXX

39

注：1.锚固件、连接件和预埋件大样图详见53页；

2.图中预埋件可采用后锚固的方式代替。

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：https://d.book118.com/388051143072006027