
中国石油天然气股份有限公司
长庆石化公司污水排放标准升级改造项目竣工验收监测报告

1、前言
中国石油天然气股份有限公司长庆石化公司（以下简称长庆石化分公司）位于咸阳市东郊，渭河以北（距河床约 700  米），该公司的污水
处理厂位于公司内东南角。该公司污水处理设施早于 1998 年 7 月就建成投运，当时设计处理量为 250m3/h,实际处理量 300-370 m3/h，采取的是老三套（即隔油、浮选和A/O）工艺技术，经过几次技术改造后，目前的最大处理量达到了 400 m3/h。目前污水处理厂有工作人员 27 人。
随着《黄河流域（陕西段）污水综合排放标准》的颁布及《咸阳市渭河流域水污染防治三年行动方案（2012-2014）》的明确，长庆石化分公司的污水提标改造、废水深度治理项目在“行动方案”范围之内。因此， 该公司对其污水进行提标改造和深度处理。
陕西中圣环境科技发展有限公司于 2013 年 6 月所完成《中国石油长庆石化公司污水排放标准升级改造项目环境影响报告表》，咸阳市环保局以咸环批复【2013】226 号给予批复。
该项目是一项环保工程，项目总投资概算2625.44 万元，全部为环保投资。该工程于 2013 年 9 月动工，2013 年 12 月竣工。2014 年 2 月
26 日咸阳市环保局以“咸环试运行[2014]5 号”文批复该工程进行试运行
（见附件），试运行的时限为三个月，即 2014 年 2 月 26 日至 2014 年 5月 26 日。2014 年 2 月 27 日申请竣工验收监测。接到委托后，我站组织技术人员于 2014 年 3 月 19 日对该项目的建设和运行情况进行了现场勘察。依据国家环保总局环发[2000]38 号文《关于建设项目环境保护设施

竣工验收监测管理有关问题的通知》，在现场勘察和资料调研的基础上， 结合该工程环保设施实际建设和运行情况、环评建议、批复要求及有关环境监测技术规定编制该项目验收监测方案，根据专家审核并修改后验收监测方案，咸阳市环境监测站于2014 年 4 月 14 日~2014 年 4 月 16 日和 2014 年 5 月 7 日~2014 年 5 月 9 日进行了验收监测。
针对该项目执行环评要求及审批意见的情况，以及环境检查结果， 依据验收监测期间该工程环保处理设施和污染物排放的监测结果，对照有关国家标准，编制了本验收监测报告。
2、验收监测依据
26.1 国务院令第 253 号《建设项目环境保护管理条例》，1998 年 11
月 29 日；
26.2 国家环保总局第 13 号令《建设项目竣工环境保护验收管理办法》，2001 年 12 月；
26.3 国家环保总局环发[2000]38 号文《关于建设项目环境保护设竣工验收监测管理有关问题的通知》及其附件《建设项目环境保护设施竣工验收监测技术要求》（试行），2000 年 2 月 24 日；
26.4 《中国石油长庆石化公司污水排放标准升级改造项目环境影响报告表》，陕西中圣环境科技发展有限公司，2013 年 6 月 27 日；
26.5 咸阳市环境保护局关于对《中国石油长庆石化公司污水排放标准升级改造项目环境影响报告表批复》，咸环批复[2013]226 号，2013 年 9 月 10 日；
26.6 咸阳市环境保护局《中国石油长庆石化公司污水排放标准升级改造项目试生产的批复》，咸环试运行[2014]5 号，2014 年 2 月 26 日；
26.7 中国石油天然气股份有限公司长庆石化分公司的委托书 2014
年 2 月 27 日；

26.1 中国石油天然气股份有限公司长庆石化分公司提供的其他资料
（厂区平面布置图、地理位置图等）。
3、建设项目工程概况
3.1 工程基本情况
中国石油长庆石化公司污水排放标准升级改造项目位于咸阳市东郊，渭河以北（距河床约 700 米），西距长庆咸阳石油转运站 500 米，
距火车站约 4 公里，距咸阳转运站约 1 公里；北邻营运铁路咸-铜线； 厂区南侧有咸阳市规划公路，向东接至飞机场高速公路，项目地理位置见图 1。
长庆石化分公司污水处理设施早于 1998 年 7 月就建成投运，当时设计处理量为 250m3/h,实际处理量 300-370 m3/h，采取的是老三套（即隔油、浮选和A/O）工艺技术，经过技术改造后，目前最大处理能力达到 400m3/h。
2008 年 9 月，长庆石化分公司利用原有一组 O 池，设计改造为
300m3/hMBR 单元，MBR 产水进入RO 系统处理后回用。
长庆石化分公司污水处理厂 RO 处理设施分别于 2008 年和 2009 年建成投产，共计设计能力 400 m3/h（实际处理能力为 300 m3/h）。处理后的废水经过厂区 100000 氧化塘进行处理后，70m3/h 回用于工程用水和道路绿化，剩余排入渭河。
本次改造只是对污水处理厂的工艺进行改建调整，改进工艺，增加设备，处理规模，人员规模、用水、用电、日常的管理等依托原有，本项目的改造内容包括：
⑴改造二级气浮设施，新增 ADAF 气浮机 4 套，处理能力 4×100 m3/h；
⑵新建RO 浓水处理装置，处理能力为 120 m3/h。

主要建设内容：
项目主要建设内容包括二级浮选改造单元，RO 浓水深度处理单元以及配套的公用工程改造与增建。项目组成见表 3-1。
表 3-1	项目组成及主要建设内容一览表
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二级浮选改造

工程组成	与现有工程依托关系

拆除原有二级 CAF  气浮设施及配套	利用原有的浮选池，容

管线，新建 ADAF 气浮机 4 套及相应主体	单元	的配套设施，处理能力 4×100 m3/h

积为 200 m3

工程
RO 浓水深度
处理装置

自动控制

辅助	电信系统工程

采暖通风系统

给排水

公用	供电工程工程

供风系统

主要有催化臭氧氧化，氧化稳定池， 新建，利用原污水处理后生化内循环 BAF 池，反冲洗沉淀池 场区预留空地建设，占以及风机棚，臭氧发生间构成。 地面积 942.5 m3

采用分散式监控系统依托原有
依托原有依托原有依托原有依托原有


3.2 污水处理工艺简介
3.2.1 改造后污水处理工艺
污水处理站工艺流程图见下图：。

本项目工艺流程图
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4、污染物产生及治理情况
4.1 废气产生及治理情况
本项目的废气主要为进水区产生的恶臭气体以及加臭工艺产生臭 氧逸散，其主要成分为氨气、硫化氢和臭氧，排放方式主要以无组织排放的形式。主要依托厂区原有盖板等密闭抽风系统，以收集废气进行除臭处理；依托厂区原有除臭装置，减少对外环境的影响。
4.2 废水
本项目无新增废水产生。
4.3 噪声
本项目建设拆除了原有 CAF 装置，因此减少原有提升泵等设备噪声，同时新增 ADAF 装置和RO 浓水处理装置产生的噪声。对新增噪声源采取选择低噪音设备，采用减震、安装消声器等措施。
4.4 固废
该污水处理厂的固废主要为污水处理站的气浮渣、油泥、剩余活性污泥、废催化剂及生活垃圾。气浮渣、油泥和剩余活性污泥属危险废物，委托有资质的单位处理；废催化剂6 年更换一次，主要为氧化铝，送回厂家回收利用；生活垃圾由当地环卫部门统一清运。
4.5 防护距离
由于本项目是在原有污水处理站基础上进行提标改造，因此本次对厂区内污水处理系统不新设卫生防护距离，卫生防护距离以原环评中的 500m 卫生防护距离为准。
5、环境影响评价结论、建议及环评审批意见
5.1 环境影响评价结论
中国石油长庆石化公司污水排放标准升级改造项目占地
942.5m2，位于厂区东南角，60×104t/a    连续重整装置右侧，本项目主

要包括二级浮选改造单元和	RO	浓水深度处理装置。项目总投资
2625.44 万元。
（1） 产业政符合性
根据《产业结构指导名录（2011 年本）》，本项目生产工艺、设备、产品均不属于产业政策中的限制和淘汰类，项目为鼓励类中的“三废”综合利用及治理工程，因此符合国家产业政策要求。
本项目属于《陕西省限制投资类产业指导目录》中的项目。
（2） 相关规划符合性
本项目属于污水综合治理、提标改造项目，符合《石化和化学工业“十二五”发展规划》和《咸阳市“十二五”环境保护规划》。
本项目的建设使用长庆石化已有工业用地，拟建厂址位于咸阳市渭河北片区的东部石油化工组团，符合《咸阳市城市总体规划》
（2006~2020 年）。
（3） 区域环境质量现状
环境空气中评价区SO2 小时浓度、日均浓度和 NO2 小时浓度均符合（GB3095-2012）《环境空气质量标准》中二级标准； SO2、PM10日均浓度部分超出（GB3095-2012）《环境空气质量标准》中二级标准，超标与当地气候因素有关，区域总体环境空气质量较好。
地表水监测结果由表可知，各监测断面除氨氮、COD 超标外， 其余各项指标均满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的 IV 类标准。渭河水体的主要污染物超标主要与渭河沿岸长时间向河体排放超标工业、生活污水所致。
地下水监测结果由表可知，各项指标均满足 GB/T14848-93《地下水质量标准》中III 类标准。
该项目所在地声环境符合（GB3096-2008）《声环境质量标准》中

的 3 类标准，声环境质量现状较好。
（1） 环境影响分析1.施工期
项目施工期的排放的主要污染物为建筑扬尘、运输车辆产生的扬尘；施工废水、施工人员生活污水；施工机械产生的施工噪声；施工弃土、弃渣和施工人员产生的生活垃圾以及拆除原有二级 CAF	设备产生的危险废物。通过加强施工期管理，采取弃土回填、禁止夜间施工、有效控制施工机械噪声、及时清运建筑垃圾，降低施工扬尘，危险废物交由有资质单位处理，在认真落实评价建议的污染防治措施的情况下，项目施工对环境的影响会减小，施工期对周围环境的影响较小。
2.运行期
根据环境影响预测与评价，该项目营运期排放的主要污染物为废气、废水、噪声和固体废物。
1） 大气环境影响评价结论：
①大气环境影响
通过估算可知，恶臭污染物H 2S、NH 3 的贡献值较小，落地浓度远低于环境标准限值，为保证恶臭厂界达标，要求企业依托原有抽风系统和除臭装置，减少污染物对外环境的影响。本项目在保证环评提出的大气污染防治措施正常运行的情况下，对环境空气的影响较小。
②防护距离
由于本项目是在原有污水处理站基础上进行提标改造，因此本次对厂区内污水处理系统不新设卫生防护距离，卫生防护距离以原环评中的 500m 卫生防护距离为准。
2） 水环境影响评价结论

本项目建成后，污水中石油类、COD、NH3-N	的排放量将比污水处理工程建设前有较为明显的削减，其中石油类排放量削减了
11.34t/a，COD 排放量削减了 18.9t/a，NH3-N 削减了 8.4t/a。污染物排放达到了 DB61/224-2011《污水综合排放标准》一级标准。因此项目
建成后对水环境起到改善作用。
1） 声环境影响评价结论：
该项目主要生产噪声设备有风机、机泵等，在落实环评提出的各项措施后，可保证厂界达标，同时本项目周边无居民区等环境敏感点， 因此声环境影响小。
2） 固废环境影响评价结论：
本工程产生的固废主要是污水处理站产生的气浮渣、油泥、剩余活性污泥、废催化剂和生活垃圾。其中剩余活性污泥、气浮渣和油泥交由有资质单位处理，废催化剂送厂家回收利用，生活垃圾由环卫部门统一处理。
在采取上述污染防治措施的前提下，固体废物对环境影响较小。
3） 事故风险分析
运营期对外界水环境主要为正面影响，即污水得到有效处理，使纳污水体——渭河水质得到有效改善。但污水处理厂事故情况下会对纳污水体产生一定的影响。为此要求建设单位应制定严格的操作、检修制度，加强对一线操作人员和维修人员的定期培训，关键设备设置备用设备，保证设备的正常运行；在设计采用双路供电，防止因突发事件而造成污水处理厂停运；在排放口设置自动监测，进行实施监控， 杜绝污水不经处理直接排放。
在采取上述风险防范措施的前提下，事故风险地环境影响较小。综上所述，中国石油长庆石化公司污水排放标准升级改造项目建

成后石油类、COD、NH3-N 的排放量将比污水处理工程建设前有较为明显的削减，其中石油类排放量削减了11.34t/a，COD 排放量削减了
18.9t/a，NH3-N 削减了 8.4t/a，减少对纳污水体——渭河的污染，项目建设符合国家和地方产业政策、符合《咸阳市城市总体规划》
（2006-2020	年）；项目运行过程中产生的 “三废”都有相应的处理措施，排放的污染物均可以达标排放；项目实施后，促进了中水回用的实施，减少了 COD 的排放，降低了污水排放对渭河水质的污染，所以，在建设单位认真落实相应的环保措施的前提下，加强管理，从环保角度考虑，本项目建设是可行的。
5.2 环境影响评价要求与建议
（1） 该项目在建设过程中，必须严格按照国家有关建设项目环保管理规定，执行建设项目须配套建设的环境保护高施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的“三同时”制度。各类污染物的排放应执行本次环评规定的标准。
（2） 在项目施工期间，易产生扬尘的环节要采用洒水消尘等方法，以减少因施工而产生的扬尘对附近区域影响。
（3） 选用低噪声设备、减振、隔声措施；对高噪声设备安装消声器、防振垫；利用建（构）筑物及绿化隔声降噪。加强管理，减少机械设备、铲车、运输车辆突发噪声排放，切实落实噪声防治措施， 保证噪声厂界达标排放，尽量避免夜间生产。
（4） 尽量缩短污水处理站施工工期，施工期间厂区生产和生活废水排放须满足《黄河流域（陕西段）污水综合排放标准》中的一级标准和GB8978-96《污水综合排放标准》一级标准。
（5） 厂区及其周边区域的绿化对减缓该项目对周边环境污染具有重要的意义；企业应加强厂区、厂界的绿化工作，合理种植乔灌木，

争取建成为花园式工厂。
5.3 环评批复（全文） 一、项目概况
中国石油长庆石化公司对现有的污水处理设施站进行技术改造， 技术改造内容包括：改造二级气浮设施，新增 ADAF 气浮机 4 套（处理能力为 4×100 m3/d）及新建 RO 浓水处理装置（处理能力 120 m3/d），给排水、循环水、供电、供风等系统全部依托现有设施，项目总投资2625.44 万元，总投资全部记为环保投资。
依据 2013 年 7 月 7 日专家技术评审会专家意见和渭城区环保分局出具的建设的预审意见，项目在全面落实《报告表》提出的各项环境污染防治措施和本批复要求的前提下，我局同意项目建设。
二、项目在设计、建设、运营过程中必须重点落实的几项工作
（一）强化施工期环境管理措施。按照规定的作业时间作业，确保施工噪声达到（GB12523-2011）《建筑施工场界环境噪声排放标准》要求，施工区域要及时进行清扫，拆除 CAF 设备，产生的危险废物必须交有资质的单位进行处置，强化污水设施正常运行并确保施工期污水达标排放。
（二）严格按照设计规范要求进行项目技改建设。优化项目设计方案，严格按照设计要求曾设 4 套ADAF 气浮机。对二级气浮设施进行技改，同时新建一套处理能力为 120 m3/d 的RO 浓水处理装置，确保污染物排放达到（DB61/224-2011）《黄河流域（陕西段）污水综合排放标准》一级标准，该标准未涉及的污染物种类执行（GB8979-1996）
《污水综合排放标准》一级标准。
（三）落实恶臭气体污染防治措施。依托原有抽风，采用全过程除臭工艺，恶臭去除率达到 95％，确保废气排放符合（GB18918-2002）
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