温馨提示：本套试卷为电工精选题库，总共500道题！题目覆盖电工常考的知识点。
题库说明：本套题库包含（选择题300道，多选题50道，判断题150道）
一、单选题(共计300题,每题1分)
1. 将一根导线均匀拉长为原长的2倍,则它的阻值为原阻值的(  )倍。
A. 1
B. 2
C. 4
答案:C
2. 下列( )表示I段电压小母线A.相。
A. 1YMA.
B. 1YA.
C. 1YNA.
答案:A
3. 从业人员在调整工作岗位或离岗(  )以上重新上岗时，应重新接受安全培训。
A. 半年
B. 一年
C. 两年
答案:B
4. 设S1.S2分别为某避雷器及其被保护设备的伏秒特性曲线，要使设备受到可靠保护必须(  )。
A. S1高于S2
B. S1等于S2
C. S1低于S2
D. S1与S2相交
答案:C
5. 制造指南针是利用(  )原理(或现象)。
A. 磁场
B. 电磁感应
C. 机械
D. 电子
答案:A
6. 直流充电桩必须安装( ),以紧急的时候切断供电设备和电动汽车之间的能源传输。
A. 电流保护器
B. 电源开关
C. 急停装置
D. 绝缘挡板
答案:C
7. 职业纪律是从事这一职业的员工应该共同遵守的行为准则，它包括的内容有(  )。
A. 交往规则
B. 操作程序
C. 群众观念
D. 外事纪律
答案:D
8. 绝缘摇表的输出电压端子L.E.G的极性(  )。
A. E端为正极，L和G端为负极
B. E端为负极，L和G端为正极
C. L端为正极，E和G端为负极
D. L端为负极，E和G端为正极
答案:A
9. s11-800∕10为节能型变压器型号，其中800表示( )。
A. 额定容量
B. 低压侧额流
C. 高压侧额流
D. 额定电压
答案:A
10. CD10中的D表示(  )操作机构。
A. 手动
B. 电动
C. 电磁
答案:C
11. 电容器的电流I=CAUC/At,当UC增大时，电容器为()。
A. 充电过程并吸取电能转换为电场能
B. 充电过程并吸取电场能转换为电能
C. 放电过程并由电场能释放为电能
D. 放电过程并由电能释放为电场能
答案:A
12. 电缆中间接头的接地线，应使用截面积不小于(  )的裸铜软线。
A. 10mm2
B. 10-16mm2
C. 25mm2
D. 16-15mm2
答案:C
13. 拉开闸刀时,如果出现电弧,应(  )。
A. 立即合闸
B. 迅速拉开
C. 缓慢拉开
答案:B
14. TN-S系统克服了(  )的缺陷，在建筑施工现场电力系统中起着极其重要的作用。
A. IT系统
B. TT与TN-C系统
C. 一次变压供电系统
D. 二次变压供电系统
答案:B
15. (  )纠正常情况下有显着断开的备用电源或备用设备或备用线路。
A. 明备用
B. 冷备用
C. 暗备用
答案:A
16. 螺丝刀的规格是以柄部外面的杆身长度和(  )表示。
A. 厚度
B. 半径
C. 直径
答案:C
17. 更换熔体时，原则上新熔体与旧熔体的规格要(  )。
A. 不同
B. 相同
C. 更新
答案:B
18. 电业安全工作规程上规定，对地电压为(  )V以下的设备为低压设备。
A. 400
B. 380
C. 250
答案:C
19. 真空断路器所具有的特点是体积小.重量轻.触头开距短.燃弧时间短.开断近区故障性能好及(  )。
A. 触头寿命长.适于频繁操作.操作噪音大
B. 触头寿命长.不适于频繁操作.操作噪音大
C. 触头寿命短.不适于频繁操作.操作噪音小
D. 触头寿命长.适于频繁操作.操作噪音小
答案:D
20. 更换熔体时,原则上新熔体与旧熔体的规格要( )。
A. 不同
B. 相同
C. 更新
答案:B
21. 自耦变压器减压启动一般适用于(  ).负载较重的三相鼠笼式异步电动机。
A. 容量特小
B. 容量较小
C. 容量较大
D. 容量特大
答案:C
22. 中性点直接接地，系统中发生单相接地时，非故障相对地电压会(  )。
A. 不变
B. 升高
C. 降低
答案:A
23. ( )不是继电保护的任务。
A. 系统发生故障时可靠动作，使断路器跳闸，切除故障点
B. 系统发生异常时发出信号
C. 切除故障后，借助继电保护实现自动重合闸
D. 系统正常时改善功率因数
答案:D
24. 相线应接在螺口灯头的(  )。
A. 中心端子
B. 螺纹端子
C. 外壳
答案:A
25. 自然冷却变压器在正常运行时，上层油温不宜经常超过(  )。
A. 95℃
B. 85℃
C. 105℃
D. 65℃
答案:D
26. 当距离保护的Ⅰ段动作时，说明故障点在(  )。
A. 本线路全长的85%范围以内；
B. 线路全长范围内；
C. 本线路的相邻线路；
D. 本线路全长的50%以内。
答案:A
27. ( )仪表由固定的永久磁铁,可转动的线圈及转轴.游丝.指针.机械调零机构等组成。
A. 磁电式
B. 电磁式
C. 感应式
答案:A
28. N型半导体自由电子数远多于空穴数,这些自由电子是多数载流子,而空穴是少数载流子,导电能力主要靠自由电子,称为电子型半导体,简称( )。
A. W型半导体
B. U型半导体
C. P型半导体
D. N型半导体
答案:D
29. E级绝缘的允许工作温度为(  )°C。
A. 95
B. 105
C. 120
D. 130
答案:C
30. 笼形异步电动机降压启动能减少启动电流,但由于电机的转矩与电压的平方成( ),因此降压启动时转矩减少较多。
A. 反比
B. 正比
C. 对应
答案:B
31. 一般地,电力系统的运行电压在正常情况下不会超过( )。
A. 额定线电压
B. 最高工作电压
C. 绝缘水平
答案:A
32. 安全牌分为禁止类安全牌.指令类安全牌.(  )。
A. 提醒类安全牌
B. 警告类安全牌
C. 预防类安全牌
D. 允许类安全牌
答案:B
33. 当验明设备确已无电后，应立即将检修设备用接地线(  )接地。
A. 单相
B. 两相
C. 三相
D. 任意
答案:C
34. 钳形电流表使用时应先用较大量程，然后再视被测电流的大小变换量程.切换量程时应(  ).
A. 直接转动量程开关;
B. 先将钳口打开，再转动量程开关
答案:B
35. 重复接地的安全作用不包括( )。
A. 改善架空线路的防雷性能
B. 降低漏电设备的对地电压
C. 减轻零线断开的危险
D. 减轻线路过负荷的危险
答案:D
36. 在10kV及以下带电杆塔上进行工作，工作人缘距最下层带电导线垂直距离不得小于( )。
A. 0.35m
B. 0.5m
C. 0.7m
D. 1.0m
答案:C
37. 霓虹灯一般的工作电压为( )V
A. 220—380
B. 5000—10000
C. 6000—15000
D. 1000—5000
答案:C
38. 运输液化气,石油等的槽车在行驶时,在槽车底部应采用金属链条或导电橡胶使之与大地接触,其目的是(  )。
A. 泄漏槽车行驶中产生的静电荷
B. 中和槽车行驶中产生的静电荷
C. 使槽车与大地等电位
答案:A
39. 高压隔离开关只能接通或切断(  )电路。
A. 负荷
B. 短路
C. 空载
D. 轻载
答案:C
40. 感生电流产生的磁场总是(  )原磁场的变化。
A. 增加
B. 伴随
C. 阻止
D. 无关
答案:C
41. MGB1420万能磨床电流截止负反馈电路调整，工件电动机的功率为0.55KW，额定电流为3A，将截止电流调至4.2A左右。把电动机转速调到(  )的范围内。
A. 20～30r/min
B. 100～200r/min
C. 200～300r/min
D. 700～800r/min
答案:D
42. 不能用于带电灭火的灭火器材是( )。
A. 泡沫灭火器
B. 二氧化碳灭火器
C. 卤代烷灭火器
D. 干粉灭火器
答案:A
43. 据一些资料表明,心跳呼吸停止,在(  )min内进行抢救,约80%可以救活。
A. 1
B. 2
C. 3
答案:A
44. 使用( )电能表不仅能考核用户的平均功率因数，而且更能有效地控制用户无功补偿的合理性。
A. 双向计度无功；
B. 三相三线无功；
C. 三相四线无功；
D. 一只带止逆器的无功。
答案:A
45. 半导体二极管的正向交流电阻与正向直流电阻两者大小关系为(  )。
A. 一样大
B. 一样小
C. 前者比后者小
D. 前者比后者大
答案:C
46. 高频闭锁零序保护中，保护发信10ms再停信，这是为了(  )。
A. 防止外部故障时的暂态干扰而引起误动
B. 等待对端闭锁信号到来，防止区外故障误动
C. 防止外部故障时功率倒向而误动
答案:B
47. 接地中线相色漆规定涂为(  )
A. 黑
B. 紫
C. 白
答案:A
48. 三相四线制的零线的截面积一般(  )相线截面积。
A. 大于
B. 小于
C. 等于
答案:B
49. 国家电网公司的充电桩应具备( )三种充电方式。
A. 国网电卡充电.验证码充电.账号充电
B. 国网电卡充电.二维码扫码充电.账号充电
C. 验证码充电.账号充电.二维码扫码充电
D. 国网电卡充电.二维码扫码充电
答案:B
50. 在纯电感交流电路中，电路的( )。
A. 有功功率大于零
B. 有功功率等于零
C. 有功功率小于零
答案:B
51. “止步，高压危险！”标识牌的字色应该是(  )。
A. 红字，有黑箭头
B. 黑字，有红箭头
C. 黑字，有黑箭头
D. 红字，有红箭头
答案:B
52. 属于形状公差的是(  )。
A. 平行度
B. 垂直度
C. 倾斜度
D. 直线度
答案:D
53. 平台的防雷接地装置(  )检查一次。
A. 每季度
B. 每月
C. 每周
D. 每年
答案:A
54. 配电线路.设备检修,在显示屏上断路器{开关}或( )的操作处应设置“禁止合闸,有人工作!”或“禁止合闸,线路有人工作!”以及“禁止分闸!”标记。
A. 接地刀闸
B. 母线刀闸
C. 隔离开关(刀闸)
D. 保护压板
答案:C
55. 我国国标对35～110KV系统规定的电压波动允许值是(  )。
A. 1.6%
B. 2%
C. 2.5%
答案:B
56. 在本征半导体中摻入微量的(  )价元素，形成N型半导体。
A. 二
B. 三
C. 四
D. 五
答案:D
57. 电容器测量之前必须( )。
A. 擦拭干净
B. 充满电
C. 充分放电
答案:C
58. 由一组逻辑电路判断控制整流器触发脉冲通道的开放和封锁，这就构成了(  )可逆调速系统。
A. 逻辑环流
B. 逻辑无环流
C. 可控环流
D. 可控无环流
答案:B
59. 氧气,乙炔管道以及其他会产生静电的管道必须(  ),以防止静电事故发生。
A. 独立接地
B. 重复接地
C. 接成一个整体再接地
答案:C
60. C6150车床主电路中(  )触点接触不良将造成主轴电动机不能正转。
A. 转换开关
B. 中间继电器
C. 接触器
D. 行程开关
答案:C
61. 隔绝式呼吸防护器材按照起源供给方式有携气式和(  )。
A. 供气式
B. 过滤式
C. 负压式
答案:A
62. 在大型变压器中，采用强迫油循环水冷却器时，冷却器中的冷却介质是(  )。
A. 水
B. 油
C. 风
答案:A
63. 《移动式压力容器安全技术监察规程》规定:移动式压力容器用压力表精度不得低于(  )级。
A. 2.5
B. 1.6
C. 1.0
D. 0.4
答案:B
64. 我国电力系统额定频率为50Hz，其允许的频率偏差不应超过(  )。
A. ±5%
B. ±0.5%
C. ±5Hz
D. ±0.5Hz
答案:D
65. 远距离输电时,为减小线路上的电能损耗,主要采用(  )。
A. 提高线路的电压等级
B. 增大线路导线截面减小电阻
C. 提高功率因数减少无功
答案:A
66. 半导体二极管有点接触型(  )接触型两种。
A. 多点；
B. 线；
C. 面；
D. 块；
答案:C
67. 禁止合闸有人工作”的标记牌应制作为( )。
A. 红底白字
B. 白底红字
C. 白底绿字
答案:B
68. 具有陡降特性的变压器是( )。
A. 升压变压器
B. 降压变压器
C. 电焊变压器
D. 仪用互感器
答案:A
69. 用指针式万用表欧姆档测量晶体管时，应选用(  )档。
A. R×1Q
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