2024年质量员之设备安装质量基础知识题库

第一部分  单选题(200题)

1、连续运输设备和金属结构上，找平工作面宜选在可调的部位，两测点间距不宜大于（　　　）m。
A.10
B.8
C.6
D.4

【答案】：C

2、关于作用力与反作用力的叙述，错误的是（　　　）。
A.作用力与反作用力总是同时存在的
B.作用力与反作用力总是大小相等的，且方向相反
C.作用力和反作用力，都可以单独存在
D.作用力和反作用力必须同时存在

【答案】：C

3、配电线路标注的格式ab-c（dxe+fxg）i-jk中，字母e的含义为（　　　）。
A.线缆敷设部位
B.相线截面
C.相线根数
D.线缆敷设高度

【答案】：B

4、流体在全部流程中，收到固体边壁的阻滞作用和流体内部存在的摩擦阻力，称为（　　　）。
A.沿程阻力
B.局部阻力
C.总阻力
D.摩擦阻力

【答案】：A

5、关于电压的说法，错误的是（　　　）。
A.电压是电路中形成电流的原因
B.只要电路两端有电压，电路中就一定有电流
C.电路中有电流时，电路两端就一定有电压
D.电源是提供电压的装置

【答案】：B

6、当温度T变化时,流体的体积V也随之变化,温度升高、体积膨胀,这种特性称为流体的（）。
A.压缩性
B.黏性
C.膨胀性
D.导电性

【答案】：C

7、将2个电阻均为3?的元件并联于电路上，电压为9V，则其总电流是（　　　）。
A.1.5A
B.3A
C.6A
D.9A

【答案】：C

8、经审查批准后的焊接工艺评定资料可在（　　　）内通用。
A.集团公司或总公司
B.评定单位
C.特定产品范围
D.同一质量管理体系

【答案】：D

9、实行施工总承包的，由（　　　）统一组织编制建设工程生产安全事故应急救援预案。
A.总承包单位
B.建设单位
C.分包单位
D.监理单位

【答案】：A

10、设备安装定位时，关于埋设标高基准点的要求，以下说法错误的是（　　　）。
A.标高基准点可采用Ф20的铆钉牢固埋设在设备基础表面，不得露出铆钉的半圆
B.如铆钉焊在基础钢筋上，应采用高强度水泥砂浆以保证灌浆牢固
C.在灌浆养护期后需进行复测
D.标高基准点应设在方便测量作业且便于保护的位置

【答案】：A

11、电线导管连接时，可不用铜芯软线做跨接接地的连接方式是（　　　）。
A.套丝连接
B.压接式连接
C.紧定式连接
D.塑料专用套管连接

【答案】：C

12、液体内部向任何方向都有压强，在同一深度处，沿各个方向的压强（　　　），随着水深的增加，压强也将（　　　）。
A.相等减小
B.相等增大
C.不相等减小
D.不相等增大

【答案】：B

13、下列属于计数值数据的是（　　　）。
A.标高
B.长度
C.强度
D.不合格品数

【答案】：D

14、欧拉法研究（　　　）的变化情况。
A.每个质点的速度
B.每个质点的轨迹
C.每个空间点的流速
D.每个空间点的质点轨迹

【答案】：D

15、某施工单位在建筑施工场地一层、二层、三层分别安装了42台、0台、48台风机盘管，现在要从中抽取一个容量为25台的样本检查其施工质量，则适合的抽样方法是（　　　）。
A.简单随机抽样
B.系统抽样
C.分层抽样
D.先进行系统抽样，再进行简单抽样

【答案】：C

16、水准仪进行粗略整平的目的是（　　　）。
A.使三脚架高度适当、架头大致水平并牢固稳妥
B.使圆水准器的气泡居中
C.使目镜中十字丝清晰
D.使管水准器的气泡符合

【答案】：B

17、水准尺读数时，从尺上可直接读出（　　　）。
A.米，并估读出分米数
B.米、分米，并估读出厘米数
C.米、分米和厘米数，并估读出毫米数
D.米、分米、厘米和毫米数

【答案】：C

18、净化空调系统中，矩形风管边长小于或等于（　　　）mm时，底面板不得采用拼接。
A.900
B.800
C.630
D.500

【答案】：A

19、矩形风管制作时，当边长大于或等于（　　　）mm、管段大于1.2m时，均应采取加固措施。
A.900
B.800
C.630
D.500

【答案】：C

20、（　　　）等于大气压强与绝对压强之差。
A.绝对压强
B.相对压强
C.真空度
D.动压强

【答案】：C

21、抽样统计在建筑施工管理的根本目的是（　　　）。
A.获取样本资料
B.计算样本资料
C.推断总体数量特征
D.节约费用

【答案】：A

22、管道安装一般应本着先主管后支管、先上部后下部、（　　　）的原则进行安装。
A.先外后里
B.先里后外
C.先中间后两侧
D.先两侧后中间

【答案】：B

23、以下不属于可挠金属软管特性的是（　　　）。
A.重量较轻
B.强度不高
C.价格相对较高
D.施工方便

【答案】：B

24、电线穿墙时应装过墙管"安全生产 模拟 考试一点通"保护,并且过墙管两端伸出墙面的距离不小于（）mm。（）
A.10
B.15
C.20
D.30

【答案】：A

25、电气设备和器材在安装前的保管期限应为（　　　）及以下。
A.1年
B.2年
C.半年
D.5年

【答案】：A

26、当架空配电线路中间需设置分支线时,一般用（）。
A.直线杆塔
B.分支杆塔
C.耐张杆塔
【答案】：B

27、三相交流发电机中三个绕组，当发电机极对数为1时，绕组在空间上间隔（　　　），当发电机极对数为2时，绕组在空间上间隔（　　　）。
A.240°120°
B.120°240°
C.120°60°
D.60°120°

【答案】：C

28、地下管线工程测量必须在回填前，测量出起、止点，窨井的坐标和（　　　）。
A.管顶标高
B.管内底标高
C.管外底标高
D.管中心标高

【答案】：A

29、在总变形不变的条件下，由于（　　　）影响而使应力随着时间逐渐降低的现象，称为应力松弛。
A.压力
B.温度
C.湿度
D.蠕变

【答案】：B

30、对于大柔度压杆，临界应力决定于（　　　）。
A.比例极限σp
B.屈服极限σs
C.弹性模量E
D.压杆材料组成

【答案】：C

31、（　　　）是流体运动中，各过流断面上相应点的流速（大小和方向）沿程不变的。
A.均匀流
B.非均匀流
C.稳定流
D.非稳定流

【答案】：A

32、将三相电源一相绕组的（　　　）与另一相绕组的（　　　）依次相接的连接方法，称为三角形连接。
A.末端末端
B.末端始端
C.始端始端
D.始端末端或末端

【答案】：B

33、能够阻止外部环境的热流进入，减少冷量损失，维持保冷功能的保冷核心层是（　　　）。
A.防锈层
B.绝热层
C.防潮层
D.保护层

【答案】：B

34、绝缘电线一般是由导线的导电线芯、（　　　）和保护层组成。
A.绝缘层
B.保温层
C.防潮层
D.加强层

【答案】：A

35、下列因素中，属于变压器油的作用是（　　　）。
A.变压器冷却
B.变压器消弧
C.变压器润滑
D.变压器填补

【答案】：A

36、高程控制测量时，一个测区及其周围至少应有（　　　）个水准点。
A.5
B.4
C.3
D.2

【答案】：C

37、直埋电缆应使用铠装电缆，铠装电缆的金属外皮两端要可靠接地，接地电阻不得大于100，埋深应不小于（　　　）。
A.1.3
B.1.1
C.1.0
D.0.7

【答案】：D

38、高程控制测量时，两次观测超差较大时应重测。将重测结果与原测结果分别比较，其差均不超过限值时，可取（　　　）次结果的平均数。
A.五
B.四
C.三
D.两

【答案】：C

39、设备中心找正的方法有两种，测量圆形物品时可采用（　　　）。
A.钢板尺和线锤测量法
B.边线悬挂法
C.画墨线法
D.滚槽法

【答案】：B

40、压杆稳定性指的是压杆保持其原有（　　　）的能力。
A.运动状态
B.移动状态
C.平衡状态
D.形变状态

【答案】：C

41、施工企业对其安全生产负责的是（　　　）。
A.安全员
B.项目经理
C.企业安全监督人员
D.法定代表人

【答案】：D

42、电荷的多少和位置都不变化的电场称为（）。
A.均匀电场
B.有旋电场
C.静电场
【答案】：C

43、火灾自动报警系统中，从接线盒等处引到探测器底座、控制设备、扬声器的线路，当采用金属软管保护时，其长度不应大于（　　　）。
A.2
B.1.8
C.1.5
D.1.2

【答案】：A

44、下列属于检验批的是（　　　）。
A.同一厂家、同一型号的阀门强度性及严密性试验
B.室内给水系统安装
C.室内采暖系统调试验收
D.管道的安装

【答案】：A

45、某外资厂房设备安装工程由D公司中标承建。由于设备全部为国外进口机器，精密度要求较高，为了确保安装精准，项目部引进了与项目要求匹配的先进测量工具，并加强测量控制。由于前期工作准备充分，设备在安装定位及抄平过程中未出现问题，经检测完全符合设计要求。根据背景材料，回答以下问题。
A.临时水准点
B.厂房柱子
C.设备基础
D.沉降观测点

【答案】：C

46、单相整流电路，功率一般为（　　　），三相桥式整流电路的功率可达到（　　　）。
A.几瓦到几百瓦几千瓦以上
B.几千瓦以上几瓦到几百瓦
C.几瓦到几十瓦几百瓦以上
D.几百瓦以上几瓦到几十瓦

【答案】：A

47、当XL＜XC时，总电压（　　　）电流，称为（　　　）电路。
A.超前容性
B.超前感性
C.滞后容性
D.滞后感性

【答案】：C

48、DS0.5表示每公里往、返测高差中数的偶然误差值不超过（　　　）mm。
A.0.5
B.2
C.1
D.10

【答案】：A

49、对于塑性材料，（　　　）是极限应力。
A.比例极限σP
B.屈服极限σs
C.强度极限σb
D.刚度极限σg

【答案】：B

50、符合下列情况，应为一级负荷的有（　　　）。
A.中断供电将在政治、经济上造成较大损失
B.中断供电造成公共场所秩序混乱
C.中断供电将影响重要用电单位的正常工作
D.中断供电将造成人身伤亡

【答案】：D

51、全站仪是一种可以进行（　　　）测量，（　　　）进行数据处理的仪器，由机械、光学、电子三种元件组成。
A.角度能
B.距离能
C.角度和距离不能
D.角度和距离能

【答案】：D

52、用水准仪对A、B两点进行水准测量时，测得A点的后视读数a为1372mm，B点的前视读数b为1943mm，则两点高差hAB为（　　　）mm。
A.571
B.-571
C.3315
D.-3315

【答案】：B

53、扬程是（　　　）的性能参数。
A.风机
B.泵
C.压缩机
D.压气机

【答案】：B

54、电子崩中由于电子的质量轻,运动速度快,绝大多数都集中在电子崩的（）。
A.尾部
B.头部
C.中部
【答案】：B

55、关于力、力偶、力矩、力偶矩，下列的表述中正确的是（　　　）。
A.力矩与力偶矩的量纲相同
B.力不能平衡力偶
C.一个力不能平衡一个力偶
D.力偶对任一点之矩等于其力偶矩，力偶中两个力对任一轴的投影代数和等于零

【答案】：B

56、检验混凝土质量时，由于个体较多，将10000个个体按不同批次分为100个群，每个群内100件样品，从中随机抽取10个群，在这10个群中的1000个个体随机抽取100个个体，此次抽样方法为（　　　）。
A.整群抽样
B.简单随机抽样
C.分层随机抽样
D.多阶段抽样

【答案】：D

57、关于消声器的安装，以下错误的是（　　　）。
A.应单独设支架，使风管不承受其重量
B.消声器支架的横担板穿吊杆的螺孔距离，应比消声器宽40、50mm
C.为便于调节标高，可在吊杆端部套50、80mm的丝扣，以便找平、找正用，并用一个螺母固定
D.当通风（空调）系统有恒温、恒湿要求时，消声器设备外壳与风管同样应做处理

【答案】：C

58、用人单位和劳动者确定劳动关系后，应在用工之日起（　　　）内订立书面劳动合同。
A.一个月
B.两个月内
C.三个月内
D.半年内

【答案】：A

59、室内给水与排水管道交叉铺设时，垂直净距不得小于（　　　）。
A.2
B.1
C.0.5
D.0.15

【答案】：D

60、根据机电工程注册建造师签章文件类别要求，下列选项中属于成本费用管理文件的是（　　　）。
A.工程设备采购总计划表
B.工程一切保险委托书场
C.现场临时用电申请书
D.工程人身保险申报表

【答案】：D

61、由一对大小相等、方向相反，力的作用线与杆件轴线重合的力引起的变形，称为（　　　）。
A.拉伸或压缩
B.弯曲
C.剪切
D.扭转

【答案】：A

62、下列关于变形的叙述，错误的是（　　　）。
A.物体在外力作用下产生的变形有两种
B.弹性变形卸去外力后变形可以消失
C.工程上使用的多数构件可允许产生塑性变形
D.塑性变形是指卸去外力后变形不能完全消失

【答案】：C

63、当阿门与管道连接时，要求阀门在关闭状态下安装的是（　　　）方式连接。
A.电焊焊接
B.气焊焊接
C.法兰
D.热熔

【答案】：C

64、生产经营单位的安全生产管理人员应当根据本单位的生产经营特点，对安全生产状况进行（　　　）检查；对检查中发现的安全问题，应当立即处理。
A.间断性的
B.有计划的
C.经常性的
D.周期性的

【答案】：C

65、三相异步电动机的最大转矩与（　　　）。
A.电压成正比
B.电压平方成正比
C.电压成反比
D.电压平方成反比

【答案】：B

66、毕托管是用来测量（　　　）。
A.流量
B.流速
C.压力
D.密度

【答案】：B

67、保冷结构的组成，以下由内至外顺序正确的是（　　　）。
A.防锈层、保冷层、防潮层、保护层、防腐蚀及识别层
B.防锈层、防潮层、保冷层、保护层、防腐蚀及识别层
C.保冷层、防潮层、防锈层、保护层、防腐蚀及识别层
D.防锈层、保冷层、保护层、防潮层、防腐蚀及识别层

【答案】：A

68、虹吸式坐便器的特点，正确的是（　　　）。
A.噪声大
B.不卫生
C.用水量较大
D.适用于建筑标准较高的卫生间

【答案】：C

69、碳素结构钢中（含碳量Wc为0.25%—0.60%）属于（　　　）。
A.低碳钢
B.高碳钢
C.中碳钢
D.合金钢

【答案】：C

70、（　　　）钢是有代表性的低碳钢，它所表现出的力学性能也比较典型。
A.Q200
B.Q235
C.Q250
D.Q300

【答案】：B

71、（　　　）是工程建设项目建设过程的总负责方，拥有确定建设项目的规模、功能、外观、选用材料设备、按照国家法律法规规定选择承包单位等权利
A.工程监理单位
B.建设单位
C.设计单位
D.建设政府主管部门

【答案】：B

72、铜和铜合金管分为拉制管和挤制管，连接方式一般有扩口、压紧和（　　　）。
A.热熔
B.承插
C.粘接
D.钎焊

【答案】：D

73、（　　　）是流体在运动时，任意空间点在不同时刻通过的流体质点的流速、压强等运动要素均不变的流动。
A.均匀流
B.非均匀流
C.稳定流
D.非稳定流

【答案】：C

74、三相交流电动机，当转子转动切割磁力线时，会产生频率（　　　），幅值（　　　）的正弦电动势。
A.不同不同
B.不同相同
C.相同相同
D.相同不同

【答案】：C

75、流体静压强的方向必然是沿着作用面的（　　　）方向。
A.法线
B.内法线
C.外法线
D.切线

【答案】：B

76、流体的热胀性是指当空气的压强保持不变时，空气的体积随着温度的升高而（　　　）。
A.减小
B.增大
C.先减小后增大
D.先增大后减小

【答案】：B

77、防护栏杆的可靠性设置要求横杆长度大于（　　　）时，必须加设栏杆柱。
A.1.5m
B.2m
C.3m
D.4m

【答案】：B

78、下列的叙述，正确的是（　　　）。
A.作用力和反作用力分别作用在两个物体上
B.作用力和反作用力作用在同一物体上
C.二力平衡中的二力是一对作用力和反作用力
D.二力平衡中的二力分别作用在两个物体上

【答案】：A

79、平面控制网的坐标系统，应满足测区内投影长度变形值不大于（　　　）cm/km。
A.3.5
B.2.5
C.1.5
D.0.5

【答案】：B

80、建筑设备监控系统与变配电设备、发电机组、冷水机组、热泵机组、锅炉和电梯等大型建筑设备实现接口方式的通信，必须预先约定所遵循的（　　　）。
A.采购方式
B.通信协议
C.调试程序
D.规格型号

【答案】：B

81、混凝土排水管安装的工艺流程是（）。
A.安装准备→测量放线→开挖沟槽→铺设基础→管道安装及连接→管道与检查井连接→灌水试验→回填土→通水试验
B.安装准备→开挖沟槽→测量放线→铺设基础→管道安装及连接→管道与检查井连接→灌水试验→回填土→通水试验
C.安装准备→测量放线→开挖沟槽→管道安装及连接→铺设基础→管道与检查井连接→灌水试验→回填土→通水试验
D.安装准备→测量放线→开挖沟槽→铺设基础→管道与检查井连接→管道安装及连接→灌水试验→回填土→通水试验

【答案】：A

82、关于分层法，下列说法不正确的是（　　　）。
A.通过分层使数据各层间的差异突出地显示出来，层内的数据差异减少
B.可以进一步进行层间、层内的比较分析，更深人地发现和认识质量问题的原因
C.可以从不同角度来考虑、分析产品存在的质量问题和影响因素
D.可以粗略分析工程质量问题和影响因素

【答案】：D

83、利用建筑物外立面混凝土柱内的主钢筋作防雷引下线时，应在离地（　　　）处做接地测试点。
A.O.5m
B.1.0m
C.1.5m
D.1.8m

【答案】：D

84、研究某分项工程管道焊口的质量，该分项工程的全部焊口在抽样时称为（　　　）。
A.抽样的总体
B.抽样的个体
C.抽样的样本
D.抽样的统计量

【答案】：A

85、（　　　）应力虽不增加，应变却继续增大，出现了较大的塑性变形，这种情况称为材料的屈服。
A.弹性阶段
B.屈服阶段
C.强化阶段
D.颈缩阶段

【答案】：B

86、下列管道中，不宜用于饮用水输送的管道是（　　　）。
A.聚丁烯（PB）管
B.聚乙烯（PE）管
C.硬质聚氯乙烯（UPVC）管
D.三型聚丙烯（PP-R）管

【答案】：C

87、若整个液体（或气体）被包围在液体之中，称为（　　　）。
A.有压流
B.无压流
C.自由射流
D.淹没射流

【答案】：D

88、一般情况下，把研究对象的全体称为（　　　）。
A.总体
B.样本
C.统计量
D.抽样

【答案】：A

89、在二极管加反向电压时，会形成（　　　）的反向电流，且反相电压不超过某一范围时，反向电流大小（　　　）。
A.很大基本不变
B.很大线性变化
C.很小基本不变
D.很小线性变化

【答案】：C

90、结构简单、坚固耐用、运行可靠、维护方便、启动容易、成本低，但调速困难、功率因数偏低的电动机应是（　　　）。
A.同步电动机
B.直流电动机
C.单相电动机
D.异步电动机

【答案】：D

91、常用于固定敷设交流50Hz、额定电压1000V及以下输配电线路，制造工艺简单、重量轻，但柔软性差、易老化的电力电缆是（　　　）。
A.耐火电力电缆
B.阻燃电力电缆
C.塑料绝缘电力电缆
D.橡胶绝缘电力电缆

【答案】：C

92、材料在某一固定应力和（　　　）温度下，随着时间的增长，（　　　）将缓慢增大，这种现象称为蠕变。
A.不变弹性变形
B.可变弹性变形
C.不变塑性变形
D.可变塑性变形

【答案】：C

93、我国家用照明电路的电压值为220V，指的是交流电压的（　　　）。
A.瞬时值
B.最大值
C.有效值
D.平均值

【答案】：C

94、（　　　）反映了该施工单位从事某项施工工作的资格和能力，是国家对建筑市场准入管理的重要手段。
A.经济实力
B.技术实力
C.资质等级
D.信用等级

【答案】：C

95、某供暖系统试验压力为0.6MPa，相当于（　　　）kPa。
A.0.6
B.60
C.600
D.6000

【答案】：C

96、在管径不变的直管中，沿程能量损失的大小与管线长度成（　　　）。
A.反比
B.正比
C.二次方比
D.三次方比

【答案】：B

97、《安全生产法》规定，除出事矿山开采、建筑施工和危险物品的生产、经营、储存活动的生产经营单位外，从业人员超过（　　　）人的，应当设置安全生产管理机构或者配备专职安全和生产管理人员。
A.200
B.300
C.400
D.500

【答案】：B

98、建筑工程实行总承包的，工程质量由（　　　）负责。
A.工程总承包单位
B.分包单位
C.建设单位
D.设计单位

【答案】：A

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：https://d.book118.com/407165043065006042