机房（施工方案）项目实施方案一、工程概述
计算机机房工程不仅集建筑、电气、安装、网络等多个 专业技术于一体，更需要丰富的工程实施和管理经验。计算 机房设计与施工的优劣直接关系到机房内计算机系统是否能稳定可靠地运行，是否能保证各类信息通讯畅通无阻。
计算机机房既要保障机房设备安全可靠的正常运行，延长计算机系统使用寿命，又能为系统管理员创造一个舒适的工作环境，能够满足系统管理人员对温度、湿度、洁净度、电磁场强度、噪音干扰、安全保安、防漏、电源质量、振动、 防雷和接地等的要求。所以，一个合格的现代化计算机机房， 应该是一个安全可靠、舒适实用、节能高效和具有可扩充性的机房。
二、机房建设设计规范
GB T50314-2006 《智能建筑设计标准》
GB T18112-2000 《房屋建筑 CAD 制图统一规则》GB50606-2010 《智能建筑工程施工规范》GB50339-2013 《智能建筑工程质量验收规范》GB50311-2007 《综合布线系统工程设计规范》GB50312-2007 《综合布线系统工程验收规范》GB50174-2008 《电子信息系统机房设计规范》
GB50462-2008 《电子信息系统机房施工及验收规范》

GB50343-2012 《建筑物电子信息系统防雷技术规范》GB14050-2008 《系统接地的型式及安全技术要求》GB2887-2011	《计算机场地通用规范》
GB9361-2011	《计算站场地安全要求》
JGJ/T16-2008	《民用建筑电气设计规范》
GB 50575-2010 《1kV 及以下配线工程施工与验收规范》
GB 50254-2014 《电气装置安装工程低压电器施工及验收规范》
GB 50171-2012 《电气装置安装工程	盘、柜及二次回路接线施工及验收规范》
GB50019-2003《采暖通风与空气调节设计规范》GB50015-2009《建筑给水排水设计规范》
GB 50189-2005《公共建筑节能设计标准》GB50084-2006《自动喷灭火系统设计规范》GB50261-2005《自动喷灭火系统施工及验收规范》GB50370-2005《气体灭火系统设计规范》
GB50116-2008	《火灾自动报警系统设计规范》； GB50166-2007	《火灾自动报警系统施工及验收规范》GB50057-2010	《建筑物防雷设计规范》ISO,IEEE,IETF 等数据中心机房的系统需求
国际标准：	IEEE802.3 Ethernet ，IEEE802.5 Token Ring，EIA/TIA568 工业标准及国际商务建筑布线标准，ANSI

X3T9.5，FDDI。
三、机房建设实施方案
结合招标文件的要求、标准机房建设的规范标准、我公 司多年的施工经验，本机房的建设大致包括以下内容：
●机房基础装修；
●机房综合布线；
●空调部分；
●机房供配电；
●机房监控部分；
●机房门禁部分； 机房基础装修
机房装修工作具体包括如下：
●防静电地板铺设；
●不锈钢踢脚线制作
●墙面乳胶漆刷涂
●防盗门安装
●微孔铝板吊顶安装
●机房照明灯具
●铝合金玻璃隔断制作
●遮光窗帘安装


防静电地板施工方案


1. 工艺流程
基层处理与清理――>找中、套方、分格、定位弹线――>安 装固定可调支架和引条――>铺设活动地板面层――>清擦
2. 基层处理与清理：
活动地板面层的骨架应支承在现浇混凝土上抹水泥砂浆地面或水磨石楼地面基层上，基层表面应平整、光洁、不起尘 土，含水率不大于 8％。安装前应认真清擦干净。
3. 找中、套方、分格、定位弹线：
根据房间平面尺寸和设备布置等情况，按活动地板模数选 择板块铺设方向，具体有以下几种情况：
Ａ：如室内平面无控制柜等设备，平面尺寸又符合板块模时， 宜由内向外铺设。                                 Ｂ：如室内平面尺寸不符合板块模数时，应把室内２个方向平
面中心线找出来。看两面尺寸相差多少，若相差的不明显宜 由外向内铺设；如相差较大时，宜进行对称对格，由内向外 铺 设 。                                         Ｃ：如室内有控制柜等设备要留洞时，其铺设方向和先后顺 序
应综合考虑。
据上述选铺方法确定后，就要进行找中、套方、分格、定位

弹线工作。既要把面层分格线划在室内四周墙面上叫面板控制位置控制线，便于施工操作控制用），又要把分格线划在基层上面，而且要尺寸正确、上下交圈对口，形成方格网并 标明设备预留部位（此时应插入铺设活动地板下的管线，要 注意避开己弹好标志的支架座）。
4. 安装固定可调支架和引条：
首先要事先检查复核原室内四周墙上弹划出的标高控制线， 按选定的铺设方向和顺序确定基准点，然后按基层已弹好标 出位置在方格网交点处安放可调支座，架上横梁转动支座螺 杆，先用小线和水平尺调整支座面高度至全室等高，待钢支柱和横梁构成框架一体后，应用水平仪抄平。
5. 设活动地板面层：
首先检查活动地板面层下铺设的电缆、管线，确保无误后才 能铺设活动地面层。铺设活动地板调整水平高度以保证四角 接触平整、严密。铺设活动地板块不符合模数时，不足部分 可根据实际尺寸将板面切割后镶补，并配装相应的可调支撑 和横梁。 6． 清擦：
进行清擦地板面层和涂擦地板工作。



不锈钢踢脚线制作

不锈钢拉丝踢脚线，采用细木工打底，强力胶粘贴不锈
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钢拉丝踢脚线，再用玻璃胶封边，效果如下图：


墙面乳胶漆刷涂


乳胶漆又称为合成树脂乳液涂料，是有机涂料的一种， 是以合成树脂乳液为基料加入颜料、填料及各种助剂配制而 成的一类水性涂料。
墙面刷涂乳胶漆的工序如下： 第一步：墙面修补
毛坯的墙体或者已经做好 1 道腻子层的房子，基层要求基层必须平整坚固。不得有粉化、起砂、空鼓、脱落等现象。 基层不平和坑洼面应该配套腻子刮平。阴阳角必须通过弹墨线来找垂直的铝通来衡量水平垂直的整度。后一遍腻子应在前一遍腻子完全干后方能施工。
第二步：刮腻子
一般来说，内墙乳胶漆，在墙砌好后，是在抹灰完成后，

总包单位会进行两道抹灰，第二道的时候基面加以修饰效果 的补平。所以一般都会批腻子，腻子的作用是让墙面更平整 一点。买成品袋装的腻子粉，加水搅拌就可以了。
第三步：墙面打磨
刮腻子后，总有些高低不平，或者基层不是很平整的面。 这个时候，需要砂纸出动，进行手工的打磨，修复。中间还可以用太阳灯照明，便于检查平整度。再用砂纸打磨，不断的完善。
第四步：滚刷乳胶漆
滚刷进行滚的作业，在效果各方面都是比较普通的，浪 费乳胶漆程度比较厉害，也不是效果最好，但是相对而言， 这是性价比较高的施工方式。辊涂时，为避免辊子痕迹，搭 接宽度为毛辊长度的 1/4，一般辊涂两遍，夏季其间隔应 2 小时以上，冬季可能需要多点时间。
施工注意事项：
●作业时，使用的乳胶漆，或者其他材料最好是一个品 牌的，一个型号，最好别同时使用多个牌子，以免色差以及 引起质量问题。推荐的品牌有立邦、多乐士等。
●乳胶漆兑水比列应该按照说明，应按实际情况加水搅 拌均匀，加水 20-30%，保证漆膜丰满莹润。
●第 2 遍的面漆应在第 1 遍的面漆完全干后进行，间隔大概在 2 小时左右。乳胶漆施工的温度至少要在 5 摄氏度以

上。涂刷好了后，打开门窗风扇通风，加速干透率。
●刮腻子时，刷面漆时，尽量不要其他工种作业，否则 会污染到表面效果特别色颜色。保持施工过程及场地的清洁。
●砂纸根据砂粒大小分为不同标号，标号越高颗粒越细, 标号越低颗粒就越粗糙，在施工中根据不同的工艺选择不同型号的砂纸。
●乳胶漆作业时，踢脚线，门，衣柜，角线等交接部分， 最好用分色纸贴上，以免染色，完毕后才撕开。

防盗门安装


一：施工控制：
安装施工采用加工、制作、安装一体化的专业分包的 形式，由建
设单位直接进行指定施工单位进行承揽，由总包单位进行施 工控制，由监理单位和总包单位双层控制施工质量。
四：质量控制方式                                  1：采取样品报验方式：在施工合同签定前向建设单位、监理单位、总包单位上报样品：样门，经过审批并附相关资质， 手 序 。                                          2：材料入场检验方式进户门入场时，向建设单位、监理单

位、总包单位上报材料检验手序，依据选定样品进行检验， 不符合要求的坚决退场，同时履行施工资料签认的手序。 3：安装施工前的交接检：根据总包单位提供的门加工尺寸， 会同总包单位对洞口进行检查确认误差范围、了解施工相关环境施工条件是否具备。                             4：安装完成的交接检：安装完成后，对安装质量全数检查， 对垂直、水平、倾斜、开启灵活度、锁闭情况、外观破损情况、相对位置等检查合格后向总包单位报验，由总包单位组织进行交接检的验收工作并同时履行资料签认手序。
二：施工工序：
1：根据选定的样品门形式与总包单位提供的加工尺 寸、规格、数
量，按照进户门加工要求进行加工生产。
2：根据总包单位的施工进度要求及时把门运至施工现场。在施工现场选取平整场地用垫板垫平，采用平放形式 码放进户门，严禁斜、靠、立的方式码放，防止损坏装饰压 边。
3：防盗门入场后及时进行材料的报验，经相关单位 质量确认后                                       4：检查工程上预留洞口是否符合总包方预定的尺寸，确定 误差范围进行实测检查并做出详细记录。
5：根据实测检查结果确定具体安装方案并与总包单

位进行协商处理不符合要求的洞口，处理合格后才能进行安 装施工避免不必要的返工。
6：防盗门安装后边框内采取灌浆填充，以保证门的整体稳定性，安装前对边框内的空隙采用岩棉进行填实并确 保合格。                                         7：在上述条件均合格与具备安装条件下进行安装施
工 ：                                            A：根据标高确定安装高度控制点，根据位置要求在墙体上 弹画出门框垂直位置线与确定正确的安装位置。
B：拆除包装，检查门及边框的外观是否符合要求，边框的空隙是否已填充完成，全部合格后运至安装位 置。搬运中避免碰撞、磕碰与损坏。
C：根据弹好的位置线与标高点把门框进行粗劣立正并用木楔固定。
D：使用水平尺、靠尺板、线坠进行校正门的水平、垂直、位置，及时使用木楔固定牢固。
E：使用电锤按照门框固定位置进行打眼，使用涨栓固定门框并应拧紧螺丝。
F：再次对门的垂直度、水平度、位置、开启灵活度进行检查，不合格立即重新安装。
H：安装检查合格后对门框四周使用岩棉进行填塞严密，表面用密封胶进行封闭。

M：安装门锁及五金配件和其他配件。
8：安装完成后，组织专业安装施工人员进行自检与互检， 有问题及时处理。检查采用全数检查，不得采用抽查方法。9：自检合格后上报总包单位进行预验收并准备相关的验收资料，待验收合格后总包单位进行签认后向建设单位、监理 单位进行报验组织交接检验收，验收合格及时进行签认验收 手序。
三：质量标准：
1：门材质符合要求，加工制作符合特种门规定。
2 外观无损坏、颜色一致、无脱漆掉漆现象、配件齐全、开关灵活、安装牢固稳定、锁闭自如、门扇无翘曲与走 扇现象。
3：偏差项目：垂直：3mm;


微孔铝板吊顶安装


为保证机房内达到敞亮、开阔、牢固和美观的效果。在 天花板吊顶工程中，机房采用铝合金微孔吸音吊顶天花板， 吊顶天花板规格为：600mm×600mm。吊顶龙骨采用双层轻质 金属龙骨，上层主龙骨和面层龙骨采用十字连扣连接，面层 龙骨为暗装卡口式。

对吊顶部分进行防尘处理，确保天花板基础部分不起尘 更好的完成空调系统的回风。同时与机房屏蔽网一起组成一 个完整的屏蔽系统，具抗静电、抗干扰的作用。天花板龙骨 部分都要接地。
工艺流程：弹顶棚标高水平线→划龙骨分档线→安装主 龙骨吊杆→安装主龙骨→安装次龙骨→安装微孔铝塑板
●弹顶棚标高水平线：根据楼层标高水平线，用尺竖向 量至顶棚设计标高，沿墙、柱四周弹顶棚标高水平线。
●划龙骨分档线：按设计要求的主、次龙骨间距，在弹 好的顶棚标高线上划龙骨分档线。
●安装主龙骨吊杆：弹顶棚标高水平线及主龙骨分档线 位置后，确定吊杆下端头的标高，按主龙骨的位置及吊挂间 距，将吊杆无螺丝扣的一端与膨胀螺栓连接固定。刷防锈漆 两道。
●安装主龙骨：吊挂件用螺母连接在吊杆上，将主龙骨 按分档线位置穿入相应的吊挂件上，拧好螺母，最后拉线调 整标高起拱和平直。
●安装次龙骨：
a. 按已弹好的次龙骨分档线，卡放次龙骨吊挂件。
b. 吊挂次龙骨：按设计规定的次龙骨间距，将次龙骨通 过吊挂件吊挂在主龙骨上，设计无要求时，一般间距为500mm-600mm。

c. 当次龙骨长度需多根延续接长时，用次龙骨连接件， 在吊挂次龙骨的同时与之相接，调直固定。
●安装微孔铝塑板：在安装金属板前必须对顶棚内的各 种管线进行检查验收，并经打压试验合格后，才允许安装微 孔铝塑板。在已装好并经验收的轻钢龙骨架下面，按铝塑板 的规格、拉缝间距进行分块弹线，从顶棚中间顺通长次龙骨 方向先装一块铝塑板，作为基准，固定铝塑板。

机房照明灯具


机房LED 照明灯具，采用 600*600 格栅灯，依据机房机柜等设备布局，配置灯具 6 套。
灯具尺寸：600*600 额定电压：AC85-265V 功率：32W
光源介绍：超亮芯片光通量：1700-1800LM
发光角度：≥160°
色温：白光 6000K，暖光 3000K
显色指数：≥80
材料：铝型材+导光板
机房墙壁安装 4 套应急灯、进出门安装 2 套安全出口指示灯

等应急消防措施。


铝合金玻璃隔断制作


一、施工工序
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二、 安装施工要点
1、结构构成：采用 5+5mm 钢化玻璃、或 8-10mm 单层钢化

玻璃镶嵌铝合金（全铝）结构框和隔音密封材料组成，墙体 厚度为 84mm。
2、成品铝合金玻璃隔断墙作为非承重建筑构件产品的检测 报告执行国家检测标准。
3、成品铝合金玻璃隔断墙镶嵌玻璃采用圣戈班，南玻等品牌原片。钢化玻璃厚度≥5mm，玻璃的性能应符合GB/T9963-1998《钢化玻璃》标准中建筑用钢化玻璃的要求。  4、成品铝合金隔断墙镶嵌玻璃的其他配件：金属百叶帘宽度为 16mm，壁厚≥
出加工图
玻璃安装设计认定五金件确定
玻璃加工放 线
固定地、墙、 顶卡件、龙骨相件玻璃安装
槽口饰面
固定打胶高档加密铝合金手动百叶帘。每米高度密度≥80 片，旋钮为纯铜制。百叶帘品牌为：台湾明星、深圳馨帘。  5、墙体配套使用铝板设备带，其颜色及工艺同隔断墙铝材龙骨，以保证其表面感观的统一性。设备带铝板厚度≥ 2.5mm。设备带功能性：①满足弱电及开关，门禁系统安装

使用，②保证模块与隔断固定为一体。
6、隔断墙底部可配高踢脚，高度≥100mm，踢脚一般为40mm。
7、隔断墙铝型材所有接口，如门框、玻框为 45°角，或招标认可的对接方式，并口、接口必须光滑、精密。隔断墙中 使用与隔断墙匹配的成品门框，并保证能够安装电控门锁， 其颜色及工艺材质同隔断墙墙体，安装进口橡胶防撞密封条。
8、隔断底部要求做底部垫块水平工程，并要求做防水防腐 处理。
9、型材玻璃嵌槽内应有橡胶垫，型材横截面结构应取得招 标人确认。
10、90 系列铝合金型材原料采用 6064—T5 铝合金棒，材质耐腐蚀性符合国家相关标准的要求；耐盐腐性符合国家相关 标准的要求；耐磨性能符合国家相关标准的要求。硬度≥ 12°。其中耐磨性能每克每 100 转≤0.1 且为抗压型片材； 投标送样片材的规格为 450mm×450mm。
11、隔断墙铝材表面为高档电泳或金属拉丝工艺处理要求。
12、玻璃材质要求
（1）抗冲击性：1040G 球从 1000mm 高度自由下落，6 块试样均未破坏。（2）碎片状态：每块试样在 50mm×50mm 区域内碎片数量大于 40 块，无尖刃状碎片。



以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：https://d.book118.com/408007103116006041
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