污水处理厂恶臭气体
治理介绍

王公望

帕克环保技术（上海）有限公司
二零零六年三月

目录

随着国民经济的高速发展，人们对周围环境质量的要求也愈为关注，为 控制恶臭物质对环境的影响，国家环境保护局于1993年就颁布了《中华人民 共和国恶臭污染物质排放标准》(GB14554-93)。该标准规定了八种恶臭污 染物的一次最大排放限值、复合恶臭物质的臭气浓度限值及无组织排放源的 厂界浓度限制值。

就污水处理厂而言，由于在废水中含有硫、氮等有臭化合物，在处理过 程中都会向大气逸散出有臭化合物，对周围环境产生了恶臭污染，影响了人 们的生活质量。所以在建设污水处理厂的同时，有必要设置治臭设施，以满 足国家环境保护局于2002年颁布的《城镇污水处理厂污染物排放标准》 (GB18918-2002)中规定的要求。

为了评价恶臭污染物和对恶臭污染物的防治措施，本文介绍了某些恶臭 物质的敏阈值及其特性，恶臭污染物强度的评价标准，并对恶臭治理设施的 设计作了较为详细的描述。

二.恶臭物质及其臭味性质

臭气通常是由于含硫、氮等化合物在其加热、分解、合成等工艺过 程中产生出的臭气。低浓度臭气对人的主要危害是造成心理上的压力，因为 这些难闻的气味会引起厌食、呼吸憋气、恶心、呕吐等现象。然而某些高浓 度的臭气，如硫化氢则是剧毒的臭气，有生命危害。下表2-1所列的是废水 治理设施中常见的臭气类型。

| 表2-1 |  | 恶臭物质臭阈及其特性 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 化合物名称 | 化学式 | 相对分子量 | 臭阈值ppm | 臭气特性 |
| 氨 | NH 3 |  |  | 辛辣、刺激 |
| 氯 | Cl 2 |  |  | 辛辣、窒息 |
| 氯酚 | ClC6%OH |  |  | 药味 |
| 甲硫酷 | CH3-S-CH3 | 62 |  | 烂洋葱臭味 |
| 乙硫醇 | C2H5SH | 62 |  | 大蒜臭味 |
| 二乙硫（乙硫 酷） | (C2H5) 2S | 90 |  | 令人作呕气味 |
| 硫化氢 | HS 2 | 34 |  | 臭鸡蛋味 |
| 吲哚 | C8H6NH | 117 |  | 粪臭、致呕 |
| 甲胺 | CH NH 3 2 | 31 |  | 腐烂味、鱼腥 |
| 甲硫醇 | CH SH 3 | 48 |  | 烂洋葱臭味 |
| 粪臭素 | C9H9N | 131 |  | 粪臭、致呕 |
| 二氧化硫 | SO 2 |  |  | 辛辣、刺激 |
| 甲苯硫酚 | CH -C H -SH 3 6 4 | 124 |  | 臭鼬气味、腐 臭 |
| 三甲胺 | (CH3) 3N | 59 |  | 辛辣、鱼腥 |

三污水处理设施的恶臭源及其强度评价

由于在废水中含有硫、氮等有臭化合物，所以在污水处理的流程范围内

都可能存有散发臭气的场所。表3-1所列为常见的散发出臭气的源头。

表3-1	污水处理设施恶臭气体来源

| 源点 | 成因 | 臭气强度 |
| --- | --- | --- |
| 检查井 | 废水排出的臭气积累 | 高 |
| 泵站吸水井（集水 井） | 废水、固体及浮渣和沉积物的腐化 | 高 |
| 格栅、筛网间 | 筛除的易腐物质 | 高 |
| 沉砂池 | 随沉砂去除的有机物 | 高 |
| 调节池 | 浮渣、沉泥积累造成的腐化条件 | 高 |
| 旁流回水 | 由污泥浓缩池、脱水机等设施的回流水 | 高 |
| 初沉池 | 出流堰槽及挡板前浮渣积累产生腐化条 件；溢流时紊流导致的臭气释放 | 高/中等 |
| 固定膜法（生物滤池 | 生物膜因缺氧造成腐化；高的有机负荷； |  |
| 等） | 生物滤池填料堵塞以及紊流导致的臭气释 放 | 中等/高 |
| 曝气池 | 腐化的回流污泥；有臭气的旁通水流；高 有机负荷；搅拌不良、DO不是和固体沉积 | 低/中等 |
| 二沉池 | 池面漂浮固体停留时间长发生腐化条件 | 低/中等 |
| 污泥浓缩池 | 出流堰槽前漂浮固体停留时间长导致腐 化；溢流造成的紊流导致臭气释放 | 高/中等 |
| 贮泥池 | 缺搅拌，形成浮渣层导致腐化 | 中等/高 |
| 污泥脱水设备 | 泥饼形成的腐化物 | 中等/高 |
| 污泥转输设备 | 由贮泥间将脱水污泥转输到运输设施时释 放出的臭气 | 高 |
| 污泥焚烧排气 | 燃烧温度不够，不能破坏全部有机物 | 低 |
| 堆肥设施 | 固体堆肥时曝气不足，通风不良 | 高 |

根据有关文献报导，对某些污水处理厂运行过程中产生臭气检测结果如

表3-2、表3-3、表3-4所列。

表3-2	甲污水处理厂恶臭污染物监测结果

| 源点 | 硫化氢 (mg/m3) | 氨(mg/m3) | 甲硫醇 (mg/m3) | 臭气浓度 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 普通曝气池 贮泥池 脱水机房 初沉池 下风向50m处 下风向100m处 下风向150m处 |  |  |  | 570 6500 20000 |

表3-3	乙污水处理厂恶臭监测结果

| 源点 | 氧化沟 入口 | 氧化沟 出口 | 格栅 | 沉淀池 | 浓缩池 | 格栅池 厂界 | 厂界外 10m处 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 臭气浓 度 | 760 | 110 | 760 | 1200 | 1100 |  |  |

表3-4	乙污水处理厂恶臭监测结果

| 源点 | 污泥浓缩池 | 污泥脱水间 | 污泥脱水间 外50m处 | 污泥脱水间 外100m处 | 厂界外 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 臭气浓 度 | 43 | 173 |  |  | < |

由表3-2可知，从污水处理设施散发的恶臭物质主要为硫化氢、氨、甲 硫醇等。这些恶臭化合物对上呼吸道、眼有强烈的刺激作用，高浓度时能引 起神经系统痉挛、瘫痪，乃至死亡，必须引起高度的重视。因此国家环境保 护局于2002年颁布的《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002） 中对污水处理厂的废气排放最高允许浓度作了如下表3-5所列的限值。

表3-5 厂界（防护带边缘）废气排放最高允许浓度	单位：

mg/m3

| 序号 | 污泥脱水间 | 一级标准 | 二级标准 | 三级标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 氨 |  |  |  |
| 2 | 硫化氢 |  |  |  |
| 3 | 臭气浓度（无量纲） | 10 | 20 | 60 |
| 4 | 甲烷（厂区最高体积浓 度％） |  | 1 | 1 |

注：1.位于《环境空气质量标准》（GB3095）中一类区的污水处理厂，执行 一级标准。

- 位于《环境空气质量标准》（GB3095）中二类区的污水处理厂，执行 二级标准。

- 位于《环境空气质量标准》（GB3095）中三类区的污水处理厂，执行 三级标准。

根据《中华人民共和国恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）的规 定，凡1994年6月1日起立项的新、扩、改建项目及其建成后投产的工业企 业，对于无组织排放源的恶臭污染物厂界排放限值可执行表3-6二级、三级 标准中相应的标准值。

表3-6	恶臭污染物厂界标准值

| 序号 | 控制项目 | 单位 | 一级 | 二级 | 三级 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 氨 | mg/m3 |  |  |  |
| 2 | 三甲胺 | mg/m3 |  |  |  |
| 3 | 硫化氢 | mg/m3 |  |  |  |
| 4 | 甲硫醇 | mg/m3 |  |  |  |
| 5 | 甲硫醚 | mg/m3 |  |  |  |
| 6 | 二甲二硫 | mg/m3 |  |  |  |
| 7 | 二硫化碳 | mg/m3 |  |  |  |
| 8 | 苯乙烯 | mg/m3 |  |  | 14 |
| 9 | 臭气浓度 | mg/m3 | 10 | 20 | 60 |

*臭气浓度是恶臭气体（包括异味）用无臭空气进行稀释，稀释到刚好无臭 时所需的稀释倍数。

日本于1972年5月开始实施《恶臭防治法》，将臭气的强度分为6个等 级，见下表3-7。

表3-7	恶臭强度的表示方法

| 臭气强 度 （级） | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 表示方 法 | 无臭 |  |  | 勉强可感 觉出的气 味（检测 阈值） | 稍可感觉 出的气味 （认定阈 值） | 易感觉出 的气味 | 较强的气 味（强 臭） | 强烈的气 味（剧 臭） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 臭气的强度与臭气的浓度高低之间的相对关系可由下式（3-1）表示： |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （3-1） 式中：Y 项目乙 |  | Y = klg（22.4 - X /Mr） +a 一臭气强度（平均值） X 恶臭的质量浓度，mg/m3 k、a 常数，见表3 8 Mr ——恶臭污染物的相对分子质量 表3-8 k、a值 氧化物 硫化物 丙 乙 丙 硫化 甲硫 甲硫 |  |  |  |  | 氮化物 二甲 氨 三甲 二硫氨 胺 |  |
| 醛 |  | 醛 | 酸酸 |  | 氢 醇 | 醚 |  |  |

在日本的《恶臭防治法》中列出了8种恶臭污染物的浓度与强度的关系 见表3-9。

表3-9	恶臭污染物质量浓度与臭气强度对照表

臭气强	污染物质量浓度（mg/m3）

| 度 （级） | 氨 | 甲硫醇 | 硫化氢 | 甲硫醚 | 二甲硫 醚 | 三甲胺 | 乙醛 | 苯乙烯 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |

四.恶臭气体的防治

防止恶臭气体自废水处理设施中逸散至大气，可对相应的设备和构筑物 采取密闭或加盖，并设集气罩通过收集系统将恶臭气 导致处置或处理设施。

对于恶臭物质的治理，可以通过建立燃烧、吸附、吸收等除臭装置加以 去除。另外也可用大量无臭的空气进行稀释，降低其臭气强度，然后通过烟 囱高空扩散排放；如臭味强度不大的，可采用屏障隔离以阻止臭气直接弥 散，或在一定范围内释放具有芳香味的物质以掩盖恶臭物质的臭味。

（一）	燃烧法

恶臭气体几乎都是可燃物质，在空气中都有自燃点。在焚烧炉温为

800°C，停

留时间为秒时，废气中的恶臭成分和有害气体等可燃物质即可被分解成无臭 的二氧化碳和水。

（二）	洗涤吸收法

洗涤吸收法是利用吸收液的物理、化学特性去除废气中的恶臭成分的一

种常用

方法。可根据不同类别的恶臭物质选择相应的吸收剂。吸收剂可以是水、 碱、酸以及各种化学氧化剂。

水吸收，仅对水溶性恶臭物有效，兼有冷凝恶臭物质的效果，通常可作

为一级

（预）处理。

碱液吸收，适用于酸性的恶臭物质。

酸液吸收，适用于碱性的恶臭物质。

氧化一一吸收，通常使用的氧化剂有次氯酸钠、高锰酸钾、过氧化氢等

氧化剂，加入至吸收液中吸收并氧化分解恶臭物质。出于安全和操作原因，

在废水处理设施洗涤应用中，不宜使用氯气。当H’S在臭气中的浓度高时，也 2

使用氢氧化钠。

洗涤吸收法通过洗涤塔实施。洗涤塔的基本设计目标是为空气、水和药 剂之间提供接触的机会，使恶臭物质得到氧化、吸收。

洗涤塔通常为湿式逆流填料塔和横流填料塔。分别示于图4-1和图4-2。 洗涤液是循环使用的。如果在洗涤液中使用不同的化学吸收剂，可以消除多 种组分的恶臭物质，除臭效果将会更好。

处免后的气体

采用化图4化齐邮洗涤气(主要为HS)的典遮应如下流洗涤

2

HS与次氯酸钠反应

2

H 2 S + 4 NaOCl + 2 NaOH — Na 2 SO + 2 H 2 O + 4 NaCl 	 (4

1)

()(4X)

H2S + NaOCl — S 0 l + NaCl + H2O

(4-2)

()	()

HS与高锰酸钾反应

2

3H S + 2KMnO — 3S + KOH + 2MnO + 2H O (PH 酸性) 	 (4-

3)

(3X)(2X)

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：https://d.book118.com/415301234343011120