建设项目基本情况

| 项目名称 | 立丰国际广场自建锅炉房供暖项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 | 西安润银房地产开发有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 法人代表 | 颜明 |  |  | 联系人 |  | 王开俨 |  |  |  |
| 通讯地址 | 西安市雁塔区雁环中路联盟新城9号楼4单元114室 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 联系电话 | 15929994752 |  | 传真 |  | / |  | 邮政编码 | 710065 |  |
| 建设地点 | 西安市雁塔区子午大道与丈八东路十字西南角 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 立项审批部门 | 西安发展和改革委员会 |  |  |  | 批准文号 | 市发改审发〔2014〕251号 |  |  |  |
| 建设性质 | 新建 |  |  |  | 行业类别 及代码 | 蒸汽、热水生产和供应业(D443) |  |  |  |
| 占地面积 （平方米） | 236.3 |  |  |  | 绿化面积 （平方米） | / |  |  |  |
| 总投资 （万元） | 500 | 其中：环保投资（万元） |  |  | 28.2 | 环保投资占总投资比例 |  |  | 5.64% |
| 评价经费 （万元） |  | 预期投产日期 |  |  | 2019.11 |  |  |  |  |
| 工程内容及规模： 一、项目由来 西安润银房地产开发有限公司于2016年在西安市雁塔区子午大道与丈八东路十字西南角开发建设立丰国际广场项目，为解决立丰国际广场项目的供暖，西安润银房地产开发有限公司投资500万元，在项目内部建设立丰国际广场自建锅炉房供暖项目，建筑面积236.3 m2。 该项目不属于《产业结构调整指导目录（2011年本）》（修正版）中限制类及淘汰类，属于允许类，符合国家产业政策。 根据有关环保法律法规及条例的规定，西安润银房地产开发有限公司特委托陕西科荣环保工程有限责任公司承担本项目环境影响评价工作。我公司经过现场勘察及工程分析，根据《建设项目环境保护分类管理名录》的要求，编制该项目的环境影响报告表。 二、地理位置与交通 项目建设地位于西安市雁塔区子午大道与丈八东路十字西南角立丰国际广场西 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

南地块地下二层(该处地表为绿化用地)，地理坐标为：北纬34°11′49.6″、东经108°54′7.4″，场址北邻丈八东路，子午大道，周围交通便利，项目地理位置图见附图三。 三、工程概况 1．建设规模 新建了5台总容量为9.1MW的燃气真空锅炉，及循环水泵、补水泵、水箱、软水器等附属设施。其中，单台容量为1.4MW的真空锅炉3台，为立丰国际广场西南地块3、4、5、6、10、11#住宅楼及社区卫生服务中心提供低温地板辐射采暖所需的50/40℃采暖热水；1台2.1MW+1台2.8MW的真空锅炉2台，为立丰国际广场12、16、19#办公塔楼提供散热器所需的80/60℃采暖热水。 2．供热范围及供热面积 供热范围：3#、4#、5#、6#、10#、11#楼住宅；7#楼社区医院；12#、16#、19#楼办公及公寓。 供热面积：住宅61947㎡；社区医院4885㎡；办公及公寓78012㎡。 3．建设内容 建设内容按主体工程、公用工程、辅助工程、环保工程等划分，项目组成及主要建设内容见表1。 表1项目组成及主要建设内容 序号; 项目组成; 建设内容. 1; 主体工程; 锅炉房; 5台燃气真空热水锅炉，建筑面积136m2. 循环水泵间; 12台循环水泵，水泵间建筑面积100m2. 2; 公用工程; 供水; 立丰国际广场给水管网. 供电; 立丰国际广场电网. 3; 辅助工程; 软化水处理; 软化水处理系统. 4; 环保 工程; 锅炉烟气治理; /. 烟囱; 新建1座烟囱，高度74.25m. 废水; 锅炉排污水经集水池提升泵提升后排入市政管网. 噪声控制; 采取锅炉房、水泵间地下二层放置， 隔声、减振和消声措施. 4．主要设备 锅炉房主要设备详见表2。 表2 主要设备清单 序号; 设备名称; 规格型号; 数量; 备注. 1; 燃气锅炉（住宅用）; ZKX120-50/40-Q; 3; 内置高区换热器供热能力0.65MW，额定工作压力1.2MPa，内置低区换.

热器供热能力0.75MW,额定工作压力0.8MPa。. 燃烧器; 利雅路低氮型RS200; 3. 锅炉控制柜; 锅炉房配套; 3. 烟道; Φ400L=8米碳钢（连接至5号楼烟囱）; 3. 2; 燃气锅炉（办公用）; ZKX180-80/60-Q; 1; 额定工作压力1.6MPa. 燃烧器; 利雅路低氮型RS250BLU; 1. 锅炉控制柜; 锅炉房配套; 1. 烟道; Φ450L=8米碳钢（连接至5号楼烟囱）; 1. 3; 燃气锅炉（办公用）; ZKX240-80/60-Q; 1; 额定工作压力1.6MPa. 燃烧器; 利雅路低氮型RS310BLU; 1. 锅炉控制柜; 锅炉房配套; 1. 烟道; Φ500L=8米碳钢（连接至5号楼烟囱）; 1. 3; 循环水泵; 住宅高区循环泵： L=70m3/h，H=35.3m，N=15kW 住宅低区循环泵：L=110m3/h,H=31.7m N=15kW 办公高区循环泵： L=50m3/h,H=36.2m N=15kW 办公低区循环泵： L=60m3/h,H=35.8m N=15kW; 各3台 共12台. 4; 补水泵; 住宅高区补水泵： L=3m3/h，H=116m N=2.2kW 住宅低区补水泵： L=5m3/h，H=71m N=2.2kW 办公高区补水泵： L=5m3/h，H=160m N=4kW 办公低区补水泵： L=7m3/h，H=108m N=4kW; 各2台 共8台. 5; 软水器; 处理水量：12m3/h; 1. 6; 热量表; 各楼主入口设置热量表.

7; 烟囱; 1; 高度74.25m，位于5号楼楼体内. 5.锅炉燃料 本项目设计选用燃气锅炉，燃料来自西安市雁塔区城区燃气管网，合计耗量1000Nm3/h（五个锅炉），采用商品天然气，符合GB17820-1999二类气质要求。天然气成分见表3。 表3陕北天然气组分表 项目; CH4; C2H4; C3H6; CO2; H2; N2; 含硫量; 低热值. 组成; 96.1%; 0.45%; 0.075%; 3.2%; 微量; 微量; ＜20mg/m3; 34.82MJ/Nm3 （8330kcal/Nm3）. 6.项目选址与总平面布置 ⑴项目选址 本项目在现有地下二层建筑物内建设（位于地下停车场，地表为小型广场，距离最近住宅楼为25m），不新征土地，供电、供水、办公人员可完全依托现有设施，项目选址可行，具体见附图一。 ⑵总图布置 锅炉房总占地面积236.3m2，呈矩形布置，位于地下二层，设有排爆口，总体布局简单，距离最近住宅楼距离为25m，项目总平面布置合理，详见附图二和附图三。 7.供电及给排水 ⑴供电 供电依托立丰国际广场，由立丰国际广场供电网接入。 - 给排水 本项目工作人员为立丰国际广场工作人员，因此人员生活用水量及排水量纳入三期给排水系统，本项目不进行核算。 单台容量为1.4MW的真空锅炉3台，为立丰国际广场西南地块3、4、5、6、10、11#住宅楼及社区卫生服务中心提供低温地板辐射采暖所需的50/40℃采暖热水；1台2.1MW+1台2.8MW的真空锅炉2台，5 台运行 120 天，每天运行 24 小时。 项目采暖期日均循环水量为520m3/d，锅炉定期补水量为用水量5%，即 26m3/d，

采暖期用水量为3120m3。锅炉定期排污水按用水量 3%计，排污水量为15.6m3/d，则采暖期排水量为1872m3。锅炉软化水制备装置浓水产生量按用水量 20%计，则软化水系统浓水产生量为6.5m3/d，采暖期排水量为780m3。锅炉定期排水降温后排入市政雨水管网，软化水系统浓水直接排入市政雨水管网。 因此，采暖期锅炉日用新鲜水量为32.5m3/d，耗水量为 15.84m3/d，外排水量为 6.78m3/d。项目采暖期用排水平衡见图 1。 消耗10.4 供热管网 回水 520 15.6 锅炉 锅炉排水（冷却后） 26 22.1 市政雨水管网 6.5 软化水处理系统 32.5 浓水 新鲜水 图1 锅炉水平衡图 8．劳动定员及工作制度 项目仅采暖期运行，年运行天数为120d/a，日运行时间为24h/d。项目生产和管理人员由物业内部调剂，不新增劳动定员。 9．主要技术经济指标 本项目主要经济技术指标见表4。 表4主要技术经济指标一览表 序号; 项目; 单位; 数量; 备注. 1; 新建锅炉; t/h; 13. 2; 占地面积; m2; 240; 在地下二层建设，不新征占地. 3; 供热面积; m2; 155000m2.

4; 年供热量; GJ/a; 1.452×104. 5; 年利用小时数; h; 1920. 6; 年运行天数; d; 120. 7; 总投资; 万元; 500. 与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题： 无

建设项目所在地自然环境社会环境简况

自然环境简况（地形、地貌、地质、气候、气象、水文、植被、生物多样性）： 一、地形地貌 西安市位于渭河断陷盆地中部南缘地带，南依秦岭，北临渭水。地势东南高而西北低，按其成因和形态可划分三大地貌单元，即山前洪积倾斜平原、黄土台塬和河谷冲积平原。 项目位于西安市雁塔区立丰国际广场内，地貌单元属渭河南岸三级阶地。 二、气候、气象 项目地属温带半干旱大陆性季风气候区，冬、夏、春、秋季节分明。年平均气温13.3℃，极端最高气温为41.7℃，极端低气温零下20.6℃。年平均降水量580.2mm，年际间降水差异较大，多雨年的最大降水量可达829.7mm。主导风向为东北风，次主导风向为西南风。年平均风速1.3～1.6m/s，最大风速16.0m/s。西安地区小风（风速小于1m/s）出现频率很高，平均为47%，小风的大气扩散能力低，是一种不利因素。 西安市大气稳定度分类中，中性D类频率量高达35.3～40.1%；稳定类的E、F类频率各占20%左右；不稳定的A－C类总和占20%，A类极少发生，占0.3%。采暖天数120天。 冬季寒冷，夏季炎热。年降水量550.5mm，降水多集中在6-10月，占年降水的75.1%，其中9月最多，占20.0%，为110.2mm。近5年年平均风速1.1m/s，月均风速变化范围在0.6-1.3m/s之间，以4-8月最大，11月最小。其中，3-8月平均风速高于年均值，10-2月在年均值之下。主要气象灾害为干旱（冬、春、伏旱）和雨涝（秋涝）。三、水文、气象 三、植被 评价区内无天然林和原生自然植物群落，植物以城市风景绿化植物为主，主要为人工栽培的绿化林草，树种主要有柳树、槐树、桐树、枫树及柏树等。 四、生物多样性 本项目所在区域为雁塔区，生物主要为人工栽植植物，宠物等。无需要保护的珍稀、野生动植物。

环境质量状况

建设项目所在地区环境质量现状及主要环境问题（环境空气、地面水、地下水、声环境、生态环境等） 一、环境空气质量 2017年4月5日至11日，陕西浦安环境检测技术有限公司对项目建址地进行了环境空气质量监测（报告编号：浦安检（现）字[2017]第035号，见附件），监测项目为PM2.5、PM10、SO2、NO2，监测时间为连续监测七天，监测结果见表5 表5监测结果与评价表 单位：μg/m3 监测项目 监测日期; 雁塔区. PM2.5; PM10; SO2; NO2. 日均值; 日均值; 小时值; 日均值; 小时值; 日均值. 2017年4月5日; 69; 118; 13～18; 16; 20～38; 31. 2017年4月6日; 77; 128; 12～20; 16; 18～37; 30. 2017年4月7日; 80; 138; 13～23; 18; 17～40; 32. 2017年4月8日; 63; 131; 14～22; 17; 23～38; 33. 2017年4月9日; 54; 81; 10～20; 15; 21～37; 31. 2017年4月10日; 42; 79; 9～17; 16; 18～39; 30. 2017年4月11日; 39; 74; 11～24; 18; 21～36; 29. 二级标准限值; 75; 150; 500; 150; 200; 80. 超标率（%）; 28.8; 0; 0; 0; 0; 0. 从监测结果可知，监测点环境空气中SO2、NO21小时平均浓度值和24小时平均浓度值均未超过《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准。PM1024小时平均浓度值未超过《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准，PM2.524小时平均浓度值中有两天超过《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准，超标率为28.8%，区域环境质量一般。 二、地表水环境质量 项目位于城市区域，距地表水系较远，暂不进行地表水环境质量监测。 三、声环境质量 陕西浦安环境检测技术有限公司于2017年4月6日对立丰国际广场场界噪声进行了监测，监测结果见表6。

表6环境噪声现状监测结果一览表单位：dB（A） 监测日期; 监测点位; 测量值Leq[dB(A)]. 点位号; 点位名称; 昼间; 夜间. 4月6日; 1#; 项目地厂界东侧; 64.9; 53.7. 2#; 项目地厂界南侧; 54.6; 44.8. 3#; 项目地厂界西侧; 57.1; 49.6. 4#; 项目地厂界北侧; 67.5; 56.8. 从监测结果可知，项目建址区域4个点位昼间噪声超标，2个点位昼间夜间噪声均超标，其余监测点位昼、夜间环境噪声均满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）的2类标准，说明区域声环境质量较差，这与立丰国际广场正在进行土建施工有关。 主要环境保护目标（列出名单及保护级别） 现状调查，本项目环境保护目标是晶城秀府、金泰假日花城、西安国际学校、高新领域、西安立丰国际广场等，详见表7，周边环境关系见附图四。 表7主要环境保护目标 环境要素; 保护对象; 相对于工程厂界; 保护内容; 保护目标. 方位; 距离（m）. 环境空气 声环境; 晶城秀府（1500户、6000人）; W; 相邻; 人群 健康; 环境空气质量标准二级标准 环境噪声2类标准. 金泰假日花城（4600户，18000人）; N; 50. 西安中铁立丰国际广场（住宅办公，6000人）; 地上; 地上3m以上. 西安国际学校; S; 相邻. 高新领域（1600户，6400人）; E; 220.

评价适用标准

| 环 境 质 量 标 准 | 1、环境空气：执行GB3095-2012《环境空气质量标准》二级标准； 2、声环境：执行GB3096-2008《声环境质量标准》2类标准。 |
| --- | --- |
| 污 染 物 排 放 标 准 | 1、污水排放执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中的三级标准和《黄河流域（陕西段）污水综合排放标准》（DB61/224-2011）二级标准； 2、锅炉废气执行《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）中表3标准；陕环函[2017]333号：“我省关中地区关于燃气锅炉实施低氮燃烧改造可暂时参考北京市地方标准执行，即新建燃气锅炉氮氧化物排放浓度低于30毫克/立方米，现有燃气锅炉低氮改造后氮氧化物排放浓度不高于80毫克/立方米。” 3、施工噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）；场界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348－2008）2类标准。 |
| 总 量 控 制 指 标 | 本报告污染物总量控制建议指标见表8。 表8 污染物排放总量控制建议指标 单位：t/a 污染物类型; 控制因子; 本项目总量控制建议指标. 废 气; SO2; 0.083. NOx; 0.804. |

建设项目工程分析

工艺流程简述（图示）： 软化水箱 水处理装置（自动软水装置） 自来水 除氧水箱 除氧装置（常温过滤除氧器） 补水泵 废气、废水 天然气 锅炉 供热 图2 锅炉供热工艺流程图

主要污染工序： 一、施工期 本项目在现有地下二层建筑物内安装燃气锅炉，于2019年11月试运行，地下结构土建施工期已结束，污染影响已消失。 二、运营期 （1）锅炉型号 本项目采用5台天然气真空热水锅炉。 （2）燃烧系统 每台锅炉配有1台送风机，热水锅炉燃烧所需的空气由送风机直接送入锅炉炉床下部侧面的风箱，通过风箱送入燃烧室。 （3）烟气系统 天然气燃烧产生的烟气经排烟井引至办公楼屋顶高空排放。 （4）给水软化

软化水设备选用微电脑自控钠离子交换器，软水器是由树脂罐盐罐（软化树脂）、控制器组成的一体化设备，程序控制运行，采用虹吸原理吸盐，自动注水化盐，自动再生。 原水通过软水器内树脂层时，水中的钙、镁离子被树脂交换吸附，同时等物质量释放出钠离子，从而使出水软化。当树脂吸收一定量的钙、镁离子后，就必须进行再生。再生采用食盐水冲洗树脂层，把树脂上的硬度离子再置换出来，随再生废液排出罐外，树脂恢复软化交换能力。盐水每天再生一次，每次 15min。其反应的化学方程式如下： 软化过程：2NaR+M2+→MR2+2Na+( M 为 Ca2+或 Mg2+) 再生过程： MR2+2NaCl→2NaR+ NaCl +MCl2 ( M 为 Ca2+或 Mg2+) ### 主要污染源分析 一、施工期 根据现场勘查，项目已建成，施工期已结束，施工期污染已随之消失。 二、运营期 项目运行期污染物主要是天然气燃烧废气、软水系统浓水、锅炉排水、风机、水泵等设备噪声，具体产生工序为以下几点： 1、废气 项目拟采用燃气锅炉对项目区集中供暖。天然气属清洁能源，由西安市政天然气管网接入，气源为陕北天然气。 天然气主要成分组成见下表。 表9 陕北天然气组分表 项目; CH4; C2H4; C3H6; CO2; H2; N2; 含硫量; 低热值. 组成; 96.1%; 0.45%; 0.075%; 3.2%; 微量; 微量; ＜20mg/m3; 34.82MJ/Nm3 （8330kcal/Nm3）. 根据燃气锅炉天然气耗量1000Nm3/h。环评按采暖期：每年运行120天，每天运行16h计，则全年耗天然气量：19.2×105m3/a。 天然气燃烧过程主要污染物有NOx、SO2。根据《工业污染源产污系数手册2010年修订》工业锅炉产排污系数表中的燃用天然气锅炉的产排污系数，以及天然气中具体含硫量，计算燃气锅炉燃烧中主要污染物排放量见下表。

表10燃气锅炉烟气主要污染物排放表 污染物; 天然气燃烧 产物系数; 废气及污染物 产生量; 污染物浓度. 废气; 139854.28 m3/万m3（天然气）; 2685.502万m3/a; /. 颗粒物; 103.9 mg/m3（天然气）; 0.199t/a; 7.4mg/m3. SO2; 43.2mg/m3（天然气）; 0.083t/a; 3.1mg/m3. NOX; 18.71kg/万m3; 3.592t/a; 133.78mg/m3. 注：①产排污系数表中二氧化硫的产排污系数是以含硫量（S）的形式表示的，其中含硫量（S）是指燃气收到基硫分含量，单位为毫克/立方米。本项目天然气中含硫量（S）为20毫克/立方米（天然气），则S=20。 2、废水 本项目建成后，本项目工作人员为立丰国际广场工作人员，因此人员生活用水量及排水量纳入三期给排水系统，故本项目产生的废水主要为软水设备产生的浓水和锅炉排水。 A、软水设备产生的浓水 采暖期，正常情况下，软化水系统废水产生量约 4.52m3/d，年排水量为 542.4m3/a，据类比同类项目，此类废水主要污染物是pH、SS。 B、锅炉废水 热水锅炉正常运行的情况下，因为汽水损失，使锅炉内循环用水浓缩，因此需要排出一定量的废水，本项目锅炉采暖期污水排放量约 2.24m3/d。 3、噪声 锅炉房的高噪声设备主要有送风机、各类水泵等运行时产生的机械动力性噪声以及锅炉排气阀等空气动力性噪声。现仅对主要高噪声设备进行论述如下： ①风机噪声：在锅炉房上常用风机都是离心式的，送入锅炉的空气压力比较大，流速较快，气体在其内部撞击摩擦产生噪声，由于本项目为燃气锅炉，设备噪声值与普通锅炉风机相比较低，一般由风机引起的噪声声压级在 85～90dB（A）。 ②各类水泵噪声：各类水泵的运行噪声在 80～90dB（A），而且水泵在运转时引起的振动还会通过与水泵连接的基础、管道、墙壁传播到临近建筑的室内，从而造成二次污染。 项目主要设备噪声源强及项目厂界关系见表11。

###### 表 11 项目主要设备噪声源强 设备名称; 声源源强dB（A）; 数量; 治理措施. 循环水泵; 80～90; 5台; 选用低噪声设备、室内隔声、柔性连接、基础减振. 补给水泵; 80～90; 5台; 选用低噪声设备、室内隔声、柔性连接、基础减振. 锅炉风机; 85～90; 5台; 选低噪设备、室内隔声、基础减振. 4、固体废物 本项目运营期工作人员为立丰国际广场工作人员，因此人员生活垃圾由三期垃圾处理系统处理，部项目不进行核算。

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：https://d.book118.com/416055152213010030