ICS 91.040.10

CCS C 04

DB4403

深	圳	市	地	方	标	准

DB4403/T 387—2023

新建（改扩建）医院建筑业主

验收评估技术指南

The technical guide of building handover evaluation of the new built

or expanded hospital building by the owner

2023-11-23 发布	2023-12-01 实施

深 圳 市 市 场 监 督 管 理 局   发 布

DB4403/T 387—2023

目	次

前言 .................................................................................. 	II

1  范围 ................................................................................ 	1

2  规范性引用文件 ...................................................................... 	1

3  术语和定义 .......................................................................... 	2

4  一般规则要求 ........................................................................ 	3

5  房屋本体和公共设施验收评估技术要求 .................................................. 	6

6  医院强电系统验收评估要求 ............................................................ 	9

7  医院给排水系统验收评估技术要求 ..................................................... 	16

8  医院污水处理系统验收评估技术要求 ................................................... 	20

9  医院空调通风系统验收评估技术要求 ................................................... 	29

10  医院洁净工程验收评估技术要求 ...................................................... 	30

11  医院医气系统验收评估技术要求 ...................................................... 	33

12  医院消防系统验收评估技术要求 ...................................................... 	45

13  医院安防设施设备验收评估技术要求 .................................................. 	49

14  医院弱电及楼宇智能化系统验收评估技术要求 .......................................... 	51

15  电梯设施设备验收评估技术要求 ...................................................... 	55

16  气动物流传输系统设备设施验收评估技术要求 .......................................... 	59

17  轨道传输物流设备设施验收评估技术要求 .............................................. 	62

18  自动导引运输车（AGV）传输物流设备设施验收评估技术要求 ............................. 	67

19  垃圾被服收集设施验收评估技术要求 .................................................. 	70

20  医院防辐射工程验收评估技术要求 .................................................... 	72

21  医院建筑感染预防与控制验收技术要求 ................................................ 	77

22  新建（改扩建）医院建筑验收评估的实施 .............................................. 	82

附录 A（资料性）  新建（改扩建）医院建筑运营业主验收评估常用资料 ......................	84

参考文献 .............................................................................. 	86

I

DB4403/T 387—2023

前	言

本文件按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则  第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定

起草。

本文件由深圳市卫生健康委员会提出并归口。

本文件起草单位：深圳市医院管理者协会建筑与装备专业委员会、南方医科大学深圳口腔医院（坪

山）、深圳玖伊绿色运营管理有限公司、深圳市建筑工务署、深圳市坪山区建筑工务署、深圳市格律诗

建设工程有限公司、深圳市金华泰实验室科技发展有限公司、浙江建安检测研究院有限公司、深圳市建

筑科学研究院股份有限公司、武汉华康世纪医疗股份有限公司、成都洁定医疗检测技术中心、中国人民

财产保险股份有限公司深圳市分公司、深圳市美兆环境股份有限公司、深圳市世邦环境科技有限公司、

艾信智慧医疗科技发展（苏州）有限公司、深圳市润鹏华通创新科技有限公司、深圳前海旺盛医疗科技

有限公司、深圳市医院管理者协会医疗卫生机构建筑评估研究工作委员会、深圳市医院管理者协会卫生

健康运力专业委员会、深圳市医院管理者协会院感防控与职业防护专业委员会、全国卫生产业企业协会

医院后勤发展分会、广东省医疗行业协会医疗建筑管理分会、深圳市人民医院、深圳市第二人民医院、

华中科技大学协和深圳医院、深圳市龙华区中心医院，湛江中心人民医院、深圳市妇幼保健院、深圳市

康宁医院、深圳市坪山区妇幼保健院、深圳市萨米医疗中心（深圳市第四人民医院）、中国医学科学院

阜外医院深圳医院、深圳市儿童医院、深圳市龙岗区第二人民医院、深圳市龙华区人民医院、中山大学

附属第八医院、中山大学中山眼科中心、深圳平乐骨伤科医院、深圳市南山区慢性病防治院、南方医科

大学深圳医院、南方医科大学附属南方医院、深圳市前海蛇口自贸区医院、深圳静康医院、广东标信咨

询有限公司、深圳市壹创国际设计股份有限公司、北京斯马特物业管理有限公司、科尔顿（中国）有限

公司、深圳市碧水源生态投资建设有限公司、深圳市禧居物业管理有限公司、深圳市昌信工程管理顾问

有限公司、西安交大继续教育学院深圳学院、深圳市创普实业有限公司、洪恩流体科技有限公司、深圳

市设计装饰工程有限公司、深圳华澳建设投资控股有限公司、深圳市豪斯特力科技有限公司、广州特力

智能传输科技有限公司、深圳世和安全技术咨询有限公司、中国建筑三局、深圳市中深装建设集团有限

公司、深圳市华昇物联网节能技术研究院。

本文件主要起草人：罗国辉、侯国强、曾斌、许松勤、左劲松、翁振锋、吴伟清、邓建平、包海峰、

邢云梁丶符翔丶任展、李竹琳、黄子辰、朴英俊、邹恩典、刘娟丽、罗新乐、杨剑锋、吴清香、刘益民、

张日华、张锐、万锐、尚玉明、刘洪光、邹泉、焦洋、孟喆、何敬远、朱富强、吴国华、杨木秀、戚聪、

丘文锋、张斌、姚恒、简圩汞、林汉利、刘素辉、李志强、詹又佳、戴娘湖、陈梦樊、孟涛、阳永红、

凡坚永、周春、周子文、全定策、夏俊、楚天奇、谢璀、林维帅、张晏静、申光标、王鹏、万丽、王泰、

周娅、朱福儿、贾敬龙、严定刚、张毅、柯增兵、陈建昌、杨伟国、邱祥宝、郑锡良、湛鹤、程冬生、

杨卓平、韦世波、赵春山、张林华、卢敏、蓝雪姣、钟继业、洪权福、徐小武、卢红军、马春荣、刘文

旭、柯颖锋、白翔、李静。

II

DB4403/T 387—2023

新建（改扩建）医院建筑业主验收评估技术指南

1 范围

本文件规定了新建（改扩建）医院建筑运营业主验收评估的一般规则要求，房屋本体和公共设施、

强电系统、给排水系统、污水处理系统、空调通风系统、洁净工程、医气系统、消防系统、安防设施设

备、弱电及楼宇智能化系统、电梯设施设备、物流系统、防辐射工程、建筑感染预防与控制等方面的验

收评估技术要求，以及验收评估实施的要求。

本文件适用于新建（改扩建）医院建筑业主验收评估，建设方、施工方和物业公司可参照本文件实

施。

2 规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，

仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本

文件。

GB 3096  声环境质量标准

GB/T 6682  分析实验室用水规格和试验方法

GB 7000.1  灯具一般安全要求与试验

GB 7588.1—2020  电梯制造与安装安全规范  第1部分：乘客电梯和载货电梯

GB 8703  辐射防护规定

GB 9706.1—2020  医用电气设备  第1部分：基本安全和基本性能的通用要求

GB/T 11618.1	铜管接头  第1部分：钎焊式管件

GB/T 12244  减压阀一般要求

GB 12348  工业企业厂界环境噪声排放标准

GB/T 12459  钢制对焊管件类型与参数

GB/T 14976  流体输送用不锈钢无缝钢管

GB 15982—2012  医院消毒卫生标准

GB/T 17395  无缝钢管尺寸、外形、重量及允许偏差标准

GB/T 18204.2	公共场所卫生检验方法  第2部分：化学污染物

GB 18466—2005  医疗机构水污染物排放标准

GB 18871  电离辐射防护与辐射源安全基本标准

GB/T 31129  制造业信息化标准体系结构

GB/T 32919  信息安全技术工业控制系统安全控制应用指南

GB 50014  室外排水设计规范

GB 50017  钢结构设计规范

GB 50029  压缩空气站设计规范

GB 50052  供配电系统设计规范

GB 50054  低压配电技术标准

GB/T 50087  工业企业噪声控制设计规范

GB 50118  民用建筑隔声设计规范

1

DB4403/T 387—2023

GB 50194  建设工程施工现场供用电安全规范

GB/T 50231  机械设备安装工程施工及验收通用规范

GB 50303  建筑电气工程施工质量验收规范

GB 50333  医院洁净手术部建筑技术规范

GB 50591  洁净室施工及验收规范

GB 50849  传染病医院建筑设计规范

GB/T 51153  绿色医院建筑评价标准

GBZ 120—2020 核医学放射防护标准

CJ/T 109  潜水搅拌机

HJ/T 96  pH水质自动分析仪技术要求

HJ/T 101  氨氮水质自动分析仪技术要求

HJ/T 103  总磷水质自动分析仪技术要求

HJ/T 177  医疗废物集中焚烧处置工程技术规范

HJ/T 212  污染源在线自动监控(监测)系统数据传输标准

HJ/T 245  环境保护产品技术要求  悬挂式填料

HJ/T 246  环境保护产品技术要求  悬浮填料

HJ/T 251  环境保护产品技术要求  罗茨鼓风机

HJ/T 252  环境保护产品技术要求  中、微孔曝气器

HJ/T 262  环境保护产品技术要求  格栅除污机

HJ/T 263  环境保护产品技术要求  射流曝气器

HJ 276	医疗废物高温蒸汽消毒集中处理工程技术规范

HJ/T 281  环境保护产品技术要求  散流式曝气器

HJ/T 336  环境保护产品技术要求  潜水排污泵

HJ/T 353  水污染源在线监测系统安装技术规范

HJ/T 367  环境保护产品技术要求  电磁管道流量计

HJ/T 369  环境保护产品技术要求  水处理用加药装置

HJ/T 377  环境保护产品技术要求  化学需氧量（CODCr）水质在线自动监测仪

HJ/T 2006  污水混凝与絮凝处理工程技术规范

HJ 2029  医院污水处理工程技术规范

TSG ZF001  安全阀安全技术监察规程

WS 310.1  医院消毒供应中心  第1部分：管理规范

WS 310.2  医院消毒供应中心  第2部分：清洗消毒及灭菌技术操作规范

WS 507	软式内镜清洗消毒技术规范

WS/T 648  空气消毒机通用卫生要求

XF 503	建筑消防设施检测技术规程

YS/T 650  医用气体和真空用无缝铜管

YY 0572  血液透析及相关治疗用水

DB4403/T 182  医疗卫生机构卫生间建设与管理指南

3  术语和定义

2

DB4403/T 387—2023

下列术语和定义适用于本文件。

3.1

物业接管验收评估 property takeover examination

在正式接管物业项目之前，开发建设单位、业主或受业主委托的物业服务企业以及物业服务评估监

理机构在移交物业项目过程中对建造质量、管理资料、建筑使用功能等进行的综合性验收。

3.2

备用电源 standby electrical source

当正常电源断电时，由于非安全原因用来维持电气装置或其某些部分所需的电源。

3.3

应急电源 electric source for safety services

用作应急供电系统组成部分的电源。

3.4

建筑电气工程 building electrical engineering

为实现一个或几个具体目的且特性相配合的，由电气装置、布线系统和用电设备电气部分构成的组

合。

3.5

等电位联结 equipotential bonding

3.6

3.7

为达到等电位，多个可导电部分间的连接。

防雷装置 lightning protection system

接闪器、引下线、接地网、浪涌保护器及其他连接导体的总和。

综合布线系统 generic cabling system

智能化办公室建设数字化信息系统基础设施，将所有语音、数据等系统进行统一的规划设计的结构

化布线系统。

注：综合布线系统为办公提供信息化、智能化的物质介质，支持将来语音、数据、图文、多媒体等综合应用。

3.8

排水系统 drainage system

通过管道及辅助设备，把屋面雨水及生活和生产过程所产生的污水、废水及时排放的网络。

3.9

医用气体 medical gas

用于麻醉、治疗、诊断或预防用途，作用于病人或医疗器械的单一或混合成分气体。

3.10

建筑变形测量 deformation measurement of building and structure

对建筑的地基、基础、上部结构及其场地受各种作用力而产生的形状或位置变化进行观测，并对观

测结果进行处理和分析的工作。

4 通则

4.1 通用要求

4.1.1 业主验收评估工作原则上由医院运营方自行组织实施或委托第三方实施，工作内容以协议进行

3

DB4403/T 387—2023

约定。参加验收的工作人员应接受过相关的查验评估专业培训，具备相关专业的资质能力和工作经验。

4.1.2  医院卫生间应按照 DB4403/T 182 的要求建设及验收。

4.1.3  绿色医院应按照 GB/T 51153 的要求进行验收及评价。

4.1.4  院感防控应根据国家和地方相关管控要求进行专项验收。

4.2 验收评估的基础

4.2.1  验收项目建设基础资料，资料清单见附录 A。

4.2.2  建设工程竣工验收合格，取得规划、消防、环保等主管部门出具的认可或者准许使用文件，并

经建设行政主管部门备案。

4.2.3  应有系统设计图、施工图、竣工图、设备的操作手册、维修手册、简易说明书。

4.2.4  供水、排水、供电、燃气、供热、通信、公共照明、有线电视、医用气体、物流传输系统等市

政公用设施设备按相关规定建成，供水、供电、供气、供热已安装独立计量表具。

4.2.5  道路、绿地和物业服务用房等公共配套设施按相关规定建成，并满足使用功能要求。

4.2.6  电梯、二次供水、高压供电、消防设施、压力容器、电子监控系统等共用设施设备取得使用合

格证书。

4.2.7  物业使用、维护和管理的相关技术资料完整齐全。

4.3 验收评估的程序

新建（改扩建）医院建筑工程业主验收评估的程序见图1。

4

DB4403/T 387—2023

收集资料，熟悉现场

对照标准建模确定验收评估方案

启动验收评估工作

确认查验问题，输出查验成果

不合格

查验问题整改

相关方沟通协调

复验

Y

合格

编写验收评估报告

提交验收评估报告成果验收

图1 新建（改扩建）医院建筑运营业主验收评估的程序

N

4.4 查验方法

新建（改扩建）医院建筑的业主验收评估时，综合应用核对、观察、检测和实验等方法对建筑本体、

共用部位、设备设施的配置标准、外观质量、使用功能和检测试验数据进行查验。

4.5 查验工具

查验时使用的工具分为设备、工具和仪表等类型，主要包括：

5

DB4403/T 387—2023

a)  压力表；

b)  温、湿度计；

c)  电压表；

d)  兆欧表；

e)  试压泵；

f)  测距仪；

g)  照度仪；

h)  摇表；

i)  风速仪；

j)  空鼓锤；

k)  水平尺；

l)  氧气浓度仪；

m)  正、负压流量计；

n)  红外热成像仪；

o)  振动检测仪；

p)  噪音监测仪；

q)  风速检测仪；

r)  电子检漏仪；

s)  管道内窥镜；

t)  超声波检测仪；

u)  PM2.5 检测仪；

v)  尘埃粒子计数器；

w)  风量罩；

x)  压差仪。

5  房屋本体和公共设施验收评估技术要求

5.1 房屋本体和公共设施验收内容

房屋本体和公共设施的验收内容包括：

a)  墙体防水、保温隔热及装饰工程；

b)  屋面的保温隔热及防水、排水工程；

c)  楼面、棚面、地面工程；

d)  公共楼梯、门窗、各类管井、走廊、大厅工程；

e)  建筑物外立面装修，公共区域内立面和顶棚的装修工程；

f)  卫生间防水、地下空间及有防水要求的防水工程；

g)  公共区域构筑物、建筑小品等工程；

h)  公共设备设施；

i)  图纸、资料核对；

j)  工程质量潜在缺陷保险投保情况。

5.2 房屋本体和公共设施验收要求

6

DB4403/T 387—2023

5.2.1 幕墙（玻璃、金属、石材）

幕墙（玻璃、金属、石材）的验收要求包括以下内容：

a)  幕墙表面应平整、洁净，色泽应均匀一致，无污染和损坏；

b)  幕墙无渗漏；

c)  幕墙配件应齐全、安装应牢固，安装位置和开启方向、角度应正确，开启应灵活，关闭应严

密；

d)  幕墙压条或密封胶条应横平竖直、深浅一致、宽窄均匀、颜色、规格应符合设计要求；

e)  幕墙上的滴水线、流水坡向应正确、顺直；

f)  幕墙隐蔽节点的遮封装修，应牢固、整齐、美观；

g)  幕墙的防雷装置应与主体结构的防雷装置按规范可靠连接并测试通过；

h)  阴阳角石板压向应正确，板边合缝应顺直；

i)  凸凹线出墙厚度应一致，上下口应平直；

j)  面板上洞口、槽边应套割吻合，边缘应整齐。

5.2.2 房屋结构

房屋结构的验收要求包括以下内容：

a)  房屋外观：无倾斜、变形、剥落、开裂、非收缩性裂纹，无筋外露，无湿渍等；

b)  房屋的防水功能可在雨天或采取蓄水方式检查，范围包括：

1)  屋顶、外墙；

2)  卷材、涂膜防水层：有无裂缝、翘边、龟裂、剥落、腐烂、积水及细部节点部位损坏等

情况；

3)  刚性防水层：有无开裂、起砂、酥松、起壳；密封材料剥离等；排气管、女儿墙等部位

防水层破损等情况；

4)  瓦件、瓦面：有无裂纹、接缝及细部节点部位损坏等情况；

5)  清水、抹灰、面砖与板材等墙面：有无裂缝、接缝、空鼓、剥落、酥松及细部节点部位

损坏等情况；

6)  厕浴间和楼地面：有无裂缝、积水、空鼓及细部节点部位损坏等情况；

7)  地下室墙、地面、顶板：有无裂缝、蜂窝、麻面及细部节点部位损坏等情况。

c)  建筑变形测量，建筑本体、周边建筑及地表出现的沉降、裂缝、塌陷和滑坡等情况。

5.2.3 墙面、天花抹灰工程

5.2.3.1 一般抹灰分普通抹灰和高级抹灰，验收要求如下：

a)  表面应光滑、洁净、接搓平整、颜色均匀、无抹纹，分格缝和灰线应淸晰美观；

b)  护角、孔洞、槽、盒周围的抹灰表面整齐、光滑；管道后面的抹灰表面应平整；

c)  抹灰分格缝的设置应符合设计要求；宽度和深度应均匀，表面应光滑，棱角应整齐；

d)  有排水要求的部位应做滴水线（槽）。滴水线（槽）应整齐顺直，滴水线应内髙外低，滴水

槽的宽度和深度均不应小于 10  mm。

5.2.3.2 装饰抹灰，表面平整、分布均匀、色泽一致，应无掉粒和接槎痕迹、棱角应无损坏。

5.2.3.3 清水砌体勾缝工程，清水砌体勾缝无漏勾，勾缝材料应凝结牢固、无开裂、横平竖直、交接

处应平顺，颜色一致，宽度和深度应均匀，表面应压实抹平。

7

DB4403/T 387—2023

5.2.4  门窗（金属、玻璃、塑料、木质）

门窗（金属、玻璃、塑料、木质）的验收要求如下：

a)  门窗安装牢固，配件齐全、填嵌应饱满、开关灵活，关闭严密、无倒翘；

b)  玻璃表面洁净，拼缝应严密平整，中空玻璃内外表面应洁净、内层不应有灰尘和水蒸气；

c)  表面应无划痕、无锈蚀、无破损；

d)  密封条或密封胶应密封安装完好，无脱槽、开裂和破损；

e)  排水孔应畅通，位置和数量应符合设计要求；

f)  腻子应填抹饱满、粘结牢固；腻子边缘与裁口应平齐、不显露；

g)  带有机械装置、自动装置或智能化装置的特种门，其机械装置、自动装置或智能化装置的功

能应符合设计要求和相关规定。

5.2.5  轻质隔墙（板材、骨架、玻璃和活动隔墙）

轻质隔墙的验收要求如下：

a)  隔墙安装应垂直、平整、位置正确，板材不应有裂纹或缺损；

b)  表面应平整光滑、色泽一致，洁净，接缝应均匀、顺直；

c)  隔墙上的孔洞、槽、盒应位置正确，套割方正、边缘整齐；

d)  隔墙内的填充材料干燥，填充应密实、均匀、无下坠；

e)  操作无异常噪声；

f)  玻璃隔墙接缝应横平竖直，玻璃应无裂痕、缺损和划痕；

g)  玻璃板隔墙嵌缝及玻璃砖隔墙勾缝应密实平整、均匀顺直、深浅一致。

5.2.6  饰面板（砖）

饰面板（砖）的验收要求如下：

a)  饰面板安装工程的预埋件（或后置埋件）、连接件的数量、规格、位置、连接方法和防腐处

理应符合设计要求，后置埋件的现场拉拔强度应符合设计要求，饰面板安装应牢固；

b)  饰面板表面应平整、洁净、色泽一致、无裂痕和缺损，石材表面应无泛碱等污染；

c)  饰面板嵌缝密实、平直，宽度和深度应符合设计要求，嵌填材料色泽应一致；

d)  采用湿作业法施工的饰面板工程，石材应进行防碱背涂处理，饰面板与基体之间的灌注材料

应饱满、密实，无空鼓、裂缝；

e)  饰面板上的孔洞，应套割吻合，边缘应整齐；

f)  阴阳角处搭接方式，非整砖使用部位应符合设计要求；

g)  墙面突出物周围的饰面应整砖套割吻合，边缘应整齐，墙裙、贴脸突出墙面的厚度一致；

h)  饰面砖接缝应平直、光滑，填嵌应连续、密实；宽度和深度应符合设计要求；

i)  有排水要求的部位应做滴水线（槽），滴水线（槽）应顺直，流水坡向应正确，坡度应符合

设计要求。

5.2.7  地面铺装

5.2.7.1 地砖、石材地面的验收要求如下：

a)  查验镶贴表面质量，以目测高度为 1.5  m 左右俯视地坪查验板块面层在外观质量的缺陷；

b)  查验镶贴面砖空鼓情况，空鼓检查按梅花形布点，用小锤轻击，检查数量为该区域面砖数量

的一半，阳角处全数检查；

8

DB4403/T 387—2023

c)  用坡度尺、泼水查验地砖镶贴的地面，高差应不小于 10  mm；

d)  地漏，位于最低点，地漏标高比周边装饰面低 5  mm ～10  mm。

5.2.7.2 木地板地面，验收要求如下：

a)  查隐蔽验收记录检查木搁栅、毛地板及地板的含水率及木搁栅的固定；

b)  基层板（毛地板）的铺设质量，用行走、耳听及查隐蔽验收记录的方法检查木地板的铺设质

量。

5.2.7.3 地毯，观察、检查隐蔽验收记录查地毯的下衬垫铺贴及地毯拼缝质量，观察、手摸检查表观

现象，采用观察的方法检查地毯同其他面层连接处、收口处和墙边、柱子周围的质量。

5.2.8 细部（护栏、扶手等）

5.2.8.1 护栏和扶手的查验，验收要求如下：

a)  护栏高度、栏杆间距、安装位置应符合设计要求；护栏安装应牢固；

b)  护栏玻璃应使用公称厚度不小于 12  mm 的钢化玻璃或钢化夹层玻璃；当护栏一侧距楼地面高度

为 5  m 及以上时，应使用钢化夹层玻璃；

c)  护栏和扶手转角弧度应符合设计要求，接缝应严密；表面应光滑，色泽应一致，不应有裂缝、

翘曲及损坏。

5.2.8.2 窗帘盒、窗台板和散热器罩，验收要求如下：

a)  窗帘盒、窗台板和散热器罩表面应平整、洁净、线条顺直、接缝严密、色泽一致，不应有裂

缝、翘曲及损坏；

b)  窗帘盒、窗台板和散热器罩与墙面、窗框的衔接应严密，密封胶缝应顺直、光滑。

6 医院强电系统验收评估要求

6.1 强电系统验收内容

强电系统验收内容包括：

a)  变配电房；

b)  发电机房；

c)  高低压配电柜；

d)  干式变压器；

e)  楼层强电竖井；

f)  成套配电柜；

g)  控制柜；

h)  动力/照明配电箱；

i)  电动机；

j)  电气线路；

k)  照明；

l)  防雷与接地系统；

m)  配电工程图纸；

n)  资料的移交；

o)  设备外观；

p)  工作环境检查和设备数量的清点；

9

DB4403/T 387—2023

q)  设备使用功能的测试。

6.2 强电系统验收要求

6.2.1  变配电房

6.2.1.1 安全防护，验收要求如下：

a)  高压验电笔、接地线、绝缘手套、绝缘鞋、绝缘棒等安全检测用具齐全，并具有相关部门检

测合格证书，合格证书应在检测时效内；

b)  开关操作手柄、移动警示牌、小车联锁等专用工具及钥匙应齐全完好；

c)  高低压柜、变压器以及其他电气设备前均应铺设有绝缘胶垫，绝缘胶垫厚度不低于 8  mm，绝

缘垫应整洁完好，并具有相关部门的检测合格报告；

d)  变配电房设置在地下室的，应有对整个配电室阻水的防水门坎；

e)  高压环网柜应全部上锁，每把钥匙编号清晰；

f)  变压器应有防护柜，设有单独的隔离网或遮拦时，其高度应为 1.7 m 以上，并上锁；

g)  机房内应有明装接地干线，接地干线有黄绿相间颜色标示，接地阻值不大于 1  Ω，接地测试

点清晰明了；

h)  配电柜、变压器、操作台等电子设备的底座应与接地干线可靠焊接；

i)  电缆沟应有防水排水措施，沟内干燥、无积水、无杂物，各电缆沟内孔洞应密封好，电缆沟

应设置盖板，封闭良好；

j)  机房大门应配置防鼠板，防鼠板应用铁皮包裹、表面光滑、拆卸便利、高度应大于 50  cm。

6.2.1.2 配套设施，验收要求如下：

a)  按消防要求配置灭火器材，灭火器的规格、数量、位置符合设计要求；

b)  室内照度应符合设计要求，平均照度不低于 200 Lx，且亮度分布均匀；

c)  高低压配电设备及裸母线的正上方不应有灯具及管路；

d)  房内应设置足够的维修所需的单相插座；

e)  应急灯连续供电时间不应少于 30 min，且灯照度应符合设计要求；

f)  室内应有独立的通风设备，保持室内通风良好；

g)  室内应配置有干湿球温度计，室内温度控制在 40 ℃以下，湿度低于 80%；

h)  室内应安装与实际情况相符合的高低压系统模拟屏；

i)  变配电室应设置能与消防控制中心通信的直通电话。

6.2.2  发电机房

发电机房的验收要求如下：

a)  发电机房应配置双路供电电源；

b)  发电机房应安装防爆灯，防爆灯照度不低于 200 Lx，且亮度分布均匀；

c)  机组应设有专用储油间，储油间的防火墙与发电机房应隔开；

d)  储油间应设有能自行关闭的甲级防火门，并向发电机方向开启；

e)  储油间内设有通风换气装置；

f)  储油间油箱无渗漏现象，发电机房储油不能超过 8 h 的用量；

g)  油箱上应有油位标尺；

h)  发电机排气管及消声器应固定在专用支架上，排气管不泄漏；

i)  发电机房的噪音和废气排放应通过环保及消防部门的检测验收；

10

b)	镀锌桥架连接处用专用的金属连接板连接，非镀锌桥架连接部位打磨后用截面不小于 4  mm 的

DB4403/T 387—2023

j)  发电机房应设置火灾自动报警系统及灭火系统，并能联动控制排烟和送风设备；

k)  消防系统的动作状态能传至消防控制中心，并且消防控制中心也能直接控制消防设备；

l)  发电机房应设置与消防控制中心通信的直通电话；

m)  机房内应有黄绿相间颜色标示的明装接地干线。

6.2.3 强电竖井（间）

6.2.3.1 母线与桥架，验收要求如下：

a)  封闭母线、电缆桥架以及线管安装牢固，排列整齐、无锈蚀、无损伤；

b)  封闭母线的支架应安装牢固，弹簧伸缩自如，母线端头应装有封闭罩；

c)  桥架和线槽内电线、电缆标志牌应装设齐全、正确。

6.2.3.2 配电箱、控制箱、电表箱的外观完好，整齐美观，其位置安装合理，便于计量抄表和维护检

修。

6.2.3.3 接地，验收要求如下：

a)  竖井内所有电气设备应与接地干线连接牢固，接地电阻符合设计要求；

2

铜编织带可靠连接。

6.2.3.4 其它验收要求如下：

a)  封闭母线、电缆桥架的层间防火隔堵等应严密，防火枕应完好无破损；

b)  竖井门和锁应完好，安装牢固，开启灵活；

c)  地面清洁无垃圾，墙面和天花板应平整、清洁、无废线和废管；

d)  竖井内照明灯具和开关、插座完好，灯具照度应不低于 100  Lx。

6.2.4 高低压配电柜

6.2.4.1 外观与结构，验收要求如下：

a)  柜体内外表面应清洁、无裂纹、无锈蚀；

b)  设备铭牌安装位置正确，字迹清晰；

c)  柜内有明显的接地标志，且接地牢固；

d)  柜内各转动部分应转动灵活；

e)  柜门应以裸铜线与柜体可靠连接。

6.2.4.2 基本功能，验收要求如下：

a)  断路器、隔离开关、接地开关分合闸动作，无卡阻、指示正确，断路器手车推进、拉出灵活、

无卡阻；

b)  断路器、手车、接地开关与门之间的联锁应符合要求；

c)  接线端子压接牢固、无锈蚀、无放电痕迹。

6.2.4.3 开关柜，验收要求如下：

a)  箱体整洁、无变形、构件无损伤，断路器安装垂直、牢固；

b)  柜体油漆完整、无锈蚀，柜内相序标志清晰、正确；

c)  分合闸指示清晰，动作准确；

d)  断路器构架接地可靠、规范，拉杆无变形；

e)  断路器与机构的联动正常，无卡阻现象；

f)  柜内一次、二次接线连接牢固、正确；

11

DB4403/T 387—2023

g)  元器件上应有完整的标志、铭牌，安装牢靠，布局合理；

h)  面板上的指示灯、按钮、仪表均应横平竖直；

i)  带电部件的电气间隙和爬电距离符合规定，断路器、交流接触器的飞弧距离合格；

j)  元器件的裸露带电端子、带电导体距金属构件（如框架、隔板、门板等）的距离不应小于 20  mm，

达不到要求的应采取绝缘措施；

k)  各相熔断器之间有档板，并能防止熔断器熔断时影响相邻的熔断器。

6.2.4.4 避雷器，验收要求如下：

a)  外观清洁，无裂纹、破损，无放电痕迹；

b)  高压侧连接可靠；

c)  接地线连接正确、可靠；

d)  带电部分对地距离满足安全要求；

e)  相间距离满足安全要求。

6.2.4.5 操作机构，验收要求如下：

a)  操作机构外观清洁，安装固定牢靠；

b)  分合闸指示清晰，控制按钮颜色满足要求；

c)  计数器动作可靠，储能指示清晰正确；

d)  机构的联动正常，无卡阻现象；

e)  手动检查储能装置，应满足技术要求；

f)  分合闸线圈的固定方式应牢固、可靠。

6.2.4.6 母线，验收要求如下：

a)  外观清洁，颜色正常，热缩材料平整无破损；

b)  母线连接可靠，安装工艺符合要求；

c)  母线相间距离、对地距离满足要求；

d)  相序标志正确、清晰（面对开关柜线缆相序从左到右 A 相、B 相、C 相）。

6.2.5  干式变压器

6.2.5.1 外观质量，验收要求如下：

a)  所有紧固件紧固，绝缘件完好；

b)  金属部件无锈蚀、无损伤，铁芯无多点接地；

c)  绕组完好、无变形、无位移、无损伤，内部无杂物，表面光滑无裂纹；

d)  引线、连接导体和地的距离符合有关规定，裸导体表面无损伤、毛刺和尖角，焊接良好；

e)  接地部分有明显的标志，并配有符合要求的螺帽、螺栓。

6.2.5.2 风机及保护装置，验收要求如下：

a)  风扇电动机和导线绝缘良好，绝缘电阻大于 0.5  mΩ，过流保护完好；

b)  风机叶片无裂纹，无变形，转动无卡阻现象；

c)  风机运转时，无异常振动，无异常噪声，电动机无异常发热；

d)  配电装置的安装应符合设计要求，柜、网门的开启互不影响；

e)  导线连接紧固，相色表示清晰正确；

f)  带电部分的相间和对地距离等符合有关规定；

g)  接地部分牢固可靠；

h)  柜、网门以及遮拦等设施，应标有设备名称和安全警告标识。

12

DB4403/T 387—2023

6.2.6 发电机组

6.2.6.1 外观质量，验收要求如下：

a)  设备外表面应清洁，铭牌位置正确，字迹清晰；

b)  涂层完好，油漆完整，无明显碰撞凹陷；

c)  发电机组随带的控制柜接线应正确，紧固件紧固状态良好，无遗漏脱落；

d)  柜面的指示灯、操作按钮应安装牢固，标识应清晰正确，颜色满足要求；

e)  开关、保护装置的型号、规格正确，出厂试验的锁定标记应无移位；

f)  电压、电流、频率、温度等仪表完好。

6.2.6.2 启动电池，验收要求如下：

a)  机组的启动电池应放置在专用的台架上；

b)  配置有充电器；

c)  启动电池配置 2 组，传输线线径足够，连接端子处牢固、无爬碱；

d)  电压正常，电池电解液液位正常。

6.2.6.3 接地，验收要求如下：

a)  发电机中性线（工作零线）应与接地干线直接连接，螺栓防松零件齐全，且有标识；

b)  发电机本体和机械部分应接近，裸露导体应接地（PE）或接零（PEN）可靠。

6.2.6.4 排烟风机，验收要求如下：

a)  检查进风道和排风道是否畅通；

b)  排烟风机应与发电机同时启动，延时停止，运行时无异常声音；

c)  风机转动部分有保护装置。

6.2.6.5 接地与线路绝缘，验收要求如下：

a)  柜、屏、台、箱、盘的金属框架及基础型钢应接地（PE）或接零（PEN）可靠；装有电器的可

开启门，门和门框的接地端子间应用裸编制铜线连接，且有标识；

b)  柜、屏、台、箱、盘应有可靠的电击保护，柜、屏、台、箱、盘内保护导体应有裸露的连接

外部保护导体的端子，当设计无要求时，其最小截面积不应小于国家有关规定；

c)  柜、屏、台、箱、盘的每路配电开关及保护装置的规格、型号应符合设计要求，相间和相对

地间的绝缘电阻应大于 0.5  mΩ，二次回路应大于 1  mΩ。

6.2.7 照明灯具

6.2.7.1 普通灯具，验收要求如下：

a)  重量大于 3 kg 的固定在螺栓或预埋吊钩上；

b)  灯具固定牢固可靠，每个灯具固定用螺钉或螺栓不少于 2 个；

c)  花灯吊钩圆钢直径不应小于灯具挂销直径，且不应小于 6  mm。大型花灯的固定及悬吊装置，

应按灯具重量的 2 倍做过载试验；

d)  当灯具距地面高度小于 2.4  m 时，灯具易触及导电部位应可靠接地（PE），并应有专用接地螺

栓和标识；

e)  投光灯的底座及支架应固定牢固，方向轴应沿需要的光轴方向拧紧固定。

6.2.7.2 应急灯具，验收要求如下：

a)  应急照明灯的电源应有两路电源供电，其中一路可以使用柴油发电机、蓄电池或者自带电源；

b)  应急照明在正常电源断电后，电源转换时间为：疏散照明不大于 1.5 s，全照明不大于 0.5 s；

13

DB4403/T 387—2023

c)  高于 100 m 的建筑物，应急灯具自备电池的持续时间应大于 30 min，低于 100 m 的建筑，其持

续时间应大于 20 min；

d)  当应急照明灯具温度大于 60 ℃时，应采取隔热、散热等防火措施。当采用白炽灯、卤钨灯等

光源时，不直接安装在可燃装修材料或可燃物件上；

e)  在每个防火分区应有独立的应急照明回路；

f)  疏散照明线路采用耐火电线、电缆、穿管明敷或在非燃烧体内穿刚性导管暗敷，暗敷保护层

厚度不小于 30 mm。电线采用额定电压不低于 750 V 的铜芯绝缘电线。

6.2.7.3 智能照明控制系统，验收要求如下：

a)  根据不同日期、不同时间按照各个功能区域的运行情况预先进行光照度的设置，不需要照明

的时候，保证灯具关闭；

b)  控制回路优化合理，智能照明控制系统采用合理的方式提供舒适的照明；

c)  控制系统具备自动感应并适时调节光源照度的功能。

6.2.8  电气线路

6.2.8.1 封闭母线，验收要求如下：

a)  封闭母线外壳接地线连接完好牢固；

b)  封闭母线与低压柜连接处固定牢固，绝缘处理应完好无破损；

c)  封闭母线水平与垂直固定支架应牢固完好，弹簧等伸缩柜完好；

d)  封闭母线每段连接应完好，无松脱现象；

e)  悬挂式母线的吊钩应有调整螺栓，固定点间距不大于 3 m；

f)  封闭母线端头应装有封闭罩；

g)  各段母线的外壳连接应可拆卸，外壳之间应有跨接线，并应接地可靠；

h)  母线的相序排列及涂色：上下布置时由上而下为 A、B、C 相；水平布置时由盘后向前为 A、B、

C 相；面对引线的母线，由左至右为 A、B、C 相，颜色为 A 黄、B 绿、C 红。

6.2.8.2 桥架线槽，验收要求如下：

a)  金属电缆桥架及支架和引入或引出的金属电缆导管应接地和接零可靠；

b)  金属电缆桥架及支架全长应不少于 2 处与接地干线相连接；

c)  非镀锌电缆桥架间连接板的两端跨接铜芯接地线，接地线最小允许截面积不小于 4  mm²；

d)  镀锌电缆桥架间连接板的两端不跨接地线，但连接板两端不少于 2 个有效松螺帽或放松垫圈

的连接固定螺栓；

e)  电缆桥架水平安装的支架间距一般为 1.5 m ～3  m，垂直安装的支架间距不应大于 2 m；

f)  敷设在竖井或穿越不同的防火分区的桥架，有防火添堵措施材料；

g)  电缆排列整齐，无机械损伤。电缆首端、未端和分支处应设标志牌，标志牌应正确、清晰；

h)  电缆的固定、弯曲半径、有关距离和单芯电力电缆的金属护层的接线、降序排列等应符合要

求；

i)  电缆终端、电缆接头及充油电缆的供油系统应安装牢固，不应有渗漏现象；重游电缆的油压

机标记整定值应符合要求；

j)  接地应良好；充油电缆及护层保护器的接地电阻应符合设计；

k)  电缆终端的相色应正确；

l)  电缆支架等的金属部件防腐层应完好；

m)  电缆出入电缆沟、竖井、建筑物、柜（盘）、台处以及管子管口处应做密封处理。

14

DB4403/T 387—2023

6.2.8.3 电线电缆，验收要求如下：

a)  不同回路、不同电压等级和交流与直流的电线，不能穿于同一导管内；同一交流回路的电线

应穿于同一金属导管内，且管内电线不应有接头；

b)  当采用多相供电时，同一建筑物的不同相电线颜色应不一样且同相电线颜色应一致，既保护

地线应是黄绿相间色，零线用淡蓝色；相线 A 为黄色、相线 B 为绿色、相线 C 为红色；

c)  电线在线槽内有一定余量，不应有接头；

d)  金属的导管和线槽应接地和接零可靠；

e)  室外导管的关口应设置在箱、盒内，所有管口在穿入电线、电缆后应密封处理；

f)  室内进入落地式柜、台、箱、盘内的导管管口应高出柜、台、箱、盘 50  mm ～80  mm；

g)  金属电缆支架、电缆导管应接地和接零可靠；

h)  电缆表面无拧绞、铠装压扁、护层断裂和表面严重划伤等缺陷；

i)  电缆沟和竖井应有隔层（隔墙）防火隔堵措施，材料填堵应密实；

j)  电缆沟内应无杂物，盖板齐全；

k)  直埋电缆路径标识，应与实际路径相符，路径标识清晰、牢固，间距适当。

6.2.9 建筑防雷与接地

6.2.9.1 接地装置，验收要求如下：

a)  人工接地装置或利用建筑物基础钢筋的接地装置应在地面以上，按设计要求位置设测试点，

每栋楼测试点不少于 2 个；

b)  测试接地装置的接地电阻值应符合设计要求；

c)  防雷接地的人工接地装置的接地干线经人行通道处埋地深度不应小于 1 m，且应采取均压措施

或在其上方铺设卵石或沥青地面。

6.2.9.2 避雷引下线，验收要求如下：

a)  明敷的引下线应平直、无直弯，与支架焊接处，油漆防腐无遗漏；

b)  明敷的引下线及室内接地干线的支持件间距应均匀；

c)  变压器、高低压开关室内的接地干线应有不少于 2 处与接地装置引出干线连接；

d)  当利用金属构件、金属管道做接地线时，应在构件或管道与接地干线间焊接金属跨接线；

e)  接地线在穿越墙壁、楼板和地坪处应加套钢管或其他坚固的保护套管，钢套管应与接地线做

电气连通；

f)  变配电室内明敷接地干线便于检查，敷设位置不妨碍设备的拆卸与检修；当沿建筑物墙壁水

平敷设时，距地面高度 250  mm ～300  mm；与建筑物墙壁间的间隙 10  mm ～15  mm；地线表面沿

长度方向，每段为 15 mm ～100 mm，分别涂以黄色和绿色相间的条纹；

g)  接地线跨越建筑物变形缝时，设补偿装置；

h)  变压器室、高压配电室的接地干线上应设置不少于 2 个供临时接地用的接线柱或接地螺栓。

6.2.9.3 避雷针/带，验收要求如下：

a)  建筑物顶部的避雷针、避雷带等应与顶部外露的其它金属物体连成一个整体的电气通路，且

与避雷引下线连接可靠；

b)  避雷针、避雷带应位置正确，焊接固定焊缝饱满，螺栓固定的备帽等防松零件齐全，焊接部

分补刷的防腐油漆完整；

c)  避雷带应平直，固定点支持件间距均匀、固定可靠。

6.2.9.4 等电位体，验收要求如下：

15

DB4403/T 387—2023

a)  建筑物等电位联接干线应从与接地装置有不少于 2 处直接连接的接地干线或总等电位箱引出，

等电位联结干线或局部等电位箱间的连接线形成环形网络，环形网络应就近与等电位联结干

线或局部等电位箱连接。支线间不应串联连接；

b)  等电位联结的可接近裸露导体或其他金属部件、构件与支线连接应可靠。熔焊、钎焊或机械

坚固、导通正常；

c)  等电位联结的高级装修金属部件或零件，应有专用接线螺栓与等电位联结支线连接，且有标

识；连接处螺帽紧固、防松零件齐全。

6.2.10 系统测试

系统测试的验收要求如下：

a)  医院非消防应急电源的功能正常，满足使用要求；

b)  医院正常电源、应急电源及在线式不间断供电电源（UPS）互相转换的功能正常，满足使用要

求；

c)  整个系统的全面测试功能正常，满足使用要求。

7  医院给排水系统验收评估技术要求

7.1 医院给排水系统验收内容

医院给排水系统验收范围包括：

a)  生活冷、热水系统；

b)  医疗纯水系统；

c)  直饮水设施设备；

d)  排水（雨水、污水）系统设备、设施；

e)  医疗污水处理设施设备；

f)  系统相关图纸、资料的移交；

g)  设备外观、工作环境监察和设备数量的清点；

h)  设备使用功能的测试。

7.2 医院给排水系统验收要求

7.2.1  组合式供水设备

组合式供水设备验收要求包括以下内容：

a)  设备附近无污染源，环境符合相关标准；

b)  供电正常，电气设备绝缘达标；

c)  自控系统符合设计要求；

d)  电气开关设定启动位置；

e)  水质、水量、压力符合设计要求并满足用户需求。

7.2.2  离心清水泵

离心清水泵验收条件如下：

a)  驱动装置运转方向与泵的转向一致；

16

DB4403/T 387—2023

b)  各紧固连接部的紧固、无松动、无渗漏；

c)  润滑状况良好，润滑油和油脂已按规定加入；

d)  附件设备及管路冲洗干净，管路畅通；

e)  安全保护装置齐备、可靠；

f)  盘车灵活，运行声音无异常；

g)  滚动轴承温度不超过 75  ℃，滑动轴承温度不高于 70  ℃；

h)  轴封填料温度正常，软填料仅允许有少量泄漏（每分钟不超过 10 ～20 滴），机械密封的泄漏

量不超过每分钟 3 滴；

i)  水泵的原动机的功率和电动机的电流不超过额定值。

7.2.3 医疗纯水整体供水设备

7.2.3.1 医疗纯水整体供水设备验收要求如下：

a)  整体供水设备采用中央制水、分质供水，满足全院特殊科室医疗纯水需求；

b)  整体供水设备采用一用一备运行模式，保证应急维修时不停水，不影响科室正常运作；

c)  整体供水设备采用模块化设计，后期可无缝扩展和堆叠；

d)  整体供水设备应采用全自动控制系统，可无人值守运作，自动控制故障时，手动控制可保证

设备运作，确保正常供水；

e)  整体供水设备应具备智能化管理功能，可实现医院对设备的实时监控和分析，并能通过一套

管理平台实现智慧化管理。

7.2.3.2 整体供水设备主机房，验收条件如下：

a)  通风要求：机房应保证通风良好。通风换气次数不小于 8 次/h，进风口应远离污染源。室内

需安装除湿干燥机，温度在 15  ℃ ～35  ℃，相对湿度在 40% ～70%，温度变化率小于 5  ℃，

且不应结露；

b)  照明要求：机房应有良好的采光或照明，工作面混合照度不应小于 200  L x，检验工作场所的

照度不应小于 540  L x，其他场所照度不应小于 100  L x；

c)  设备布置要求：设备应按工艺流程进行布置，同类设备应相对集中布置。机房上方不应设置

卫生间、浴室、厨房、污水处理间等。除生活饮用水管外的其他管道不应进入机房；

d)  隔震防噪要求：应符合 GB 50118 的规定；

e)  卫生要求：机房应配有空气消毒装置。当采用紫外线空气杀菌时，紫外线灯应按 1.5 W/m³设

置，距离地面距离 2 m 左右，开关与照明开关分置。当采用臭氧消毒时，应设置尾气处理装置；

f)  装修装饰要求：机房应满足生产工艺的卫生要求，并符合下列规定：

1)  检修通道符合相关规定；

2)  地面、墙壁、吊顶应采用防水、防腐、防霉、易消毒、易清洗的材料铺设；

3)  地面应设间接排水设施；

4)  门窗应采用不变形、耐腐蚀材料制成，应有闭锁装置，并应有防蚊蝇、防尘、防鼠等措

施；

5)  检修通道符合相关规定。

7.2.4 医疗纯水整体供水设备管网

7.2.4.1 管网安装开槽，验收要求如下：

a)  墙面、地面开槽路线遵循线路最短原则、不破坏原有电路原则、不破坏防水原则；

17

| 最大间距（m） |  | 管径（mm） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 63 | 75 | 90 | 110 |
| 立管 |  | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 1.0 | 1.1 | 1.3 | 1.6 | 1.8 | 2.0 | 2.2 | 2.4 |
| 水 平 管 | 冷水管 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 1.0 | 1.1 | 1.2 | 1.35 | 1.55 |
|  | 热水管 | 0.2 | 0.2 | 0.25 | 0.3 | 0.3 | 0.35 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | － | － |

| 支架的最大间距 （m） | 公称直径（mm） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 70 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 |
| 保温管 | 2 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4.5 | 6 | 7 | 7 | 8 | 8.5 |
| 不保温管 | 2.5 | 3 | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 6 | 6 | 6.5 | 7 | 8 | 9.5 | 11 | 12 |

DB4403/T 387—2023

b)  按照管、线的数量确定线槽的宽度，开槽线路应与设计图纸相符；

c)  若选用 16  mm 的 PVC 管，则开线槽深度为 20  mm；若选用 20  mm 的 PVC 管，则开槽深度为 25  mm。

7.2.4.2 管网安装封槽，验收要求如下：

a)  封槽后的墙面、地面不应高于所在平面；

b)  管道沟槽回填的要求如下：

1)  沟槽内砖、石、木块等杂物清除干净；

2)  沟槽内不应有积水；

3)  保持降排水系统正常运行，不应带水回填。

c)  封槽前确定所有供水管道已试压验收。

7.2.4.3 管网安装开孔包括以下内容：

a)  管道穿过墙壁和楼板，应设置金属或塑料套管；

b)  安装在楼板内的套管，其顶部应高出装饰地面 20  mm；

c)  安装在墙壁内的套管其两端与饰面相平；

d)  穿过楼板的套管与管道之间缝隙应用阻燃密实材料和防水油膏填实，端面光滑；

e)  穿墙套管与管道之间缝隙应使用阻燃密实材料填实，且端面应光滑；

f)  管道的接口不应设在套管内。

7.2.5  支架

7.2.5.1 钢管管道支架的最大间距见表 1。

表1 钢管管道支架的最大间距表

7.2.5.2 	塑料管及复合管管道支架的最大间距见表 2。

表2 塑料管及复合管管道支架的最大间距

7.2.6  管卡

金属管道立管管卡安装符合下列规定：

a)  楼层高度小于或等于 5  m，每层应安装 1 个；

b)  楼层高度大于 5  m，每层应安装不少于 2 个；

c)  管卡安装高度，距地面为 1.5  m ～1.8  m，2 个以上管卡应匀称安装，同一房间管卡应安装在

同一高度上。

18

DB4403/T 387—2023

7.2.7 试压

各种承压管道系统和设备应做水压试验，非承压管道系统和设备应做灌水试验。

7.2.8 医疗纯水整体供水设备标识系统

医疗纯水整体供水设备标识系统验收要求如下：

a)  主机房及分机房内，应张贴操作规程、工艺流程图等说明性资料；

b)  产水主机系统标识：主机房设备应分类别按类型粘贴相应的标识，比如原水箱、软水箱、多

介质过滤器、纯水箱、增压泵、反渗透主机等，各种阀门吊挂说明性吊牌；

c)  管网系统标识的要求包括以下内容：

1)  管道全长上标有标识；

2)  在管道上以宽为 150  mm 的色环标识；

3)  在管道上以长方形的识别色标牌标识；

4)  在管道上以带箭头的长方形识别色标牌标识；

5)  在管道上以系挂的识别色标牌标识。

7.2.9 直饮水设备终端

终端旁边需配置五孔插座，10 A带安全型开关；附近5  m内应有排水地漏，方便安装排水系统管道。

7.2.10 医疗纯水整体供水设备出水水质标准

出水水质应符合GB/T 6682、WS 310.1、WS 310.2、WS 507和YY 0572中的规定。

7.2.11 排污泵

排污泵的验收要求如下：

a)  水泵及管道、附件连接良好、无渗漏；

b)  电源与控制系统正常；

c)  外观防腐与油漆无破损或脱落；

d)  水泵运行无异响；

e)  污水池的安全措施完善，池内清洁无污物。

7.2.12 中水处理设施设备

中水处理设施设备验收要求如下：

a)  水泵及管路、附件无渗漏，防污染及安全防护措施有效；

b)  管路通畅无堵塞，阀门启闭灵活有效；

c)  压力和水质处理功能有效；

d)  各部仪表（温度、流量、压力等）显示正常；各部自动控制装置灵敏有效；

e)  设备无异常振动与声响。

7.2.13 热水器

热水器的验收要求包括以下内容：

a)  热水器及管路附件连接紧密，无渗漏；

b)  周围防污染及保温措施有效；

19

DB4403/T 387—2023

c)  设计规定的时间内系统水温、流量均达到实际要求；

d)  检查各部仪表（温度、流量、压力等）显示正常；

e)  循环泵运行正常；

f)  各部安全阀、自动控制装置灵敏有效；

g)  设备无异常振动与声响。

7.2.14 室内卫生间器具

室内卫生间器具验收要求包括以下内容：

a)  用水附件、阀门及管道连接紧固、无渗漏；

b)  固定支架紧固、无松动、脱落；

c)  排水畅通、无堵塞。

8  医院污水处理系统验收评估技术要求

8.1 医院污水处理系统验收内容

8.1.1  医院污水处理系统的验收范围包括以下内容：

a)  污水系统图纸、资料的移交；

b)  主体工程、配套及辅助工程；

c)  医疗污水处理设施设备；

d)  设备性能、工作环境监察和设备数量的清点；

e)  设备使用功能的测试。

8.1.2  主体工程验收内容包括但不限于：

a)  医院污水处理系统；

b)  污泥处理系统；

c)  废气处理系统。

8.1.3  医院污水处理系统验收内容包括但不限于：

a)  预处理；

b)  一级处理；

c)  二级处理；

d)  深度处理和消毒处理单元。

8.1.4  配套及辅助工程验收内容包括但不限于：

a)  电气与自控；

b)  给排水、消防；

c)  采暖通风；

d)  道路与绿化。

8.2 医院污水系统验收要求

8.2.1  环境污染控制

8.2.1.1 污水处理

污水处理的验收条件如下：

20

DB4403/T 387—2023

a)  设计污水量应在实测或测算的基础上留有设计裕量，设计裕量宜取实测值或测算值的 10% ～

20%；

b)  医院污水处理工程污染物排放应符合 GB 18466—2005 中的规定，具体要求如下：

1)  传染病和结核病医疗机构污水排放符合 GB 18466—2005 中表 1 的规定；

2)  区级以上或 20 张床位及以上的综合医疗机构和其他医疗机构污水排放符合 GB 18466—

2005 中表 2 的规定；

3)  直接或间接排入地表水体和海域的污水，符合相关的排放标准，排入终端已建有正常运

行城镇二级污水处理厂的下水道的污水，符合相关的预处理标准。

c)  传染病医院和综合医院的传染病门诊、病房的污水、废水宜单独收集，并满足以下要求：

1)  传染病区污废水在进行预消毒前，不应在地面敞开，应封闭；

2)  污水应先排入化粪池，灭活消毒后应与废水一同进入医院污水处理站，并应采用二级生

化处理后再排入城市污水管道。

d)  不应排放未经消毒处理或处理未达标的医疗污水。采用含氯消毒剂消毒且医院污水排至地表

水体时，应采取脱氯措施。

8.2.1.2 废气处理

医院污水处理构筑物（包括接触消毒池、化粪池及其他污水处理构筑物）应加盖密闭，并设通气管，

且将通气管中的废气集中收集，废气处理的验收要求如下：

a)  医院污水处理的工程废气应进行适当的除臭除味处理（如臭氧活性炭吸附等方法）后排放，

污水处理站周边空气中污染物应符合 GB 18466—2005 中表 3 的要求；

b)  严重传染病区应将通气管的废气集中收集，并进行处理；

c)  生活污水处理间（站）应有良好的通风（气），并采取卫生防护措施。

8.2.1.3 固体废物处理

医院污水处理过程产生的污泥、废渣的堆放应符合HJ/T 177及HJ 276中的规定，渗出液、沥下液应

收集并返回调节池，固体废物处理的要求如下：

a)  栅渣、化粪池和污水处理站的污泥属危险废物，应按危险废物处理处置要求，由具有危险废

物处理处置资质的机构进行集中处置；

b)  传染病医院内含有病原体的固体废弃物应进行焚烧处理；

c)  手术中产生的医疗污物应就地或集中消毒处理；

d)  污泥清掏前应进行监测，按照 GB 18466—2005 中表 4 的要求。

e)  其它固体废物的处理要求如下：

1)  厨余垃圾和办公楼固体废弃物、医务室垃圾等应按垃圾分类标准进行分类收集、暂存；

2)  垃圾站（间）等暂存场所应设有冲洗和排水设施，指定专人定期进行冲洗、消毒杀菌。

完善垃圾站（间）定期清洗、消杀记录和垃圾清运记录；

3)  收纳容器设置数量、质量应符合相关标准要求，分类容器应有便于识别的标识。临时存

放的垃圾应及时清运、不散发臭味。运输时垃圾不散落、不污染环境；

4)  在办公楼醒目位置放置口罩回收专用箱，并定期进行消毒清理。

8.2.1.4 噪声控制

医院污水处理工程的噪音控制验收要求如下：

21

DB4403/T 387—2023

a)  以采用低噪声设备和采取隔音措施为主，消声、隔振、吸音等综合噪声治理措施为辅；

b)  医院污水处理工程的场界噪声应符合 GB 3096 和 GB 12348 中的规定；

c)  建筑物内部设施噪声源控制应符合 GB/T 50087 中的规定。

8.2.2  工程验收

8.2.2.1 工程调试及竣工验收要求

工程调试及竣工验收要求如下：

a)  医院污水处理工程验收应按 HJ 2029 中的有关规定组织工程竣工验收，工程验收前，不应投

入生产性使用；

b)  建筑电气工程施工质量验收应符合 GB 50303 中的规定；

c)  医院污水处理工程各类设备及处理构筑物、建筑物验收后方可进行清水联通启动、整体调试

和验收；

d)  医院污水处理工程应在系统通过整体调试、各环节运转正常、技术指标达到设计和合同要求

后进入生产试运行。一级强化处理工艺应经一个月的试运行，二级处理工艺应经三个月以上

的试运行。在正式投入运行之前，应向环境保护相关行政主管部门提出竣工验收申请；

e)  试运行期间应进行水质检测，检测指标应至少包括：

1)  各处理单元中 pH 值、温度、水量；

2)  各单元进、出水主要污染物浓度，如：悬浮物、化学需氧量（CODcr）、生化需氧量（BOD5）、

氨氮、动植物油、粪大肠菌群数、余氯。

8.2.2.2 环境保护验收要求

环境保护验收要求如下：

a)  医院污水处理工程环境保护验收应符合设计要求；

b)  在生产试运行期应对污水处理工程进行调试和性能试验，试验报告应作为环境保护验收的重

要内容；

c)  环境保护验收应按照工程环境影响评价报告的批复执行；

d)  医院污水处理工程环境保护验收时应完成相关性能试验，并提供相关性能测试报告，性能试

验包括以下内容：

1)  医院污水处理工程调试试验；

2)  污水处理工程出水指标性能测试；

3)  污水处理工程设备性能测试；

4)  废气处理工程设备及排放指标性能测试；

5)  污泥处理系统设备性能测试；

6)  试运行期日常检测数据（一般不少于 1 个月）。

8.2.3  主要工艺验收

8.2.3.1 工艺设计

应根据医院性质、规模和污水排放去向，兼顾各地情况，合理确定医院污水处理的技术路线。处理

工艺流程如下：

22

DB4403/T 387—2023

a)  出水排入城市污水管网（终端已建有正常运行的二级污水处理厂）的非传染病医院污水，可

采用一级强化处理工艺，工艺流程见图 2；

非传染病医院污水

格栅               调节池           混凝沉淀           消毒          城市污水管网

非传染病医院污水

污泥池

图2 非传染病医院污水一级强化处理工艺流程

b)  出水直接或间接排入地表水体、海域的非传染病医院污水，一般采用二级处理+深化处理+消

毒工艺，流程见图 3；

非传染病医院污水

格栅         预 消 毒

脱氯池       调 节

水解池 / 初沉

生化反应池

污

泥

池	池	池

回

流

污泥处置

污泥浓缩、脱水

二沉池

深度处理

消毒池

达标排放

图3 非传染病医院污水处理工艺流程

c)  传染病医院污水，一般采用预消毒 +二级处理+深度处理+消毒工艺。工艺流程见图 4。

23

DB4403/T 387—2023

非传染病医院污

格栅         预 消 毒

脱氯池        调 节

水解池 / 初沉

生化反应池

污

泥

水

池

池

池

回

流

污泥处置

污泥浓缩、脱水

二沉池

深度处理

消毒池

达标排放

图4  传染病医院污水处理工艺流程

8.2.3.2 预处理工艺

8.2.3.2.1  特殊性质污水预处理

特殊性质污水应分类收集，足量后单独预处理，再排入医院污水处理系统。预处理方法分别为：

a)  酸性废水宜采取中和法，中和剂可选用氢氧化钠、石灰等，中和至 pH 值 7 ～8 后排入医院污

水处理系统；

b)  含氰废水宜采用碱式氯化法，含氰废水处理槽有效容积应能容纳不小于半年的污水量；

c)  含汞废水宜采用硫化钠沉淀+活性炭吸附法，再经活性炭吸附后，出水汞浓度符合相关排放标

准后方可进入医院污水处理系统。含汞浓度应低于 0.02  mg/L；

d)  含铬废水宜采用化学还原沉淀法，处理后出水中六价铬浓度符合相关排放标准后方可进入医

院污水处理系统。污水中六价铬含量应小于 0.5  mg/L；

e)  放射性污水处理应符合 GB 8703 和 GB 18871 的有关规定。放射性废水处理的要求如下：

1)  放射性废水处理设施出口监测值应达标：总α＜1 Bq/L，总β＜10 Bq/L；

2)  同位素治疗排放的放射性废水应单独收集，可直接排入衰变池；

3)  收集放射性废水的管道应采用耐腐蚀的特种管道，一般为不锈钢管或塑料管；

4)  放射性废水处理后直接排放，不进入医院污水综合处理系统。放射性污水的排放应符合

GB 18871 的有关规定。

8.2.3.2.2  常规预处理工艺

常规的预处理工艺包括以下内容：

a)  格栅，要求如下：

1)  在污水处理系统或提升水泵前应设置格栅，格栅井可与调节池合建，格栅应按最大时污

水量设计；

24

应结合池体大小进行确定，一般可按 5  W/m  ～10  W/m 计算；

2)	生物接触氧化池污泥负荷可采用 0.8 kg ～1.5 kgBOD5/（m ·d），水力停留时间 2 h ～5 h，

DB4403/T 387—2023

2)  栅渣与污水处理产生污混等一同集中消毒、处理、处置。

b)  预消毒池，要求如下：

1)  传染病医院污水处理应设预消毒池；

2)  非传染病医院污水处理可不设预消毒池。

c)  调节池，条件如下：

1)  医院污水处理系统应设调节池。连续运行时，其有效容积按日处理水量的 6  h ～8  h 计算；

间歇运行时，其有效容积按工艺运行周期计算；

2)  调节池宜采用推流式潜水搅拌机，搅拌机选型应按照 CJ/T 109 进行设备选型，搅拌功率

3	3

3)  调节池应设置排空集水坑 向集水坑的坡度应不小于 3‰ ～5‰。

d)  水解池，条件如下：

1)  水解池为常温水解酸化池的，温度宜为 15  ℃ ～40  ℃，浓度宜保持在 0.2  mg/L ～

0.5  mg/L；

2)  水解酸化池一般采用上向流方式，最大上升流速宣为 1.0  m/h ～1.5  m/h，水力停留时间

一般为 2.5  h ～3  h。

e)  衰变池，要求如下：

1)  衰变池应防渗防腐，衰变池按运行方式可分为间歇式和连续式；

2)  衰变池按使用的同位素种类和强度设计；

3)  衰变池的容积按最长半衰期同位素的 10 个半衰期计算，或按同位素的衰变公式计算。

f)  混凝沉淀处理，条件如下：

1)  医院污水的一级强化处理宜采用混凝沉淀工艺。混凝剂一般采用聚丙烯酰胺（PAM）、聚

合氯化铝（PAC）、聚合硫酸铁（PFS）等；

2)  混凝池宜采用机械搅拌，絮凝和混凝池设计遵循 HJ/T 2006 有关规定，絮凝时间及混凝

搅拌强度应根据实验或有关资料确定；

3)  当沉淀池体采用钢结构设备时，应采取切实有效的防腐措施；斜板沉淀池应设置斜板冲

洗设施；其他形式沉淀池应采取便于清理、维修的形式。

8.2.3.3 生化处理

医院污水的生化处理宜采用活性污泥法、生物膜法处理工艺，条件如下：

a)  活性污泥曝气池，条件如下：

1)  曝气池污泥负荷宜为 0.1 kg ～0.4  kgBOD5/（kg—VSS．d），曝气池内污泥浓度宜保持 2 g/L

～4 g/L，水力停留时间应在 4 h ～12 h；

2)  曝气池设计符合 GB 50014 中的规定。

b)  生物接触氧化池，要求如下：

1)  生物接触氧化池的填料应采用符合 HJ/T 245 和 HJ/T 246 要求的轻质、高强、防腐蚀、

易于挂膜、比表面积大和空隙率高的组合体；

3

气水比 15 ～20；

3)  其他工艺参数符合 GB 50014 中的规定。

8.2.3.4 消毒

25

1 m 。贮泥池内应采取搅拌措施，以利于污泥加药消毒；

DB4403/T 387—2023

医院污水的消毒，要求如下：

a)  当改建、扩建项目污水处理无法满足 GB 50849 规定的二级生化处理时，应采用强化消毒处理

工艺，并符合下列要求：

1)  污水处理应采用预消毒工艺；

2)  污水处理从预消毒工艺至消毒工艺的全流程，水力停留时间不应小于 2 天；

3)  消毒剂的投加应根据具体情况确定。

b)  传染病院区污水应在预消毒后采用二级处理、消毒工艺或深度处理与消毒工艺；

c)  医院污废水消毒灭菌处理装置可采用化学消毒方式。污水消毒可采用的消毒方法有液氯消毒、

二氧化氯消毒、次氯酸钠消毒；

d)  含氯消毒剂的消毒设计条件如下：

1)  含氯消毒剂消毒系统应按照 GB 50014 的有关规定进行设计；

2)  接触消毒池的容积应满足接触时间和污泥沉积的要求。传染病医院污水接触消毒时间不

宜小于 1.5 h，非传染病医院污水接触消毒时间不宜小于 1.0  h；

3)  预消毒处理工艺的参考加氯量（以有效氯计）一般为 30  mg/L ～50  mg/L。院区污水处理

站处理工艺出水的参考加氯量一般为 15  mg/L ～25  mg/L。运行中应根据余氯量和实际水

质、水量实验确定氯投加量；

4)  液氯消毒适用于处理出水排入市政污水管网的医院污水处理系统。当医院污水处理出水

排至地表水体时应采取脱氯措施或慎用氯消毒；

5)  液氯消毒不宜用于人口稠密区医院及小规模医院的污水消毒，可用于远离人口聚居区的

规模较大（床位≥1000 床）、管理水平较高的医院的污水消毒处理；

6)  电解法、化学法二氧化氯消毒及电解法次氯酸钠消毒适用于各种规模医院污水的消毒处

理；

7)  漂粉精、漂白粉适用于规模≤300 床的经济欠发达地区医院污水处理消毒系统。

e)  当用液氯消毒时，应采用真空加氯机并设置必要的安全装置。加氯机宜设置两套，其中一套

备用；

f)  污泥消毒设计条件如下：

1)  污泥在贮泥池中进行消毒，贮泥池有效容积应不小于处理系统 24 h 产泥量，且不宜小于

3

2)  污泥消毒一般采用化学消毒方式。常用的消毒药剂为石灰和漂白粉。采用石灰消毒，石

灰投量约为 30  g/L 污泥，使 pH 为 11 ～12，搅拌均匀接触 90 min ～120 min，并存放 7

天以上。采用漂白粉消毒，漂白粉投加量约为泥量的 10% ～15%。条件允许，可采用紫外

线辐照消毒。

g)  传染病区雨水处理可采用一级强化处理工艺。雨水消毒灭菌处理装置可采用化学消毒方式，

接触消毒池消毒时间应不小于 30 min，参考加氯量（以有效氯计）一般为 25  mg/L ～35  mg/L。

运行中应根据余氯量和实际水质、水量实验确定氯投加量，余氯量应大于 6.5  mg/L（以游离

氯计），粪大肠菌群数小于 100 个/L；

h)  医疗污水处理设施不能同步建设、同步投入使用或污水处理能力未达到相关要求的医院，应

符合 GB 18466 等相关规定，按照 HJ 2029，因地制宜建设临时性污水处理罐（箱），采取加

氯、过氧乙酸等措施进行杀菌消毒。未经消毒处理或处理未达标的医疗污水不应排放；

i)  隔离区对外排粪便和污水进行必要的杀菌消毒。不应将固体传染性废物、各种化学废液弃置

和倾倒排入下水道。

26

DB4403/T 387—2023

8.2.4 主要工艺设备

8.2.4.1 选型要求

医院污水处理工程的主要工艺设备包括：格除污机、污水泵、污泥泵、鼓风机、曝气机械、自动加

药装置、污泥浓缩脱水机械、消毒装置等，其选型条件如下：

a)  格栅，传染病医院污水处理工程应选用自动机楲格栅除污机。非传染病医院污水处理系统宜

选用自动机械格栅，小规模污水处理可根据实际情况采用手动格栅；

b)  污水泵、污泥泵，应选用节能型产品，泵效率应大于 80%。污水泵应根据工艺要求选用潜水泵

或干式泵；

c)  鼓风机，应选用低噪声、高效低耗产品，出口风压应稳定，宜选用罗茨鼓风机；

d)  表面曝气机，理论动力效率应大于 3.5 kgO2/kWh，在满足工艺要求的前提下应选用竖轴式表

面曝气机；

e)  鼓风曝气器，理论动力效率应大于 4.5 kgO2/kWh，在满足工艺要求的前提下应选用鼓风式射

流曝气器；

f)  加药装置，应实现自动化运行控制，自动加药装置的计量精度应不小于 1‰；

g)  消毒装置，应选用高效低耗、操作简单、安全性和运行稳定性良好的产品。

8.2.4.2 性能要求

主要工艺设备和材料的性能要求如下：

a)  排水管道，应进行严格的闭水试验，采取防止排水管道内的污水外渗和泄漏的技术措施；

b)  曝气设备，应符合 HJ/T 252、HJ/T 263、HJ/T 281 的规定；

c)  鼓风机，应符合 HJ/T 251 的规定；

d)  格栅除污机，应符合 HJ/T 262 的规定；

e)  加药设备应符合 HJ/T 369 的规定；

f)  潜水泵应符合 HJ/T 336 的规定；

g)  填料应符合 HJ/T 245、HJ/T 246 的规定；

h)  工艺设备的使用寿命，要求如下：

1)  污水泵、污泥泵、鼓风机、表面曝气机等首次无故障时间应不小于 10000  h，使用寿命应

不小于 10 年；

2)  格栅除污机、污泥脱水机等首次无故障时间应不小于 4000  h，使用寿命应不小于 15 年；

3)  曝气装置、生物膜填料、自动加药装置、水质在线监测仪的首次无故障时间应不小于

6000  h，使用寿命应不小于 5 年。

i)  污泥脱水设计条件如下：

1)  污泥脱水宜采用离心式脱水机；

2)  离心分离前的污泥调质一般宜采用有机或无机药剂进行化学调质，脱水污泥含水率应小

于 80%；

3)  脱水过程应密封和气体处理，脱水后的污泥应密闭封装和运输。

8.2.5 检测与过程控制

检测与过程控制的要求如下：

a)  宜根据污水处理工艺控制的要求设置 pH 计、流量计、液位控制器、溶氧仪等计量装置；

27

1)	独立的控制室面积宜控制在 12  m   ～20  m ；

2)	若为计算机监控的控制室，面积应在 15  m  ～20  m ，设防静电地板，室内做适当装修。

DB4403/T 387—2023

b)  医院污水处理工程应按国家和地方环保部门有关规定安装污水连续监测系统，监测系统及其

安装应符合 HJ/T 353 的规定，污水连续监测系统的数据传输应符合 HJ/T 212 的规定。监测

仪器应符合 HJ/T 96、HJ/T 101、HJ/T 103、HJ/T 367、HJ/T 377 等的规定；

c)  医院污水处理工程运行监测参数至少应包括水量、pH 值、CODcr、BOD5、悬浮物、氨氮、动植

物油、粪大肠菌群数、余氯等。

8.2.6  辅助设施设计要求

辅助设施设计要求如下：

a)  医院污水处理工程的供电宜按二级负荷设计，供电等级应与医院建筑相同；

b)  低压配电设计应符合 GB 50054 的规定；

c)  供配电系统应符合 GB 50052 的规定；

d)  工艺装置中央控制室的仪表电源应配备在线式 UPS；

e)  建设施工现场供用电安全应符合 GB 50194 的规定；

f)  在线仪表的配置及自动控制水平应根据工艺流程、工程规模、管理水平及资金限制等因素综

合考虑；

g)  格栅除污机和曝气设备应自动控制，即可根据工艺运行要求，采用定时方式自动启停；

h)  采用液氯消毒时，应设置液位控制仪对消毒接触池和氯溶液池的液位进行指示、报警及控制，

同时应设置氯气泄漏报警装置；

i)  医院污水处理工程应在接触池出口处配置在线余氯测定仪和流量计。流量计宜选用超声波流

量计或电磁流量计。消毒剂投加量应根据在线余氯测定仪的测定结果自动调整；

j)  400 张床位以下的，医院污水处理工程的调节池可只设置液位控制仪表，液位控制仪表的要求

如下：

1)  液位控制仪表可采用浮球式、超声波式或电容式液位信号开关；

2)  液位控制仪表应与调节池污水提升泵进行液位连锁控制。

k)  400 张床位以上的，医院污水处理工程除设有液位控制仪表外，宜加设液位测量仪，液位测量

仪可选用超声波式或电容式液位测量仪；

l)  传染病医院污水处理工程的控制室应与处理装置现场分离；规模大、工艺复杂的医院污水处

理工程宜设独立的集中控制室，或采用与总电控柜房间（配电室）共用的形式。控制室的要

求如下：

2	2

2	2

8.2.7  应急措施

8.2.7.1 医院污水处理工程应设应急事故池，以存储和处理因系统事故或其它突发事件产生的医院污

水。应急事故池要求如下：

a)  传染病医院污水处理工程应急事故池容积不小于日排放量的 100%；

b)  非传染病医院污水处理工程应急事故池容积不小于日排放量的 30%。

8.2.7.2 当发生传染病疫情时，应对医院污水处理采取下列紧急措施：

a)  门诊病房病人的排泄物、分泌物就地消毒处理后排入医院污水处理工程；

b)  医院污水处理可根据疫情发展增加消毒剂的投加点或投加量。

28

DB4403/T 387—2023

9 医院空调通风系统验收评估技术要求

9.1 医院空调通风系统验收内容

医院空调通风系统验收包含以下内容：

a)  医院普通公共区域、办公室、普通病房等区域的中央空调系统；

b)  普通中央空调制冷主机，锅炉系统、冷冻水系统、冷却水系统；

c)  集中式送排风机、新风机、空调末端风机盘管；

d)  空调通风工程图纸、资料的移交；

e)  设备外观、工作环境检查和设备数量的清点；

f)  设备使用功能的测试。

9.2 医院空调通风系统验收要求

9.2.1 蒸汽压缩式冷水（热泵）机组

蒸汽压缩式冷水（热泵）机组验收要求如下：

a)  机组零部件齐全、装配间隙达标；

b)  电源、控制柜、电力线、接地、电动机及联轴器连接紧固；

c)  各部油漆、保温、铭牌、标识完好；

d)  机械部位转动灵活；

e)  现场应保持整洁干净；

f)  机组的各部管路、附件，包括：安全阀、压力表、温度计、阀门、电气系统、保护装置等连

接良好，无松动；

g)  在设计规定的时间内系统各部位水温、流量、温差、压力等达到设计和使用的要求；

h)  电机电流稳定无过流现象，控制系统运行正常，设备无异常振动与声响；

i)  各部安全阀及保护装置灵敏有效。

9.2.2 燃汽（油）锅炉

燃汽（油）锅炉验收要求如下：

a)  锅炉与辅机零部件齐全、装配间隙合格；

b)  基础及管道、仪表等附件连接正确紧固，无松动；

c)  在设计规定的时间内锅炉流量、温度、压力等达到设计要求；

d)  各部仪表（温度、流量、压力等）显示正常；各部自动控制和保护装置灵敏有效；

e)  燃烧机运行正常、排烟系统正常；

f)  设备无异常振动与声响；

g)  所有技术参数符合设计要求并满足用户需求。

9.2.3 空调机组（新风机、风柜、通风机）

空调机组的验收要求包括以下内容：

a)  机组及相关附件安装符合规范，风机叶片角度正确并保持一致，叶尖与风筒的间隙良好；

b)  风机、电机润滑良好；风机与皮带轮一致，风机皮带完好且松紧适当，安全罩完好、牢固；

c)  机组表冷器完好；

29

DB4403/T 387—2023

d)  机组进风过滤器、水过滤器安装符合相关规定；

e)  风筒、管路、阀门、仪表、附件安装紧固，无渗漏、无松动；

f)  防污染及防腐措施有效；

g)  供电正常，检测电气设备绝缘良好；

h)  风机运行无异常声响、震动。

9.2.4  冷却塔

冷却塔的验收要求如下：

a)  冷却塔风机、管路、阀门等附件安装紧固，无松动；

b)  风机叶片角度正确并保持一致，叶尖与塔体的间隙符合规定；

c)  风机与皮带轮一致，皮带完好且松紧适当，安全罩完好牢固；

d)  冷却塔配水、淋水装置功能完好；

e)  冷却塔填料无破损；

f)  冷却塔挡水板完好；

g)  设备及管路附件无渗漏，防污染及防腐措施有效；

h)  风机运行无异常声响、震动。

9.2.5  风机盘管

风机盘管的验收要求如下：

a)  风机开关功能正常；

b)  风机及阀门等附件安装紧固、动作灵活；

c)  风机运行无异响；

d)  风管漏风测试合格。

9.2.6  系统测试

系统测试的验收要求如下：

a)  空调机组（新风机、风柜、通风机）控制功能测试，信号传输正常，指示动作同步；

b)  空调系统的全面测试，设备运行正常。

10 医院洁净工程验收评估技术要求

10.1 医院洁净工程验收内容

医院洁净工程包含五个系统，验收时以各个系统的标准为基础，五个系统具体如下：

a)  强电系统；

b)  弱电系统；

c)  给排水系统；

d)  空调系统；

e)  土建装修系统。

10.2 系统测试

洁净区域的各系统的功能通过以下测试确定工程质量和效果，测试内容如下：

30

DB4403/T 387—2023

a)  风机过滤机组（FFU）泄漏测试；

b)  风速测试；

c)  气流平行度测试；

d)  洁净度测试；

e)  压力测试；

f)  温湿度测试；

g)  噪音测试；

h)  气密性测试；

i)  照度测试；

j)  地板及地板静电测试；

k)  悬浮微生物测试；

l)  甲醛浓度测试；

m)  空气消毒机测试。

10.3	医院洁净工程验收要求

10.3.1 风机过滤机组泄漏测试

泄漏测试符合下列要求：

a)  先启动待测试之风机过滤机组（FFU），并调整其风量维持在设计范围内；

b)  粒子计数器所附探测棒应在空气过滤器下方 5 cm 以 1.5 m/s 速度沿空气过滤器出风面作有规

则扫描；

c)  每台高效空气净化器（HEPA）出风表面应测试；

d)  若测的其颗粒物超过其要求过滤器之规定或出现相关之不允许颗粒物说明该 FFU 有泄露，破

坏之处应以硅橡胶来修补。

10.3.2 FFU 风速测试

可分层流区及幸层疏区来测试。

10.3.3 FFU 气流平行度测试

对全面层流区实施测试，符合下列要求：

a)  应依高架地面或地面上方 1.2 m 或 1.5 m 处丝线偏离以计算偏离角度；

b)  偏离角度不应大于 14°。

10.3.4 洁净度测试

洁净度测试应符合下列要求：

a)  测试前先确定洁净室内所有工程均已完成并已经正常运转；

b)  测量高度为 1.2 m 或 1.5 m 的假定工作面或由业主与承包商共同协商确定；

c)  测试点数不少于洁净室之面积的平方根或由业主与承包商共同协商确定；

d)  测量器具为粒子计数器。

10.3.5 室内压力测试

利用微压差计由最内房间向外逐一测试，测试应符合下列要求：

31

b)	每 40 m 及每一独立房间应测量一点；

b)	地板表面电阻一般为 1.0×10  Ω ～1.0×10  Ω；

c)	墙面电阻一般为 1.0×10  Ω ～1.0×10  Ω。

DB4403/T 387—2023

a)  测试前确保洁净室之所有门窗为关闭状态；

b)  每房间至少测试一点；

c)  测量高度为 1.2 m 或 1.5 m 的假定工作面或由业主与承包商共同协商确定。

10.3.6 温湿度测试

利用温湿度计测试，测试应符合下列要求：

a)  测试前确认风速已测试完成且空调系统运转 24 小时后开始测试；

b)  每个空调温控区至少有一个测试点；

c)  测量高度为 1.2 m 或 1.5 m 的假定工作面或实践的全部数量及位置可由业主与承包商共同商定；

d)  每单元至少有五个测试点。

10.3.7 环境噪音测试

利用声级计测试洁净室，测试符合下列要求：

a)  启动洁净室所有相关空调设备，但其它设备应为停止状态；

2

c)  所测量值不应超过设计及业主规定；

d)  测量高度为 1.2 m 或 1.5 m 的假定工作面或由业主与承包商共同协商确定。

10.3.8 气密性测试

洁净室内门窗，所有建筑结构的缝隙，管道间与所有管线进入洁净室的接缝均应进行气密性测试，

可采用漏光法或感观触摸等方法检测。

10.3.9 照度测试

采用照度仪测试，所有测试点数，位置，高度可由业主与承包商共同协商确定，具体要求如下：

a)  高度，一般为距地面 1.2 m 或 1.5 m 的假定工作面；

b)  灯具系统至少连续 20 h 以及洁净室相关设备系统至少运转 2 小时或室内温度已达到稳定状态

后才能测试。

10.3.10 地板及墙板静电测试

采用高阻表测计测试，测试符合下列要求：

a)  测试前用相关溶液擦洗；

4	6

6	8

10.3.11 悬浮微生物测试

悬浮微生物测试包括沉降菌、浮游菌、表面染菌密度。采用无源或有源采样装置进行测试，测试应

符合下列要求：

a)  空气洁净环境中悬浮微生物的静态或空态测试前，对各类表面进行擦拭消毒，但不得对室内

空气进行熏蒸、喷洒之类的消毒；

b)  悬浮微生物测试方法按照 GB 50591 的相关要求。

10.3.12 甲醛浓度测试

32

| 气体种类 | 主要成份纯度 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 油 mg/m³ | 水 mg/m³ | CO mg/m³或 —6 10 | CO2 mg/m³ | NO 和 NO2 —6 10 | SO2 —6 10 | O2 —6 10 | CH4 —6 10 | H2 —6 10 | 颗粒物 | 气味 | 备注 |
| 医疗空气 | ≤0.1 | ≤575 （标 态露 点— 23℃） | ≤5 | ≤900 （≤ 500 — 10 6v/v） | ≤2 | ≤1 | － | － | － | ≤5μm | 无 | － |
| 器械空气 | ≤0.1 | ≤50 （标 态露 点— 46℃） | － | － | － | － | － | － | － | ≤5μm | 无 | － |

DB4403/T 387—2023

采用AHMT分光光度法或酚试剂分光光度法进行甲醛浓度测试，测试方法按照GB/T 18204.2的相关要

求。

10.3.13 空气消毒机测试

空气消毒机由有资质的单位进行测试。测试符合下列要求：

a)  消毒效果测试：现场自然条件下，用空气消毒机进行空气消毒现场试验，开机作用至说明书

规定的时间,对空气中自然菌的消亡率应不小于 90.0%；

b)  空气消毒机应符合 WS/T 648 的相关技术要求。

11 医院医气系统验收评估技术要求

11.1	医院医气系统工程验收内容

医气系统验收的范围包含：

a)  医疗气体供应源；

b)  汇流排；

c)  管道和附件；

d)  医用气体供应的末端设施设备；

e)  医用氧仓；

f)  设备使用功能的测试。

11.2	医院医气系统工程验收要求

11.2.1 医用气体源

11.2.1.1	医用气体的品质要求应符合表 3 的要求。

表3  医用气体品质要求

33

| 气体种类 | 主要成份纯度 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 油 mg/m³ | 水 mg/m³ | CO mg/m³或 —6 10 | CO2 mg/m³ | NO 和 NO2 —6 10 | SO2 —6 10 | O2 —6 10 | CH4 —6 10 | H2 —6 10 | 颗粒物 | 气味 | 备注 |
| 合成空气 | － | ≤50 （标 态露 点— 46℃） | － | － | － | － | － | － | － | ≤5μm | － | 氧 21%， 氮 79% |
| 富氧空气 （≥93.0% O2） | ≤0.1 | ≤575 （标 态露 点— 23℃） | ≤5 | ≤300 — （10 6v/v） | ≤2 | ≤1 | － | － | － | ≤5μm | － | － |
| 医用氧气 （≥99.5% O2） | － | ≤50 （标 态露 点— 46℃） | － | － | － | － | － | － | － | － | － | 未列出 参数见 《中华 人民共 和国药 典》 |
| 氮气 （≥99.99% N2） | － | ≤50 （标 态露 点— 46℃） | ≤5 | ≤10 | － | － | ≤5 | ≤5 | ≤ 15 | ≤5μm | － | － |
| 二氧化碳 （≥99.0% CO2） | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | 未列出 参数见 《中华 人民共 和国药 典》 |
| 氧化亚氮 （≥99.0% N2O） | － | ≤50 （标 态露 点— 46℃） | － | － | － | － | － | － | － | － | － | 未列出 参数见 《中华 人民共 和国药 典》 |
| 氦气 （≥99.99% He） | － | ≤50 （标 态露 点— 46℃） | ≤1 | ≤1 | － | － | ≤5 | ≤1 | ≤7 | ≤5μm | － | － |
| 氦气/氧气 混合气 | － | ≤50 （标 态露 点— 46℃） | － | － | － | － | － | － | － | ≤5μm | － | 氧<30% |

DB4403/T 387—2023

表3 	医用气体品质要求（续）

11.2.1.2 医用气体终端使用技术参数应符合表 4 的要求。

34

| 医用气体种类 | 使用场所 | 额定压力 （kPa） | 典型使用流量 （l/min） | 设计流量 （l/min） | 测试流量 （l/min） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 医疗空气 | 手术室 | 400 | 20 | 40 | 80 |
|  | 重症病房、新生儿、 高护病房 | 400 | 60 | 80 | 80 |
|  | 其它病房床位 | 400 | 10 | 20 | 80 |
| 器械空气、氮气 | 骨科、神经外科手术室 | 800 | 350 | 350 | 350 |
| 医用真空 | 大手术 | 40（300mmHg 真空压力） | 1580 | 80 | 80 |
|  | 小手术、所有病房床位 | 40（300mmHg 真空压力） | 15 ～40 | 40 | 40 |
| 氧气 | 手术室和用N2O进行麻醉的用 点 | 400 | 6 ～10 | 100 | 100 |
|  | 所有其它病房用点 | 400 | 6 | 10 | 40 |
| 氧化亚氮 | 手术、产科、所有病房用点 | 400 | 5 ～10 | 15 | 40 |
| 氧化亚氮/氧气 | LDRP（待产、分娩、恢复、产 后）室用点 | 400（350） | 10 ～20 | 275 | 275 |
| 混合气 | 牙科、所有其它病房床位 | 400 | 5 ～10 | 20 | 40 |
| 氦气/氧气混合气 | 重症病房 | 400 | 40 | 100 | 100 |
| 二氧化碳 | 手术室、造影室、腹腔检查用 点 | 400 | 5 | 20 | 80 |
| 麻醉或呼吸废气排放 | 手术室、麻醉室、ICU 用点 | 15（113mmHg 真空压力） | 50 ～80 | 50 ～80 | 50 ～80 |
| 注：400 kPa气体压力允许偏差为+100 kPa，700 kPa气体压力允许偏差为+300 kPa。 |  |  |  |  |  |

DB4403/T 387—2023

表4 医用气体终端组件处的参数要求

11.2.1.3	医疗空气不应用于非医用场所。

11.2.1.4	医疗空气机组一般包括进气消音器、压缩机、冷却器、压缩空气储气罐、空气干燥机、空气

过滤系统、减压装置、止回阀等。

11.2.1.5	医疗空气机组应设置至少一台备用压缩机，当最大流量的单台压缩机发生故障时，其余压缩

机应仍能满足设计流量。

11.2.1.6	医疗空气机组内任何部件发生单一故障维修时，系统应能连续供气。

11.2.1.7	机组应设有防倒流装置，能自动阻止压缩气体回流至停止运行的压缩机。

11.2.1.8	空气压缩机宜选用无油润滑类型。

11.2.1.9	选用油润滑压缩机时，压缩机的选型应满足设备的最小加载时间要求，否则机器应安装有油

加热器。

11.2.1.10 医疗空气机组宜使用同一机型的压缩机。

11.2.1.11 进气口应设在远离污染的地方，室外进气口离本建筑物的门、窗、进排气口或其它开口的

距离应大于 3 m，且高于室外地面 5 m；室内进气口应确保室内空气质量同等或优于室外。

35

DB4403/T 387—2023

11.2.1.12  如多台压缩机进气合用进气管，该管径应保证总进气流量要求。每台压缩机进气端应设置

隔离措施。

11.2.1.13  室外进气口应有保护措施并耐腐蚀。

11.2.1.14  冷却器作为压缩机部件时，每台压缩机均应配置。

11.2.1.15  应设有安全阀、压力显示装置，且应安装有自动和手动排水阀门。

11.2.1.16  应设有备用医疗空气干燥机，常用与备用干燥机均应能满足系统计算流量。

11.2.1.17  医疗空气过滤器应安装在医疗空气机组减压阀的进气侧，应设有不少于两级的过滤器，系

统的过滤精度应不低于 1 μm 且效率应大于 99.9%。

11.2.1.18  过滤系统的末级宜设置细菌过滤器，每个医疗空气过滤器应设有滤芯寿命监视措施。

11.2.1.19  医疗空气机组的压缩机出气侧应设有过滤器且应安装滤芯寿命监视仪表，过滤器末级应设

有活性炭过滤器并有备用的活性炭过滤器。

11.2.1.20  设备的管道连接、阀门设置及附件及压缩机、后冷却器、储气罐、干燥机、过滤器间均应

设阀门，储气罐应有备用或安装旁通，压缩机进、排气管的连接宜为柔性连接，机组气源出口应安装总

阀门，并在其进气侧设气体取样口。

11.2.1.21  控制系统要求如下：

a)  气源机组中的每台压缩机应能逐台自动投入运行；

b)  压缩机自动切换控制应能满足运行时间的均匀分配；

c)  每台压缩机应设独立的继电器或其它控制电源；

d)  控制回路应确保某一台压缩机故障停机时不影响其它压缩机的运行；

e)  断电恢复后压缩机应能自动启动；

f)  吸附式干燥机应使用压力露点控制再生方式。

11.2.1.22  其它相关要求，包括以下内容：

a)  压缩机进气口设在站房内时，医疗空气机组不应与医用真空汇、牙科真空汇及麻醉废气排放

系统设在同一站房内；

b)  机组四周应留有不小于 800  mm 的维修通道；

c)  每台压缩机、干燥机应根据设备或安装位置的要求采取防震措施，机房噪声应符合 GB 3096

中的规定；

d)  机房内应有通风或空调措施，机房内温度不应超过机器允许的环境温度；

e)  医疗空气机组的供电应同时接入医院应急备用电源；

f)  其它要求应符合 GB 50029 的规定。

11.2.2 医用气体管道及其附件

11.2.2.1 管材与管件

管材与管件的验收要求包括以下内容：

a)  医用气体管材应为无缝铜管或无缝不锈钢管道；

b)  所有医用压缩气体管材应使用无缝铜管。一氧化氮废气排放系统应使用不锈钢管道材料；

c)  医用气体无缝铜管材料与规格应符合 YS/T 650；

d)  医用气体无缝不锈钢管符合 GB/T 14976 的规定，具体如下：

1)  材质应达到或高于 0Cr18Ni9（等效于 SUS 304 或之上），组织状态应是奥氏体；

2)  规格应符合 GB/T 17395 的相关要求；

3)  不锈钢管壁厚度应经强度与寿命计算确定，且最小公称壁厚不应小于表 5 的规定。

36

| 公称直径 DN（mm） | 8—10 | 15—25 | 32—50 | 65—125 | 150—200 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 管材最小公称壁厚（mm） | 1.5 | 2.0 | 2.5 | 3.0 | 3.5 |

DB4403/T 387—2023

表5  医用气体无缝不锈钢管最小公称壁厚

e)  	医用气体系统用铜管件应符合 GB/T  11618.1 的规定；不锈钢管件应符合 GB/T  12459 规定；

f)  所有医用压缩气体管材及附件均应脱脂处理；

g)  医用真空管材应脱脂处理，脱脂要求如下：

1)  无缝铜管、铜管件脱脂标准与方法应符合 YS/T 650 的规定；

2)  无缝不锈钢管、管件洁净度应达到内表面碳的残留量不超过 20  mg/m2，无毒性残留；

3)  管材应在交货前完成脱脂清洗工序，进行密封包装并带有相应标识。

h)  医用气体管材应具有明确的标记，应包含制造商名称或注册商标、保证能溯源到产品类型、

规格、批次号或生产日期；

i)  医用气体管道成品弯头半径不应小于管道外径，机械弯管或煨弯弯头半径不应小于管道外径

的 3 ～5 倍；

j)  医用氧气管道不应使用折皱弯头。

11.2.2.2	管道设置

管道设置验收要求包括以下内容：

a)  对医用气体压力稳定要求高的用点附近，应就近设置储罐或采取其它压力稳定措施；

b)  生命支持区域的医用氧气、医用真空、医疗空气管道应从医用气源处单独接出；

c)  医用氧气、氮气、二氧化碳、氧化亚氮及其混合气体管道敷设处应保证通风良好；

d)  混合气体管道不应穿过医护人员的生活和办公区域；

e)  混合气体管道需要穿过医护人员的生活和办公区域时，该管道上不应设置法兰或阀门；

f)  医用气体管道分支连接应使用成品管件；

g)  医用气体管道敷设的环境温度应始终高于管道内气体的露点温度 5  ℃以上。当无法满足而导

致医用气体管道可能有凝结水析出时，其坡度至少应为 2  mm。医用真空管道应坡向集污罐并

在管段最低点设排水装置。室外管道因寒冷气候可能造成医用气体析出凝结水的部分应采取

有效保温防冻措施；

h)  建筑物内的医用气体管道应敷设在专用管井内；

i)  医用气体管道穿墙或楼板建筑物基础时应设套管，套管内医用气体管道不应有焊缝，套管与

医用气体管道之间应用不燃材料填实；

j)  医疗房间内的医用气体管道应作等电位接地；

k)  医用气体汇流排、切换装置、各减压出口、安全放散口与输送管道应做防静电接地，条件如

下：

1)  医用气体管道接地间距不应超过 80 m 且不少于一处，埋地医用气体管道两端应有接地点；

2)  除采用等电位接地外宜为独立接地，其接地电阻不应大于 10  Ω，法兰之间应采用跨接导

线，连接电阻应小于 0.03  Ω。

l)  室外部分医用气体管道应有防雷击措施；

m)  医用气体输送管道安装支架应为非燃烧材料制作并经防腐处理，管道与支吊架的接触处应做

绝缘处理；

n)  架空敷设的医用气体管道，支吊架间距应符合以下规定：

1)  水平直管道支吊架最大间距符合表 6 的规定；

37

| 名称 | 与氧气管道净距（m） |  | 与其它医用气体管道净距（m） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 并行 | 交叉 | 并行 | 交叉 |
| 给水、排水管 | 0.15 | 0.10 | 0.15 | 0.10 |
| 保温热力管 | 0.25 | 0.10 | 0.15 | 0.10 |
| 不燃气体管 | 0.15 | 0.10 | 0.15 | 0.10 |
| 燃气管、燃油管 | 0.50 | 0.25 | 0.15 | 0.10 |
| 裸导线 | 1.50 | 1.00 | 1.50 | 1.00 |
| 绝缘导线或电缆 | 0.50 | 0.30 | 0.50 | 0.30 |
| 穿有导线的电缆管 | 0.50 | 0.10 | 0.50 | 0.10 |

| 公称直径 DN （mm） | 10 | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150—200 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 铜管最大间距 （m） | 1.5 | 1.5 | 2.0 | 2.0 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 |
| 不锈钢管最大间 距（m） | 1.8 | 2.2 | 2.8 | 3.3 | 3.7 | 4.2 | 5.0 | 6.0 | 6.7 | 7.7 | 8.9 | 10.0 |
| 注：本表中不锈钢管间距按表5壁厚计算；DN8导压管水平支架间距≤1.0m。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

DB4403/T 387—2023

2)  垂直管道限位移支架间距为下表数据的 1.2 ～1.5 倍，每层楼板处设一处。

表6 医用气体水平直管道支吊架最大间距

o)  	架空敷设医用气体管道间距应满足以下要求：

1)  医用气体管道之间、管道与附件外缘间距不小于 25  mm，且满足维护要求；

2)  医用气体管道与其它管道的间距符合表 7 的规定，无法满足时，采取适当的隔离措施。

表7 架空医用气体管道与其它管道之间最小净距

2)  	工作压力高于 3 MPa 的阀门，表面碳氢化合物含量不超过 220  mg/m ，颗粒物大小不超过

11.2.2.3 阀门与设置

管道系统维护、测试、扩容时应通过适当的阀门对相关的区域实行隔离，阀门的验收要求如下：

a)  除区域阀门外的所有阀门应安装在专门管理区域或使用带锁柄的阀门；

b)  管道预留端应设阀门并封堵；

c)  阀门气体种类及控制区域的标识应符合本文件 5.5.9 条中的规定；

d)  需要焊接连接的阀门两端应带有预制的连接短管；

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：https://d.book118.com/416121233031010103