# 光伏发电工程可研设计管理导则与深度要求

# 2022

目	录

前言	III

1	范围	1

- 规范性引用文件	1

- 定义与术语	4

- 总体要求	6

4.1 总   则	6

  - 可研设计管理	8

  - 总体技术要求	10

  - 太阳能资源	13

4.5 工程地质	17

  - 工程任务与规模	18

  - 系统总体方案设计及发电量计算	19

4.8 电气设计	22

  - 电站总图设计	35

  - 电池组件支架及基础设计	35

4.11 土建设计	37

  - 工程消防设计	40

  - 施工组织设计	41

  - 工程管理设计	43

  - 环境保护与水土保持设计	44

  - 劳动安全与工业卫生	44

4.17 节能降耗	45

  - 工程设计概算	45

  - 财务评价与社会效果分析	50

5 附录	55

  - 可研报告附图	55

  - 支持性文件	56

2022 光伏发电工程可研设计管理导则与深度要求

前	言

为规范国家电力投资集团公司（以下简称集团公司）全资和控股的新建、扩建和改建光伏发电工程设计工作，明确和统一设计标准，进一步提高集团公司光伏发电工程的设计建设水平，提升工程全寿命周期效益，制定本标准。

本标准在编写时引用和参考了以下现行国家标准，包括：GB 50265《泵站设计规范》，GB 50797《光伏发电站设计规范》，GB 50053《20kV及以下变电所设计规范》，GB 50016《建筑设计防火规范》(2018年版)，GB 51048《电化学储能电站设计规范》，GB 50015《建筑给水排水设计标准》，DL5027《电力设备典型消防规程》， NB/T 10128《光伏发电工程电气设计规范》，NB/T 32035《光伏发电工程概算定额》。

本标准代替了 2016。

本标准与 Q/SPI 9705—2016 相比，除编辑性修改外主要技术变化如下：

——可研设计审查依据NB/T 32043《光伏发电工程可行性研究报告规程》最新规程及规定进行修编。

——增加不同类型组件、不同类型支架选型及技术经济比较原则。

——增加固定支架最佳倾角二次模拟的要求。

——增加预装式变电站使用条件及技术原则。

——修订电站交直流测容配比要求，容配比定义。

——增加1500V系统对支架精度选型需要。

——增加铝芯、铝合金电缆应用及选型原则。

——根据最新集团规定，更新了概算及经济评价边界条件。

——提出LCOE定义及计算方法。

——对规范性引用文件进行了更新及补充。

本标准由国家电力投资集团公司提出、组织起草并归口管理。

本标准主要起草单位：国家电投集团青海光伏产业创新中心有限公司。

本标准本次修订主要起草人：李晓峰、李永泉、白卫刚、张勃、李显文、余振华、马宽运、孙宁宁、王珣、马庆虎、李宪、晏华斌、倪昊、马丽、孙晓坤、逯克辉、马玉彪、雷文君、曹立柱、赵欣昕、张帅、孙永辉。

本标准于2021年10月第一次修订，原 Q/SPI 9705—2016 同时废止。

光伏发电工程可研设计管理导则与深度要求

# 范围

本标准规定了集团公司光伏发电工程可研（初步）设计的基本要求，以加强和规范集团公司光伏发电工程可研设计管理，推进光伏发电工程建设标准化， 统一设计方法和标准。适用于接入 10kV 及以上电压等级电网的地面并网型光伏发电工程可研设计，其他离网型、微网型及分布式光伏发电工程可参照执行。光伏发电工程设计一般包括光伏发电区和升压变电站（开关站）两部分。光伏发电工程接入系统设计按有关规定执行。

本标准适用于集团公司及其全资、控股公司直接投资或控股投资的国内建设的光伏发电工程，战略性并购重组、已投产新能源项目并购、境外投资光伏项目可参照执行。新建、扩建及合作开发的光伏发电工程可研设计，改建工程可参照执行。作为集团公司的指导性标准，在使用本标准时，尚应遵守国家和行业的产业政策和标准、规程、规范，如与国家和行业的强制性标准不一致时，应按照较高的标准执行。

# 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB 19964《光伏电站接入电力系统技术规定》GB 50017《钢结构设计标准》

GB 50003《砌体结构设计规范》GB 50011《建筑抗震设计规范》GB 50009《建筑结构荷载规范》

GB 50007《建筑地基基础设计规范》GB  50010《混凝土结构设计规范》GB 50021《岩土工程勘察规范》

GB/T50942《盐渍土地区建筑技术规范》GB 50034《建筑照明设计标准》

GB  50052《供配电系统设计范》GB 50057《建筑物防雷设计规范》

GB 50060《3kV～110kV 高压配电装置设计》GB  50116《火灾自动报警系统设计规范》GB 50140《建筑灭火器配置设计规范》

GB 50200《有线电视系统工程技术规范》GB 50394《入侵报警系统工程设计规范》

GB 50395《视频安防监控系统工程设计规范》GB 50797《光伏发电站设计规范》

GB  50059《35-110kV变电所设计规范》GB 50053《20kV及以下变电所设计规范》

GB/T14285《继电保护和安全自动装置技术规程》GB 50016《建筑设计防火规范》(2018年版)

GB 50222《建筑内部装修设计防火规范》GB 50140《建筑灭火器配置设计规范》

GB 50229《火力发电厂与变电所设计防火标准》GB 51048《电化学储能电站设计规范》

GB 50974《消防给水及消火栓系统技术规范》GB 51251《建筑防烟排烟系统技术标准》

GB 50116《火灾自动报警系统设计规范》

GB 50058《爆炸危险环境电力装置设计规范》GB 50013《室外给水设计标准》

GB 50014《室外排水设计规范》（2016版） GB 50015《建筑给水排水设计标准》

GB 5749《生活饮用水卫生标准》GB  8978《污水综合排放标准》GB 50265《泵站设计规范》

GB 50336《建筑中水设计标准》GB/T14848《地下水质量标准》

GB 50027《供水水文地质勘察规范》GB/T50363《节水灌溉工程技术规范》GB/T50085《喷灌工程技术规范》GB/T50485《微灌工程技术规范》

GB 50019《工业建筑供暖通风与空气调节设计规范》GB/T2589《综合能耗计算通则》

GB 50189《公共建筑节能设计标准》

GB 51245《工业建筑节能设计统一标准》

GB/T50064《交流电气装置的过电压保护和绝缘配合》GB/T50065《交流电气装置的接地设计规范》

GB 50018《冷弯薄壁型钢钢结构技术规范》GB 50429《铝合金结构设计规范》

GB 51101《太阳能发电站支架基础设计规范》GB 50794《光伏发电站施工规范》

GB 50795《光伏发 电工程施工组织设计规范》GB 50049-2011《小型火力发电厂设计规范》DL/T5143《变电站和换流站给水排水设计规程》DL5027《电力设备典型消防规程》

DL/T 5044《电力工程直流系统设计规程》

DL/T 5136《火力发电厂、变电所二次接线设计技术规程》DL/T 5222《导体和电器选择设计技术规定》

DL/T 5352《高压配电装置设计技术规程》

NB/T 32043《光伏发电工程可行性研究报告规程》NB/T 10128《光伏发电工程电气设计规范》

NB/T 32027《光伏发电工程设计概算编制规定及费用标准》NB/T 32030《光伏发电工程勘察设计费计算标准》

NB/T 32035《光伏发电工程概算定额》

NB/T 10115 《光伏支架结构设计规程》QGDW11265《电池储能电站设计规程》

# 定义与术语

  - 光伏组件

具有封装及内部联结的、能单独提供直流电输出的、最小不可分割的太阳电池组合装置。又称太阳电池组件。

  - 光伏组件串

在光伏发电系统中，将若干个光伏组件串联后，形成具有一定直流输出电压的电路单元。

  - 光伏发电单元

光伏发电站中，光伏方阵直流发电经逆变器逆变，再经就地升压变压器升压成符合电网频率和汇集电压要求的电源。又称单元发电模块

  - 光伏方阵

将若干个光伏组件在机械和电气上按一定方式组装在一起并且有固定的支撑结构而构成的直流发电单元。又称光伏阵列。

  - 光伏发电系统

利用太阳电池的光伏特效应，将太阳辐射能直接转换成电能的发电系统。

  - 光伏发电站

以光伏发电系统为主，包含各类建（构）筑物及检修、维护、生活等辅助设施在内的发电站。

  - 辐射式连接

各个光伏发电单元或系统分别用断路器与汇流母线连接。

  - “T”接式连接

若干个光伏发电单元并联后通过一台断路器与汇流母线连接。

  - 跟踪系统

通过支架系统的旋转对太阳入射方向进行实时跟踪，从而使光伏方阵受光面接收尽量多的太阳辐射量，以增加发电量的系统。

  - 单轴跟踪系统

绕一维轴旋转，使得光伏组件受光面在一维方向尽可能垂直于太阳光的入射角的跟踪系统。包含斜单轴跟踪系统、垂直单轴和平单轴跟踪系统。

3.1	双轴跟踪系统

绕二维轴旋转，使得光伏组件受光面始终垂直于太阳光的入射角的跟踪系统。

  - 集电线路

在分散逆变、集中并网的光伏发电系统中，将各个光伏组件串输出的电能，经汇流箱汇流至逆变器，并通过逆变器输出端汇集到发电母线的直流和交流输电线路。

  - 并网点

对于有升压站的光伏发电站，指升压站高压侧母线或节点。对于无升压站的光伏发电站，指光伏发电站的输出汇总点。

  - 孤岛

在电网失压时，光伏发电站仍保持对失压电网中的某一部分线路继续供电的状态。又称孤岛现象。

  - 计划性孤岛

按预先设置的控制策略，有计划地出现的孤岛现象。

  - 非计划性孤岛

非计划、不受控出现的孤岛现象。

  - 防孤岛

防止非计划性孤岛现象的发生。

  - 峰瓦

光伏组件在标准测试条件下，最大功率点的输出功率的单位。

  - 安装容量

光伏发电站或光伏方阵中安装的光伏组件的标称功率之和，计量单位是峰瓦（Wp）。

  - 光伏电站额定容量

光伏发电站中安装的逆变器在0.9功率因数下，最大连续输出有功功率之和，计量单位是瓦（W）。

  - 最大功率点跟踪

利用硬件设备和软件控制策略，让光伏组件串的输出功率始终工作在最大功率点附近。

3.2	电势诱导衰减

在长期高压高湿作用下，光伏组件电池内电路与封装材料等之间存在离子迁移，导致组件光伏性能的持续衰减。

  - 峰值日照时数

一段时间内的辐照度积分总量相当于辐照度为 1000W/m2 的光源所持续照射的时间，其单位为小时（h）。

  - 光伏发电站年峰值日照时数

将光伏方阵面上接收到的年太阳总辐照量，折算成辐照度 1000W/m2 下的小时数。

  - 额定容量

光伏发电站中安装的逆变器的额定有功功率之和，计量单位是瓦（W）。

  - 容配比

光伏方阵的直流侧安装容量与交流侧额定容量之比。

  - 年发电利用小时数

将光伏方阵年度发电总量与安装容量的比值，即年发电量/安装容量，计量单位为小时（h）。

# 总体要求

  - 总则

    - 光伏发电工程可研设计的基本原则

      - 光伏发电工程可研设计应符合安全可靠、技术先进和经济适用的要求；

      - 光伏发电工程可研设计应正确处理近期建设和远期规划的关系，充分考虑扩建工程建设的可能性；

      - 光伏发电工程可研设计应充分利用场区已有的设施，统筹考虑分期建设情

况， 避免重复建设；

      - 光伏发电工程可研设计中，工程建设用地应与规划、国土等部门相协调， 必须坚持节约用地、集约用地的原则；

      - 光伏发电工程可研设计应落实环境保护和水土保持措施，减少工程建设对环境和植被的破坏；

      - 光伏发电工程可研设计应符合劳动安全与工业卫生的要求，落实安全预评价提出的安全对策措施；

      - 光伏发电工程可研设计应采用先进技术、科学方法，减少损耗，以达到节能降耗的目的；

      - 光伏发电工程监控系统模式原则上采用“远程集中监控、现场少人值守”的原则。

    - 光伏发电工程可行性研究的主要工作内容

按照 NB/T32044和 GB 50797 开展勘测、设计工作，设计成果满足国家有关主管部门备案或审批的要求。主要工作内容如下：

- 确定工程任务和规模，论证工程开发必要性及可行性，并简要说明电力消纳情况及弃光风险。

- 对光伏电站太阳能资源进行分析与评价，提出太阳能资源评价结论。

- 查明光伏电站站址工程地质条件，提出相应的评价意见和结论。

- 附着基础为建筑屋顶等特殊场地，则需查明建筑屋顶结构和稳定条件，给出评价结论选定太能电池组件及逆变器的型式及主要技术参数，确定太阳电池方阵运行方式、太阳电池方阵设计及布置方案，并计算光伏电站年、月上网电量。

- 简述电网对光伏发电工程接入电力系统的有关技术要求，分析提出光伏电站接入系统技术要求的实施方案。比较确定光伏电站升压变电站站址位置、电气主接线及光伏电站集电线路方案，并进行光伏电站及其升压站的电气设计，选定主要电气设备及电力电缆（架空线路导线）的型号、规格及数量，进行光伏电站及其升压变电站（开关站）监控系统、继电保护及安全自动装置、控制电源系统、通信系统的设计。

- 根据工程项目特点，提出主要建（构）筑物的功能、规模、结构型式及数量。

- 拟定消防总体设计、工程消防设计方案。

- 确定工程占地的范围及建设征地主要指标，选定对外交通方案和施工方案，确定施工总布置，提出施工总进度。

- 拟定光伏电站定员编制，提出工程管理、运行维护和拆除方案。

- 进行环境保护和水土保持设计。l） 拟定劳动安全与工业卫生方案。m） 拟定节能降耗方案。

- 编制工程设计概算。

- 进行财务评价与社会效果分析。

  - 可研设计管理

    - 集团公司及其全资、控股公司所属或管理的拟开展建设或合作开发的光伏发电工程应进行可研设计（初步设计深度）。对二级单位在境内自主开发、合作开发的光伏发电新能源项目在立项和开工阶段实行备案制管理。

    - 集团公司及其全资、控股公司所属或管理的于境内自主开发、合作开发的新能源项目的可行性研究审查，由二级单位委托有相关资质的咨询机构进行审核，自行下达项目执行概算。光伏发电工程的可研设计应委托具有（新能源）乙级咨询或电力行业乙级以上级设计资质的设计咨询机构承担。其中送出电压220kV 以上等级的项目，应委托具有甲级咨询或电力行业甲级以上级设计资质的设计咨询机构承担。

    - 光伏发电工程可研设计应符合集团公司《光伏发电工程设计造价控制指标

（2021版）》及国家、行业有关技术规定的要求。

    - 光伏发电工程可研设计应以项目前期工作成果为基础，以政府支持性文件及前期工作阶段落实的各项建设条件和取得的成果为依据，且可研设计所需的原始资料必须真实、可靠。

    - 光伏发电工程可研设计报告章节设置应符合NB/T32043的要求。

    - 光伏发电工程可研设计应收集的基础资料包括：

- 光伏发电工程规划及预可行性研究阶段工作成果。

- 选择光伏发电工程场址区附近有不少于10年太阳辐射数据的长期观测气象站作为参考气象站，收集站址气象站和参考气象站基本情况，包括观测记录数据的辐射仪器型号及记录方式、位置、高程、场地周围环境、周围遮蔽情况， 以及建站以来站址、辐射观测仪器及其周围环境变动的时间和情况等。

- 收集光伏电站站址气象站和参考气象站辐射观测资料及其他参考长系列数据，包括：

  - 多年平均气温、极端最高气温、极端最低气温、昼最高气温、昼最低气温， 多年月平均气温、相对湿度。

  - 多年平均降水量和蒸发量。

  - 多年最大冻土深度和积雪厚度。

  - 多年平均风速、多年极大风速、最大风速及其发生时间、主导风向。

  - 参考气象站多年历年各月太阳辐射数据资料，以及与项目现场观测站同期至少一个完整年的太阳辐射资料（含直接辐射、散射辐射、总辐射资料、日照时数） 。

  - 近30年灾害性天气资料，如沙尘、雷电、暴雨、冰雹等。

- 利用现场观测数据进行分析时，项目现场太阳辐射观测站至少连续一年的逐分钟太阳总辐射量、直接辐射量、散射辐射量、气温等实测数据。

- 光伏发电工程边界及其外延10km范围内比例尺不小于 1∶50000 的地形图、地形比较平坦的场址范围内比例尺不小于1∶1000 的地形图，山地或地形坡度较大的场址范围内比例尺不小于1:500的地形图。

- 光伏发电工程场址区工程地质勘察资料。

- 光伏发电工程所在地自然地理、对外交通条件、周边粉尘等污染源分布情况。

- 光伏发电工程所属地区社会经济现状及发展规划、太阳能发电发展规  划、电力系统概况及发展规划、电网地理接线图、土地利用规划、水利规划、林地规划、自然保护区和可利用的消防设施等资料。

- 该光伏发电工程已取得的接入电力系统方案资料。

- 工程所在地的主要建筑材料价格情况及有关造价的文件、规定。

- 项目可享受的优惠政策等。

    - 光伏发电工程可研设计应取得的相关支持性文件应包括：

a）国土部门关于项目用地的审查意见；              b）国土部门关于项目用地是否压覆矿产的审查意见；  c）城建、规划部门关于项目选址的审查意见；        d）文物部门关于项目场址的审查意见；              e）环保部门关于项目选址的审查意见；              f）电力部门关于项目接入电网的审查意见；          g）环保部门关于环境保护和水土保持的审查意见；    h）国土部门关于项目场址区地质灾害的审查意见；    i）劳动安全与工业卫生预评价的审查意见。          j）地区的水利及林地规划部门的审查意见。

  - 总体技术要求

    - 光伏电站场址选择条件

光伏电站场址的选择应结合光伏电站建设的特点、场地地形、地貌、气候条件以及各地区现行的政策进行。不占基本农田和生态保护红线。

1、平地光伏电站场址选择条件：

a）光照充足、无遮挡、辐射好、风速小（避开风口）；  b）地形地势较平坦、开阔能满足工程装机规模布置要求；

c）有扩建的余地（以满足分期建设大规模集中开发的要求）； d）电站的规模与电网连接方便，电网有消纳能力；

e）地质条件较好，能满足工程建设的要求，无潜在地质灾害条件； f）交通方便；

g）不能占用军事用地、文物保护区等特殊使用价值的地区； h）不压覆已探明的矿产资源；

- 不占用农田、林地和水利规划（除农光互补、水光互补等）；

- 项目规划用地已符合当地土地利用规划或国土空间规划，场址征（租）地

费用低，当地政府积极参与和支持，提供优惠政策和各种便利条件。k）附近不存在高山遮挡。

2、山地光伏电站场址选择：

除考虑上述平地场址选择条件外，还应注意以下几点：

- 地质构造稳定，适宜建设光伏电站，场地不需进行大规模场平处理、防洪工程简单易行；

- 应优先选择山体或山丘的南坡（阳坡），建设条件较好的东、西向偏南坡地可适当选用；山地整体地形起伏不应变化过多，南北向最大坡度不宜超过 25 度，东西向地形起伏应平缓；

- 应避开较大的冲沟或山洪暴发时洪水的排泄通道，对可能受到洪水威胁的区域，应采取可靠的防排洪措施；

- 采用自动跟踪运行方式的光伏电站不宜选择山地场址。水面漂浮式光伏电站场址选择还应注意以下问题：

a）径流稳定，防止水流过大导致光伏浮体在水流冲击下发生碰撞等；  b）风速较大地区，应采用可靠措施，防止光伏组件在风荷载作用下产生移动；

c）分析多年水位变化，防止因水位变化造成浮体倾斜等； d）无冬季结冰现象，防止结冰破坏浮体结构；

- 无台风暴雨等恶劣天气；

- 场址应选择在非生态敏感区，不能对水中的生物、水质等产生不利影响； g）需符合水利部门水源保护和防排洪要求等；

h）项目用地符合光伏林地使用政策，不占国家公益林、有林地等禁止使用的林地类型。

    - 接入电力系统条件

- 接入电力系统条件是光伏发电工程能否建设和确定建设规模的重要条件，从尽量减少网损（线损）和入网工程建设成本的角度考虑，光伏发电工程宜尽可能靠近电网，同时兼顾地区电力负荷发展的需要；

- 光伏发电工程接入电力系统应考虑电网现有容量、结构及其可容纳的最大容量，以及光伏发电工程的上网规模与电网是否匹配的问题；

- 光伏发电工程拟接入的系统变电站宜有备用间隔可供接入，或系统变电站具备出线间隔扩充条件；

- 根据光伏发电工程接入系统的入网距离、出线回路数、线路输送容量等，初步评价光伏发电工程接入电力系统条件。

    - 工程地形地质条件

- 地形因素要考虑光伏发电场址区域的复杂程度，对复杂场地（有洪水、冲沟等）应考虑必要的工程处理措施。

- 若判断场址区有地质灾害危险发生的可能性，如采空区、泥石流、滑坡地段和发震断裂带等情况，原则上应另选场址。

    - 交通运输及施工安装条件

分析道路、港口、码头、桥涵对光伏电站大型设备运输及施工安装的制约条件。

    - 主要机电设备选择

      - 太阳电池组件

        - 电池组件应当提供具有 ISO 导则 25 资质的专业测试机构出具的符合国家标准（或IEC标准）的可靠性测试报告，并给出标准号；

        - 对采用单晶硅电池的电池组件，STC（标准测试条件）下全光照面积组件转换效率不低于19.6%；

        - 对采用多晶硅电池的电池组件，STC（标准测试条件）下全光照面积组件转换效率不能低于 17%；

        - 电池组件应提供该规格产品已经通过国内质量认证机构（CGC，CQC）的认证。满足集团公司《晶体硅太阳电池组件质量检验标准》，电池组件的使用寿命均不低于 25 年；

        - 多晶硅和单晶硅电池组件衰减率应不高于工信部《光伏制造行业规范条 件》的要求，晶硅组件衰减率首年不高于2.5%,后续每年不高于0.6%,25年内不高于17%。并结合电池片种类、组件封装结构、厂家衰减保证 值确定衰减要求；

        - 优先选择单晶硅组件。光资源最丰富和很丰富地区，单晶硅组件占比宜不小于 30% 。在高温高湿度地区可根据项目的实际情况选用双波组件。

        - 硅基、铜铟镓硒（CIGS）、碲化镉（CdTe）及其他薄膜组件的平均光电转换

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：https://d.book118.com/426144051211010042