(05)量认苏字(L020)号

建筑消防设施

检 测 报 告

委托单位

建筑名称

检测类别  新建/扩建/装修改造/消防整改工程

无锡XXXXXXXXX

二ΟΟX年  月

注  意  事  项

- 报告无检测专用章、齐缝印无效。

- 报告无编制、审核、批准人签字〔章〕无效。

- 报告涂改、印章复印无效。

- 对检测报告假设有异议，应于收到报告之日起一周内向检测单位提出，逾期不予受理。

- 检测报告仅对受检时的建筑消防设施负责。

单位名称：

地    址：

电    话：

传    真：

电子信箱：

邮政编码：

〔XXXX工程名称〕

建筑消防设施检测情况

# 受            的委托，我所根据江苏省消防条例〔第三次修正〕以及公安部〔96〕第30号令和江苏省公安厅消防局有关文件精神，于二ΟΟ七年  月  日至  月    日对贵单位建筑消防设施进行了检测，现将检测情况汇报如下：

一、检测概况：

XXX工程属多层建筑〔注：建筑类别为一类高层、二类高层、多层建筑、甲、乙、丙、丁、戊类厂房[仓库]〕，占地面积    m2，建筑总面积    m2。该工程共有  幢建筑组成。其中XX建筑主体  层，局部  层，地下  层，建筑高度为  m，建筑结构为框架、砖混结构。建筑物内各层使用功能为：  〔注：假设由多个单体组成，应说明各单体的建筑概况及使用功能〕。该工程消防设计由       设计院设计〔注：建筑与消防分开设计或由几个设计院设计的应分别表述〕，由    公司负责施工安装〔注：由多个施工单位施工的应分别表述〕，本工程共设有火灾应急照明和疏散指示系统、消火栓给水系统、自动喷水灭火系统、火灾自动报警及联动控制系统等消防设施，其中火灾自动报警及联动控制系统由         公司负责调试。

防火分隔设施：

1、首先表述建筑防火分区的总体情况。

2、其次表述各防火分区的分区情况及分区内设置的防火分隔设施情况、联动逻辑关系。〔主要是针对设置常开防火门、防火卷帘的部位〕

火灾应急照明和疏散指示系统：

1、首先表述应急照明灯具的控制方式。〔即是否通过消控中心直接控制，还是通过楼层配电柜或其他方式控制，火灾报警联动或手动切断非消防电源后，应急照明灯具是否投入运行〕

2、应急照明灯具的应急供电方式〔集中供电、自带电源型、子母电源型〕，有不同供电方式的应分别表述。

3、应急照明线路的敷设方式〔应对楼梯间、走道、大空间、包厢内等不同部位的设置情况分别说明，按照一个楼层还是几个楼层、或者垂直布线〕

4、设备用房的应急照明应单独说明。〔设备用房的应急照明的照度不低于正常工作照度，采用双头灯作为应急照明判不合格〕。

5、参与火灾应急照明和疏散指示的不同类别灯具、EPS电源的数量等。

火灾自动报警及联动控制系统：

1、首先表述报警主机及联动控制器的数量、生产厂家、型号规格。报警系统及联动控制采用总线制还是多线制，系统共设有探测器〔感温，感烟等〕  个， 手动报警按钮  个，消火栓按钮  个，警铃或声光报警器 个，楼层显示器 个，应急播送

个。〔按照现有系统的组成说明〕

2、系统设置的部位：

3、传输方式：

4、主要联动设备：

5、联动逻辑：每个防火分区分别表述。

消火栓给水系统：

1、消防泵房设置的部位及根本情况。涉及消防泵房内设置的消防泵、喷淋泵、稳压系统、消防水池以及屋顶消防水箱的容量、用途、设置的部位、增压系统等根本情况应详细说明。

2、室外消防给水系统的设计要求及目前的检测情况。应对市政供水、泵房供水、是否与室内消防用水合用的供水方式进行说明。

# 3、室内消火栓系统的类型、组成、设置的部位、各部件的数量、上下区的情况、减压稳压消火栓的情况等。

# 4、自动喷水灭火系统的类型、组成、数量、设置的部位、联动关系及稳压系统的组成、包括每个楼层末断放水装置设置的部位等。

# 防〔排〕烟系统：

# 1、防〔排〕烟系统设置的部位、系统的组成。

# 2、每个防火分区设置的排烟风机设置的部位、数量。每个分区的排烟量应与设计要求进行比对〔标注每台风机的容量〕。〔排烟口的类型、设置位置、数量及排烟防火阀的设置与原设计是否一致〕

3、正压送风机的设置部位、正压送风口的类型、风机容量。

4、风机电源控制箱的位置、供电方式。

5、设置电动排烟窗、排烟与通风等系统合用的应详细说明系统组成、控制工作原理及联动逻辑关系等。

气体灭火系统：

1、系统设置部位、组成、防护区域的名称。

2、各防护区的三种启动方式的检测情况及防护区内设置的根本情况。

3、自动启动联动逻辑关系。

4、其他需要说明的情况。

二、检测中发现的问题及处理意见：

1、

2、

3、

为此我们及时出具了书面检测意见汇总，在各有关方面的共同努力下，上述问题局部已得到解决。

三、检测结论：

- 防火分隔设施              ：合格。

- 火灾应急照明和疏散指示系统：合格。

- 火灾自动报警及联动控制系统：合格。

- 消火栓给水系统：合格。

- 自动喷水灭火系统：合格。

- 防排烟系统                ：合格。

- 气体灭火系统              ：合格。

综上所述，所委托检测的XXXX工程的自动消防设施检测合格，符合设计要

求。

XXXXXXXXXXXX检测事务所

二ΟΟ  年    月    日

| 批 准 |  | 审 核 |  | 编 制 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

建筑消防设施检测报告

No

| 委托单位 |  |  | 委托时间 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 建筑名称 |  |  | 建筑位置 |  |
| 建筑面积 | m2 |  | 使用性质 |  |
| 建筑高度 | m |  | 建筑层数 |  |
| 检 测 情 况 |  |  |  |  |
| 检测系统名称 |  | 检 测 结 论 |  |  |
| 防火分隔设施 |  | 合格 |  |  |
| 火灾应急照明和疏散指示系统 |  | 合格 |  |  |
| 火灾自动报警及联动控制系统 |  | 合格 |  |  |
| 消火栓给水系统 |  | 合格 |  |  |
| 自动喷水灭火系统 |  | 合格 |  |  |
| 防排烟系统 |  | 合格 |  |  |

| 气体灭火系统 | 合格 |
| --- | --- |
| 〔检测报告专用章〕 填发日期 2007 年 08 月 08 日 |  |

防 火 分 隔 设 施

检  测  报  告

No                                      第  1  页    共  3  页

| 委托单位 |  |  | 无锡市 |  | 委托时间 | 2007.0？ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建筑名称 |  |  | 无锡市 |  | 系统名称 | 防火分隔设施 |  |
| 设计单位 |  |  | 无锡市 |  | 设计资质 | 甲乙丙级 |  |
| 施工单位 |  |  | 无锡市 |  | 施工资质 | 一二三级 |  |
| 主 要 设 备 | 名 称 及 型 号 |  |  | 数 量 | 制 造 厂 |  | 出厂年月 |
| 检 测 结 论 |  | 根据江苏省DB-32/186-1998《建筑消防设施技术检验规程》 第条判定规那么，本系统检测合格。 〔检测报告专用章〕 填发日期 2007 年 06 月 01 日 |  |  |  |  |  |
| 备 注 |  | 不合格工程数：A类工程0项，B类工程0项，C类工程0项。 |  |  |  |  |  |

防  火  分  隔  设  施

No                                       第  2  页    共  3  页

| 检测工程 | 检 测 内 容 |  | 工程 类别 | 设计要求 | 实 测 记 录 | 判定 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 防 火 卷 帘 | 外 观 | 帘 板 | B | 无缝隙、裂纹、穿孔 |  | 合格 |
|  |  | 防 腐 | C | 用非燃材料做防腐处理 |  | 合格 |
|  |  | 标 志 | C | 有铭牌、型号、厂名、日期 |  | 合格 |
|  | 安 装 | 卷帘用材 | A | 符合设计要求 |  | 合格 |
|  |  | 上部箱体保护 | A | 箱体保护严密，能阻止火灾蔓延 |  | 合格 |
|  |  | 座板与地面间隙 | C | ≯20mm |  | 合格 |
|  |  | 帘板入轨的深度 | C | 40mm、50mm、60mm |  | 合格 |
|  | 机 械 传 动 机 构 | 功率及电压 | B | W/ V |  | 合格 |
|  |  | 升降速度 | B | m/min |  | 合格 |
|  |  | 应 急 操 作 装 置 启 动 力 | C | ≯150N，50N |  | 合格 |
|  |  | 卷帘传动机构 | B | 符合检验规程要求 |  | 合格 |
|  |  | 帘板升降平稳性 | B | 升降自如，运转平稳 |  | 合格 |
|  | 控制器及报警控制功 | 控制方式 | B | 自动、手动、机械，操控正常 |  | 合格 |
|  |  | 采用消防电源 | A | 消防电源供电 |  | 合格 |
|  |  | 穿管保护 | B | 穿金属管，强、弱电分别穿管 |  | 合格 |
|  |  | 感烟探测器报警 | A | 有慢变调音响，降至地面～1.8m |  | 合格 |
|  |  | 感温探测器报警 | A | 延时30～40s后降至底有快慢变调音响 |  | 合格 |
|  | 能 | 手动按钮 | A | 门两侧均有启动按钮，操控正常 |  | 合格 |
|  |  | 信号反应 | B | 信号反应至控制室 |  | 合格 |

防  火  分  隔  设  施

No                                      第  3  页    共  3  页

检 测 说 明 一、系统实测概况: 1、 二、目前存在的问题： 1、

火灾自动报警及联动控制系统

检  测  报  告

No                                    第  1  页    共  10  页

| 委托单位 |  |  | 无锡市 |  | 委托时间 | 2007 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建筑名称 |  |  | 无锡市 |  | 系统名称 | 火灾自动报警及联动控制系统 |  |
| 设计单位 |  |  | 无锡市 |  | 设计资质 | 甲乙丙级 |  |
| 施工单位 |  |  | 无锡市 |  | 施工资质 | 一二三级 |  |
| 主 要 设 备 | 名 称 及 型 号 |  |  | 数 量 | 制 造 厂 |  | 出厂年月 |
| 检 测 结 论 |  | 根据江苏省DB-32/186-1998《建筑消防设施技术检验规程》 第条判定规那么，本系统检测合格。 〔检测报告专用章〕 填发日期 2007 年 06 月 01 日 |  |  |  |  |  |
| 备 注 |  | 不合格工程数：A类工程0项，B类工程0项，C类工程0项。 |  |  |  |  |  |

火灾自动报警及联动控制系统

No                                   第  2  页    共  10  页

| 检测工程 | 检 测 内 容 | 工程 类别 | 设计要求 | 实测记录 | 判定 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 系 统 布 线 | 穿管与接线盒连接 |  | C | 符合检验规程要求 |  | 合格 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 管路固定 |  | C | 符合检验规程要求 |  | 合格 |
|  | 强电导线穿管 |  | B | 符合检验规程要求 |  | 合格 |
|  | 弱电导线穿管 |  | C | 符合检验规程要求 |  | 合格 |
|  | 管子与管口连接 |  | C | 符合检验规程要求 |  | 合格 |
|  | 导线接头 |  | C | 焊接，端子连接 |  | 合格 |
|  | 传输线路的管路材料 |  | B | 符合检验规程要求 |  | 合格 |
|  | 布线要求 |  | A | 能分开设置 |  | 合格 |
|  | 金属管路防火保护 |  | B | 符合检验规程要求 |  | 合格 |
|  | 非金属管路防火保护 |  | B | 符合检验规程要求 |  | 合格 |
|  | 传 输 导 线 | 导线截面积 | B | 、、2 |  | 合格 |
|  |  | 导线电压等级 | B | ＞250V |  | 合格 |
|  | 绝缘电阻 |  | A | ≮20MΩ |  | 合格 |
|  | 接地电阻 |  | A | 4Ω、1Ω |  | 合格 |
|  | 接地干线截面积 |  | A | ≮25mm2 |  | 合格 |
|  | 设备接地线截面积 |  | A | ≮4mm2 |  | 合格 |

火灾自动报警及联动控制系统

No                                第  3  页    共  10  页

| 检测工程 | 检 测 内 容 | 工程 类别 | 设计要求 | 实测记录 | 判定 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 火 灾 探 测 器 | 外 观 |  | C | 标牌齐全、无损伤 |  | 合格 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 安 装 |  | B | 牢固，无松动 |  | 合格 |
|  | 探测器与遮挡物距离 |  | B | ＞ |  | 合格 |
|  | 与墙壁、梁边距离 |  | B | ＞ |  | 合格 |
|  | 与送风口距离 |  | B | ≮ |  | 合格 |
|  | 与空调风口距离 |  | B | ≮ |  | 合格 |
|  | 距端墙距离 |  | B | 温感≯5m，烟感≯ |  | 合格 |
|  | 安 装 间 距 | 走道内的安装 | B | 温感≯10m，烟感≯15m |  | 合格 |
|  |  | 其它位置的安装 | B | 符合设计要求 |  | 合格 |
|  | 安装倾斜角 |  | C | ≯45° |  | 合格 |
|  | 确认灯的安装位置 |  | C | 朝主要入口方向 |  | 合格 |
|  | 确认灯功能 |  | C | 监视、报警时能明显区分 |  | 合格 |
|  | 报警功能 |  | A | 能报火警及故障信号 |  | 合格 |

火灾自动报警及联动控制系统

No                                   第  4  页    共  10  页

| 检测工程 | 检 测 内 容 | 工程 类别 | 设计要求 | 实测记录 | 判定 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 手 | 外 观 | C | 组件完整，有明显标志 |  | 合格 |

| 动 报 警 按 钮 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 安 装 | C | 牢固无倾斜、松动 |  | 合格 |
|  | 确认功能 | C | 启动，有可见光指示 |  | 合格 |
|  | 安装高度 | C | 距地 |  | 合格 |
|  | 设置距离 | C | 步距≯30m |  | 合格 |
|  | 报警功能 | A | 报警正常 |  | 合格 |
| 消 防 控 制 室 | 设置位置 | B | 符合防火标准要求 |  | 合格 |
|  | 防火阀设置 | B | 送、回风管有防火阀 |  | 合格 |
|  | 有否无关线路 | B | 无 |  | 合格 |
|  | 门开启方向 | C | 向疏散方向开启 |  | 合格 |
|  | 消防平面图 | C | 有 |  | 合格 |
|  | 控制盘至墙距离 | C | ≮3m |  | 合格 |
|  | 盘前操作距离 | C | ≮或2m |  | 合格 |
|  | 盘后距墙距离 | C | ≮1m |  | 合格 |

火灾自动报警及联动控制系统

No                                 第  5  页    共  10  页

| 检测工程 | 检 测 内 容 |  | 工程 类别 | 设计要求 | 实测记录 | 判定 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 火 | 集 中 | 型 号 | C |  |  | 合格 |

| 灾 报 警 控 制 器 | 报 警 控 制 器 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 盘前操作距离 | C | ≮，2m |  | 合格 |
|  |  | 控制盘至墙距离 | C | ≮3m |  | 合格 |
|  |  | 盘后距墙距离 | C | ≮1m |  | 合格 |
|  | 区 域 报 警 控 制 器 | 型 号 | C |  |  | 合格 |
|  |  | 安装高度 | C | ≮ |  | 合格 |
|  |  | 门轴侧距墙距离 | C | ≮ |  | 合格 |
|  |  | 正面操作距离 | C | ≮ |  | 合格 |
|  | 安 装 |  | C | 牢固，平整，无倾斜 |  | 合格 |
|  | 柜内配线 |  | C | 美观，整齐 |  | 合格 |
|  | 导线编号 |  | # C | 有编号，与图纸相符 |  | 合格 |
|  | 接线端子接线根数 |  | C | ≤2根 |  | 合格 |
|  | 导线绑扎 |  | C | 绑扎成捆 |  | 合格 |
|  | 保护接地 |  | B | 有 |  | 合格 |
|  | 主备电源 |  | A | 为消防电源 |  | 合格 |
|  | 电源连接 |  | A | 与消防电源直连 |  | 合格 |

火灾自动报警及联动控制系统

No                                   第  6  页    共  10  页

| 检测工程 | 检 测 内 容 | 工程 类别 | 设计要求 | 实测记录 | 判定 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 火 灾 | 电源接地标志 | C | 有 |  | 合格 |

| 报 警 控 制 器 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 电源标志 | C | 有 |  | 合格 |
|  | 隔离器设置 | B | 有 |  | 合格 |
|  | 报警音响 | B | 声压级＞65dB |  | 合格 |
|  | 备用电源自动充电 | A | 能自动充电 |  | 合格 |
|  | 主电源容量 | A | 回路报警延续工作4h |  | 合格 |
|  | 备用电源容量 | A | 符合检验规程要求 |  | 合格 |
|  | 报警功能 | A | 工作正常 |  | 合格 |
|  | 二次报警功能 | A | 能二次报警 |  | 合格 |
|  | 故障报警功能 | A | 故障时能报警 |  | 合格 |
|  | 自检功能 | A | 有自检功能 |  | 合格 |
|  | 火警优先功能 | A | 火警能优先报警 |  | 合格 |
|  | 电源转换功能 | A | 能自动切换 |  | 合格 |
|  | 消音、复位功能 | A | 能消音、复位 |  | 合格 |
|  | 记忆功能 | B | 有记忆功能 |  | 合格 |
|  | 电源指示灯功能 | C | 显示正常 |  | 合格 |

火灾自动报警及联动控制系统

No                               第  7  页    共  10  页

| 检测工程 | 检 测 内 容 | 工程 类别 | 设计要求 | 实测记录 | 判定 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 火 | 型 号 | C |  |  | 合格 |

| 灾 显 示 盘 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 安 装 | C | 牢固，平稳、无倾斜 |  | 合格 |
|  | 距地面高度 | C | ≥ |  | 合格 |
|  | 门轴侧距墙距离 | C | ≮ |  | 合格 |
|  | 正面操作距离 | C | ≮ |  | 合格 |
|  | 盘内配线 | C | 美观，整齐 |  | 合格 |
|  | 导线编号 | C | 有编号，与图纸相符 |  | 合格 |
|  | 每个端子接线根数 | C | ≤2根 |  | 合格 |
|  | 导线绑扎 | C | 绑扎成捆 |  | 合格 |
|  | 报警音响 | B | 符合检验规程要求 |  | 合格 |
|  | 报警和记忆功能 | A | 符合检验规程要求 |  | 合格 |
|  | 二次火警、消音功能 | A | 符合检验规程要求 |  | 合格 |
|  | 自检功能 | A | 符合检验规程要求 |  | 合格 |

火灾自动报警及联动控制系统

No                                 第  8  页    共  10  页

| 检测工程 | 检 测 内 容 | 工程 类别 | 设计要求 | 实测记录 | 判定 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 消 防 联 | 联动响应时间 | A | 符合设计要求 |  | 合格 |

| 动 控 制 设 备 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 联动控制方式 |  | A | 手动或自动 |  | 合格 |
|  | 面板自检 |  | A | 能自检 |  | 合格 |
|  | 直接手动控制和输出接点 |  | A | ≮6组 |  | 合格 |
|  | 时间记录 |  | B | 符合检验规程要求 |  | 合格 |
|  | 控 制 功 能 | 非消防电源切换 | A | 能切断 |  | 合格 |
|  |  | 消火栓泵 | A | 能启泵，有反应信号 |  | 合格 |
|  |  | 喷淋泵 | A | 能启泵，有反应信号 |  | 合格 |
|  |  | 气体灭火 | A | 能启动喷射，有反应信号 |  | 合格 |
|  |  | 应急播送 | A | 能翻开相应层，相关层播送 |  | 合格 |
|  |  | 应急照明 | A | 能投入 |  | 合格 |
|  |  | 防火卷帘 | A | 能下降，有反应信号 |  | 合格 |
|  |  | 疏散诱导指示 | A | 能翻开 |  | 合格 |
|  |  | 空调、通风设备 | A | 能切断，有反应信号 |  | 合格 |
|  |  | 防排烟设备 | A | 能启动，有反应信号 |  | 合格 |
|  |  | 电 梯 | A | 能迫降，有反应信号 |  | 合格 |
|  |  | 警报装置 | B | 能翻开 |  | 合格 |
|  |  | 其它设备 | A | 符合检验规程要求 |  | 合格 |

火灾自动报警及联动控制系统

No                                    第  9  页    共  10  页

| 检测工程 | 检 测 内 容 |  | 工程 类别 | 设计要求 | 实测记录 | 判定 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 火 灾 事 故 广 | 民筑 用广 建播 | 设置距离 | C | ≯25m |  | 合格 |

| 播 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 额定功率 | C | ≮3W |  | 合格 |
|  | 工业建筑播送 |  | C | 高于背景噪声15dB |  | 合格 |
|  | 切 换 |  | A | 符合检验规程要求 |  | 合格 |
|  | 选层播送 |  | C | 符合检验规程要求 |  | 合格 |
|  | 扩音机容量 |  | B | 符合检验规程要求 |  | 合格 |
|  | 备用扩音机 |  | B | 有 |  | 合格 |
| 消 防 通 讯 | 控制室与设备间通话 |  | B | 有，且通话功能正常 |  | 合格 |
|  | 控制室与 插孔通话 |  | B | 通话功能正常 |  | 合格 |
|  | 控制室与119台通话 |  | A | 有 |  | 合格 |
| 声 光 报 警 | 安 装 |  | C | 牢固，平稳，无松动 |  | 合格 |
|  | 音 响 |  | B | ＞85dB |  | 合格 |
|  | 闪光报警 |  | A | 能发出明显光警示 |  | 合格 |
| 消 防 电 梯 | 控制功能 |  | A | 手动、联动降至首层 |  | 合格 |
|  | 信号反应功能 |  | C | 有 |  | 合格 |
|  | 井底排水设施 |  | C | 泵排水量≮10L/s |  | 合格 |

火灾自动报警及联动控制系统

No                                  第  10  页    共  10  页

检 测 说 明 一、系统实测概况: 1、 二、目前存在的问题： 1、

可 燃 气 体 自 动 报 警 系 统

检  测  报  告

No                                   第  1  页    共  6  页

| 委托单位 |  |  | 无锡市 |  | 委托时间 | 2007.0？ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建筑名称 |  |  | 无锡市 |  | 系统名称 | 可燃气体自动报警系统 |  |
| 设计单位 |  |  | 无锡市 |  | 设计资质 | 甲乙丙级 |  |
| 施工单位 |  |  | 无锡市 |  | 施工资质 | 一二三级 |  |
| 主 要 设 备 | 名 称 及 型 号 |  |  | 数 量 | 制 造 厂 |  | 出厂年月 |
| 检 测 结 论 |  | 根据江苏省DB-32/186-1998《建筑消防设施技术检验规程》 第条判定规那么，本系统检测合格。 〔检测报告专用章〕 填发日期 2007 年 06 月 01 日 |  |  |  |  |  |
| 备 注 |  | 不合格工程数：A类工程0项，B类工程0项，C类工程0项。 |  |  |  |  |  |

可燃气体自动报警系统

No                                     第  2  页    共  6  页

| 检测工程 | 检 测 内 容 | 工程 类别 | 设计要求 | 实测记录 | 判定 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 可 燃 气 体 探 测 器 | 外 观 | C | 标牌齐全，无损伤 |  | 合格 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 安 装 | B | 牢固，无松动 |  |  | 合格 |
|  | 距地面高度 | A | m |  |  | 合格 |
|  | 场所条件 | A | 符合检验规程要求 |  |  | 合格 |
|  | 接 线 | A | 符合检验规程要求 |  |  | 合格 |
|  | 周围环境 | B | 符合检验规程要求 |  |  | 合格 |
|  | 设置位置 | C | 写具体地点 |  |  | 合格 |
|  | 设置间距 | C | 符合检验规程要求 |  |  | 合格 |
|  | 设置范围 | C | 符合检验规程要求 |  |  | 合格 |
|  | 设置距离 | C | 符合检验规程要求 |  |  | 合格 |
|  | 半露天储瓶库设置 | C | 符合检验规程要求 |  |  | 合格 |
|  | 缓冲罐排水口或阀与探测器距离 | C | 5～ |  |  | 合格 |
|  | 氢气灌瓶间设置位置 | C | 安装于屋顶易于滞留气体处 |  |  | 合格 |
|  | 液化烃罐堤内设置 | C | 符合检验规程要求 |  |  | 合格 |
|  | 甲B类液体储蓄堤内设置 | C | 符合检验规程要求 |  |  | 合格 |
|  | 探测器选用 | A | 写具体型号 |  |  | 合格 |
|  | 报警功能 | A | 预报警、报警工作正常 |  |  | 合格 |

可燃气体自动报警系统

No                                      第  3  页    共  6  页

| 检测工程 | 检 测 内 容 | 工程 类别 | 设计要求 | 实测记录 | 判定 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 系 统 布 线 | 穿管与接线盒连接 |  | C | 符合检验规程要求 |  | 合格 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 管路固定 |  | C | 符合检验规程要求 |  | 合格 |
|  | 强电导线穿管 |  | B | 符合检验规程要求 |  | 合格 |
|  | 弱电导线穿管 |  | C | 符合检验规程要求 |  | 合格 |
|  | 管子与管口连接 |  | C | 符合检验规程要求 |  | 合格 |
|  | 导线接头 |  | C | 焊接，端子连接 |  | 合格 |
|  | 传输线路的管路材料 |  | B | 符合检验规程要求 |  | 合格 |
|  | 布线要求 |  | A | 单独布线 |  | 合格 |
|  | 金属管路防火保护 |  | B | 符合检验规程要求 |  | 合格 |
|  | 非金属管路防火保护 |  | B | 符合检验规程要求 |  | 合格 |
|  | 传输导线 | 导线截面积 | B | 2 |  | 合格 |
|  |  | 导线电压等级 | B | ＞250V |  | 合格 |
|  | 绝缘电阻 |  | A | ≥20MΩ |  | 合格 |
|  | 接地电阻 |  | A | 4Ω，1Ω |  | 合格 |
|  | 接地干线截面积 |  | A | ≥25mm2 |  | 合格 |
|  | 设备接地线截面积 |  | A | ≥4mm2 |  | 合格 |
|  | 接线盒〔防爆等级〕 |  | A | 有防爆标志 |  | 合格 |

可燃气体自动报警系统

No                                     第  4  页    共  6  页

| 检测工程 | 检 测 内 容 | 工程 类别 | 设计要求 | 实测记录 | 判定 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 可 燃 气 体 报 警 控 制 器 | 报警功能 | A | 工作正常 |  | 合格 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 二次报警功能 | A | 能二次报警 |  | 合格 |
|  | 故障报警功能 | A | 故障时能报警 |  | 合格 |
|  | 自检功能 | A | 有自检功能 |  | 合格 |
|  | 火警优先功能 | A | 火警时能优先报警 |  | 合格 |
|  | 电源转换功能 | A | 能自动切换 |  | 合格 |
|  | 消音、复位功能 | A | 能消音、复位 |  | 合格 |
|  | 记忆功能 | B | 能记忆 |  | 合格 |
|  | 电源指示灯功能 | C | 显示正常 |  | 合格 |
|  | 备用电源自动充电 | A | 符合检验规程要求 |  | 合格 |
|  | 主电源容量 | A | 在 回路报警状态下连续工作4h |  | 合格 |
|  | 备用电源容量 | A | 符合检验规程要求 |  | 合格 |

可燃气体自动报警系统

No                                       第  5  页    共  6  页

| 检测工程 | 检 测 内 容 | 工程 类别 | 设计要求 | 实测记录 | 判定 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 可 燃 气 体 报 警 控 制 器 | 型 号 | C | 型号 |  | 合格 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 盘前操作距离 | C | m |  | 合格 |
|  | 控制盘至墙距离 | C | m |  | 合格 |
|  | 盘后距墙距离 | C | m |  | 合格 |
|  | 安 装 | C | 牢固平整，无倾斜 |  | 合格 |
|  | 柜内配线 | C | 美观、整齐 |  | 合格 |
|  | 导线编号 | C | 有编号、与图纸相符 |  | 合格 |
|  | 接线端子接线根数 | C | ≤2根 |  | 合格 |
|  | 导线绑扎 | C | 绑扎成捆 |  | 合格 |
|  | 保护接地 | B | 有 |  | 合格 |
|  | 电源接地标志 | C | 有 |  | 合格 |
|  | 主备电源 | A | 为专用消防电源 |  | 合格 |
|  | 电源连接 | A | 直接连接 |  | 合格 |
|  | 电源标志 | C | 有 |  | 合格 |
|  | 报警音响 | B | ≮65dB |  | 合格 |

可燃气体自动报警系统

No                                  第  6  页    共  6  页

检 测 说 明 一、系统实测概况: 1、 二、目前存在的问题： 1、

消火栓给水系统

检  测  报  告

No                                  第  1  页    共  6  页

| 委托单位 |  |  | 无锡市 |  | 委托时间 | 2007.0？ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建筑名称 |  |  | 无锡市 |  | 系统名称 | 消火栓给水系统 |  |
| 设计单位 |  |  | 无锡市 |  | 设计资质 | 甲乙丙级 |  |
| 施工单位 |  |  | 无锡市 |  | 施工资质 | 一二三级 |  |
| 主 要 设 备 | 名 称 及 型 号 |  |  | 数 量 | 制 造 厂 |  | 出厂年月 |
| 检 测 结 论 |  | 根据江苏省DB-32/186-1998《建筑消防设施技术检验规程》 第条判定规那么，本系统检测合格。 〔检测报告专用章〕 填发日期 2007 年 06 月 01 日 |  |  |  |  |  |
| 备 注 |  | 不合格工程数：A类工程0项，B类工程0项，C类工程0项。 |  |  |  |  |  |

消火栓给水系统

No                                     第  2  页    共  6  页

| 检测工程 | 检 测 内 容 | 工程 类别 | 设计要求 | 实测记录 | 判定 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 水 池 | 有效容量 | A | m3符合原设计要求〔消防 m3〕 |  | 合格 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 取水口〔井〕设备 | A | 符合设计要求 |  | 合格 |
|  | 保障措施 | A | 消防专用、有确保消防水技术措施 |  | 合格 |
|  | 补水措施 | B | 浮球阀控制补水，补水正常 |  | 合格 |
|  | 防冻措施 | B | 无此项〔室内〕 |  | 合格 |
| 水 箱 | 有效容量 | A | m3〔消防 m3〕 |  | 合格 |
|  | 保障措施 | B | 消防专用、有确保消防水技术措施 |  | 合格 |
|  | 主 通 道 | C | ≮1m |  | 合格 |
|  | 检查通道 | C | ≮ |  | 合格 |
|  | 距顶间距 | C | ≮ |  | 合格 |
|  | 附件、补水措施 | C | 有单项阀，浮球阀控制补水正常 |  | 合格 |
| 气 压 给 水 装 置 | 稳 压 泵 | A | 型号、扬程、流量 |  | 合格 |
|  | 配 套 件 | A | 齐全，符合说明书要求 |  | 合格 |
|  | 压力范围 | A | MPa～ MPa |  | 合格 |
|  | 容积、工作压力 | B | L， MPa |  | 合格 |
|  | 消防电源 | B | 接入消防电源 |  | 合格 |
|  | 检修空间 | C | 符合检验规程要求 |  | 合格 |
|  | 外 观 | C | 完整无损，无锈蚀 |  | 合格 |

消火栓给水系统

No                                    第  3  页    共  6  页

| 检测工程 | 检 测 内 容 | 工程 类别 | 设计要求 | 实测记录 | 判定 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 消 | 流量、扬程 | A | m3/h， m |  | 合格 |

| 防 水 泵 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 启泵时间 | A | ≯5min |  | 合格 |
|  | 主、备电源自动切换 | A | 能自动切换 |  | 合格 |
|  | 主、备泵切换 | A | 能自动切换 |  | 合格 |
|  | 灌水装置 | A | 自灌 |  | 合格 |
|  | 吸水高度 | B | 符合设计要求 |  | 合格 |
|  | 吸水管数量 | B | 2根 |  | 合格 |
|  | 出水管径、数量 | B | DN mm，2根 |  | 合格 |
|  | 吸水管阀门及管径 | C | 设控制阀，DN mm |  | 合格 |
|  | 出水管装置 | C | 有压力表、放水阀、泄压阀 |  | 合格 |
|  | 外 观 | C | 完整，无损坏 |  | 合格 |
|  | 远程启泵 | A | 控制室能远程启泵 |  | 合格 |
|  | 工作电流 | B | A |  | 合格 |
| 水 泵 接 合 器 | 供水设施、数量 | A | 室外消火栓、消防水池； 套 |  | 合格 |
|  | 组件安装 | B | 符合检验规程要求 |  | 合格 |
|  | 地下式安装 | B | 距地面距离≯ |  | 合格 |
|  | 地上式安装 | C | 距地面距离 |  | 合格 |
|  | 墙壁式安装 | C | 符合检验规程要求 |  | 合格 |
|  | 标 志 | C | 已标明消火栓系统 |  | 合格 |

消火栓给水系统

No                                  第  4  页    共  6  页

| 检测工程 | 检 测 内 容 | 工程 类别 | 设计要求 | 实测记录 | 判定 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 消 | 设 置 | B | 有启泵按钮 |  | 合格 |

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：https://d.book118.com/427062063055006042