温馨提示：本套试卷为电工精选题库，总共300道题！题目覆盖电工常考的知识点。
题库说明：本套题库包含（选择题100道，多选题100道，判断题100道）
一、单选题(共计100题,每题1分)
1. 变压器理想并列运行的条件中，变压器的电压比允许有(  )的差值。
A. ±5％
B. ±10％
C. ±15％
答案:A
2. 在电阻并联的电路中，电路的端电压U等于( )。
A. 各并联支路端电压的平均值
B. 各并联支路的端电压
C. 各并联支路的端电压之和
答案:B
3. 下述电动机安装时要作的检查内容中，(  )是不需要作的。
A. 检查各紧固螺丝是否松动，电动机转动是否灵活，有无杂音
B. 检查电动机有关部件的配合精度
C. 卧式电机的水平度，立式电机的垂直度应合格
D. 传动装置与电动机应有合格的轴向同心度和径向平行度检查安装基础应牢固
答案:B
4. 表示中性导体和保护导体结构上是分开的，也就是工作零线{N}和保护线{PE}完全分开的系统是(  )，它是三相五线制系统。
A. TT系统；
B. TN-C系统；
C. TN-S系统；
D. TN-C-S系统；
答案:C
5. 断路器是通过手动或电动等操作机构使断路器合阐.通过(  )装罝使断路器自动跳阐,达到故障保护目的。
A. 活动
B. 自动
C. 脱扣
答案:C
6. 划分高压.低压交流电的标准，现在多采用(  )作为划分标准。第八章常用低压电器P130
A. 250V；
B. 380V；
C. 500V；
D. 1000V；
答案:D
7. 裸导线的最高允许温度是(  )。
A. 25℃
B. 45℃
C. 75℃
D. 105℃
答案:C
8. 低压架空线路用8m水泥杆一般选用梢径为(  )的拔梢杆。
A. 230mm
B. 190mm
C. 150mm
D. 130mm
答案:C
9. 兆欧表主要用于测量( )。
A. 电阻；
B. 接地电阻；
C. 绝缘电阻；
D. 动态电阻。
答案:C
10. 由RLC并联电路中，为电源电压大小不变而频率从其谐波频率逐渐减小到零时，电路中的电流值将(  )。
A. 从某一最大值渐变到零
B. 由某一最小值渐变到无穷大
C. 保持某一定值不变
答案:B
11. 关于直流电动机的制动，叙述错误的是(  )。
A. 能耗制动的翩动转矩写转速成再手旷
B. 反接制动由于反接电流和制动转矩都较大，因此制动作用很强
C. 反接制动当转速下降为零时，必须同时切断电源，否则会发生反向起动
D. 回馈制动的特点是制动时电动机转速为零
答案:D
12. SF6负荷开关一般不设置( )。
A. 气体吹弧装置
B. 灭弧装置
C. 磁吹灭弧装置
答案:A
13. 对于有较大电流的多根铝芯线的直接连接，应该采用( )方式进行。
A. 焊接
B. 绞接
C. 压接
D. 粘接
答案:C
14. 根据护套不同分类电缆时，下列哪一项不属于电缆的分类(  )。
A. 裸铅包电力电缆
B. 铠装电力电缆
C. 油浸纸绝缘电缆
D. 橡胶绝缘电缆
答案:A
15. 供电电压04kv.供电容量100kw的架空线路的供电距离不宜超过(  )。
A. 25m
B. 250m
C. 2500m
D. 25km
答案:B
16. 电导的单位符号是(  )
A. Ω
B. s
C. w
答案:B
17. 某正弦交流电压的初相角ψ=-л/6，在t=0时其瞬时值将(  )。
A. 大于零
B. 小于零
C. 等于零
答案:B
18. 银及其合金及金基合金适用于制作(  )。
A. 电阻
B. 电位器
C. 弱电触点
D. 强电触点
答案:C
19. 管线配线时，导线绝缘层的绝缘强度不能低于500V，铜芯线导线最小截面为1(  )。
A. mm2
B. cm2
C. μm2
D. nm2
答案:A
20. rgC型高压开关柜最多由(  )个标准单元组成，超过时应分成两部分。
A. 3
B. 4
C. 5.
答案:C
21. 35kV架空电力线路耐张段的长度不宜大于(  )。
A. 1～2km
B. 2～3km
C. 3～4km
D. 3～5km
答案:D
22. 高压开关柜带电显示器损坏的原因之一是(  )。
A. 送电后未将带电显示器退出运行
B. 停电后未将带电显示器退出运行
C. 耐压试验时未将带电显示器退出运行
D. 耐压试验前将带电显示器退出运行
答案:C
23. 用万用表测量电阻时，黑表笔接表内电源的(  )。
A. 负扱
B. 两极
C. 正极
答案:C
24. 直流电器灭弧装置多采用(  )
A. 陶土灭弧罩
B. 金属栅片灭弧罩
C. 封闭式灭弧室
D. 串联吹式灭弧装置
答案:D
25. 10kV电力电缆同沟并列敷设时，相互问距离不小于(  )。
A. 200mm
B. 150mm
C. 100mm
D. 50mm
答案:C
26. 产生串联谐振的条件是(  )。
A. XL
B. XL>Xc
C. XL=Xc
答案:C
27. 电气图形符号的形式有(  )种。
A. 1
B. 2
C. 3
D. 4
答案:B
28. 指针式万用表测量电阻时标度尺最右侧是(  )。
A. ∞
B. 0
C. 不确定
答案:B
29. 液压操作机构适用于(  )kV等级的断路器。
A. 6-10
B. 20-35
C. 110-220
答案:C
30. 根据电气设计规程的有关规定，对于一类负荷的供电，应由至少(  )电源供电。
A. 三个
B. 两个
C. 一个
D. 一个加上备用
答案:B
31. 偏僻山区和夜间巡线应由(  )人进行。
A. 1
B. 2
C. 3
答案:B
32. 施工现场用电系统中，N线的绝缘色应是( )。
A. 黑色
B. 白色
C. 淡蓝色
D. 棕色
答案:C
33. 伺服驱动过载可能是负载过大；或加减速时间设定过小；或(  )；或编码器故障(编码器反馈脉冲与电动机转角不成比例地变化，有跳跃)。
A. 使用环境温度超过了规定值
B. 伺服电动机过载
C. 负载有冲击
D. 编码器故障
答案:C
34. 落地插座应具有牢固可靠的(  )
A. 标志牌
B. 保护盖板
C. 开关
答案:B
35. 负荷开关可以分合的最大电流是(  )电流。
A. 空载
B. 负荷
C. 两相短路
D. 三相短路
答案:B
36. 携带型接地线是将欲检修的设备或线路作临时性的(  )的一种安全用具,所以,也称之为临时接地线。
A. 短路接地
B. 接零保护
C. 接地保护
答案:A
37. (GB/T3805-2008)《特低电压(ELV)限值》中规定，在正常环境下，正常工作时工频电压有效值的限值为(  )V。
A. 33
B. 70
C. 55
答案:A
38. 直流弧焊发电机由(  )构成。
A. 原动机和去磁式直流发电机
B. 原动机和去磁式交流发电机
C. 直流电动机和交流发电机
D. 整流装置和调节装置
答案:A
39. 由于地形限制，电杆无法装设拉线时，可以用(  )代替拉线。
A. 底盘
B. 埋深
C. 撑杆
D. 卡盘
答案:C
40. 《供电营业规则》第七十一条规定:在客户受电点内难以按电价类别分别装设用电计量装置时,可以(  ),然后按其不同电价类别的用电设备容量的比例或实际可能的用电量。
A. 与客户协商每月定量计量
B. 装设总的用电计量装置
C. 多月计量用电量
D. 在方便的位置装设计量装置
答案:B
41. 通电直导体在磁场中所受力的大小，与其在磁场中的有效长度(  )。
A. 成正比
B. 成反比
C. 无关系
D. 以上答案皆不对
答案:A
42. 电容器串联后的总电容量的倒数等于各分电容器电容量倒数之(  )。
A. 和；
B. 差；
C. 积；
D. 商；
答案:A
43. 关于行灯变压器的说法错误的是(  )。
A. 行灯变压器不需要有接地保护
B. 行灯变压器适用于50～60H的交流电路
C. 行灯变压器可以用于安全照明和指示灯的电源
D. 行灯变压器为双圈变压器
答案:A
44. 用光学经纬仪通过扫描法建立测量基准平面来检验大型工件的平面度误差时，是依据(  )来确定。
A. 最小条件
B. 两点定一线
C. 三点定一面
D. 任意方法
答案:C
45. 电动机.变压器外壳的接地属于(  )。
A. 接零
B. 保护接地
C. 重复接地
D. 工作接地
答案:B
46. (  )材质制成的螺栓.螺母或垫片，在中频电流通过时，会因涡流效应而发热，甚至局部熔化。
A. 黄铜
B. 不锈钢
C. 塑料
D. 普通钢铁
答案:D
47. 电气仪表和继电器端子与金属盘间必须绝缘，端子带电部分与金属盘距离应不小于( )mm。
A. 5
B. 4
C. 3
D. 2
答案:C
48. 在采用多级熔断器保护中,后级的熔体额定电流比前级大,目的是防止熔断器越级熔断而( )。
A. 查障困难
B. 减小停电范围
C. 扩大停电范围
答案:C
49. 智能安全工具柜提供一个适宜的(  )存放环境，使其保持干燥。
A. 电器开关
B. 绝缘工具
C. 仪表
答案:B
50. 工作接地的接地电阻一般不应超过( )Ω。
A. 3
B. 4
C. 5
答案:B
51. 在配电系统中下列(  )是前端保护零线与工作零线公用，后段分开。
A. TN-S-C系统
B. TN-C系统
C. TT系统
D. IT系统
答案:A
52. 跌落保险器在有风时拉闸，为防止串弧应( )。
A. 先拉开中相，后拉边上两相
B. 先拉边上两相，后拉中相
C. 从下风位置开始逐个依次拉开
D. 不分先后
答案:C
53. 热继电器的保护特性与电动机过载性贴近，是为了充分发挥电机的(  )能力
A. 过载
B. 控制
C. 节流
答案:A
54. 人体的不同部位同时分别触及两相带电体所发生的触电称为( )
A. 跨步电压触电
B. 单相触电
C. 两相触电
答案:C
55. 半波整流电路中，二极管起什么作用(  )。
A. 起限流作用
B. 起导通与截止作用
C. 起滤波作用
D. 起限幅作用
答案:B
56. 对电机轴承润滑的检查,(  )电动机转轴,看是否转动灵活,听有无异声。
A. 通电转动
B. 用手转动
C. 用其他设备带动图片
答案:B
57. 我国输电线路的交流电最高电压等级为(  )kV。
A. 1000
B. 660
C. 110
答案:A
58. 国家标准规定凡( )kW以上的电动机均采用三角形接法。
A. 3
B. 4
C. 7.5
答案:B
59. (  )表由固定的线圈.可转动的铁芯及转轴.游丝.指针.机械调零机构等组成。
A. 电磁式
B. 磁电式
C. 感应式
答案:A
60. 非自动切换电器是依靠(  )直接操作来进行工作的。
A. 电动
B. 外力(如手控)
C. 感应
答案:B
61. 在电路中大小和方向随时间变化的电流，称为( )。
A. 直流电
B. 交流电
C. 电荷
D. 电场
答案:B
62. 《电力供应与使用条例》规定,( )应当加强对供用电的监督管理,协调供用电各方关系,禁止危害供用电安全和非法侵占电能的行为。
A. 供电企业
B. 电力管理部门
C. 当地人民政府
D. 电力使用者
答案:B
63. 对运行中的电容器组，夏季的巡视检查应安排在(  )时进行。
A. 室温最高
B. 系统电压最高
C. 每日午后2点钟
D. 任何时间均可
答案:A
64. 低压三相总容量为100KvA.r以上的电容器组，应采用( )控制。
A. 低压断路器
B. 交流接触器
C. 闸刀开关
D. 油开关
答案:A
65. 保护接零属于(  )系统。
A. TT
B. IT
C. TN
答案:C
66. 三相体系中发生的短路有4种根本类型,三相短路.(  ).单相接地短路和两相接地短路。
A. 相相短路
B. 两相短路
C. 相地短路
答案:B
67. 办理暂停用电，累计最长时间不得超过(  )。
A. 3个月;
B. 6个月;
C. 9个月;
D. 全年;
答案:B
68. 室内用电宜采用单相三线制{三根线}配电，这样在相线和N线上便均可装设(  )或其他保护电器。
A. 熔断器；
B. 热继电器；
C. 交流接触器；
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