温馨提示：本套试卷为电工精选题库，总共500道题！题目覆盖电工常考的知识点。
题库说明：本套题库包含（选择题300道，多选题50道，判断题150道）
一、单选题(共计300题,每题1分)
1. zn4-10/600型断路器可应用于额定电压为(  )的电路中.
A. 6kv;
B. 10kv;.
C. 35kv
答案:B
2. 作标准用的电流互感器，如果在一个检定周期内误差变化超过其误差限值的( )时，检定周期缩短为1年。
A. ；
B. ；
C. ；
D. 。
答案:B
3. 人体电击致死的主要原因是心室颤动电流引起(  )而死。
A. 肝脑受损
B. 肺呼吸不畅导致大脑缺氧
C. 血液循环停止
答案:C
4. 已知电压有效值和用电时I训，计算电阻消耗的电能公式为(  )。
A. W=UIt
B. W=I^2Rt
C. W=P·t
D. W=(U^2／R)t
答案:D
5. 3AG53A表示的是(  )三极管。
A. 高频小功率
B. 高频大功率
C. 低频小功率
D. 低频大功率
答案:A
6. 变压器的保护中，属于后备保护的是(  )保护。
A. 电压
B. 过电流
C. 阀型避雷器
答案:B
7. 下列哪一项不属于雷电的危害( )
A. 感应过电压
B. 感应过电流
C. 雷电直击
答案:B
8. 三相异步电动机按其( )的不同可分为开启式.防护式.封闭式三大类。
A. 供电电源的方式
B. 外壳防护方式
C. 结构型式
答案:B
9. 用户供电电压三相不对称不得超过(  )。
A. 1%
B. 5%
C. 10%
D. 15%
答案:B
10. 设备的隔离开关在合闸位置,只断开了断路器,说明设备处在(  )状态。
A. 检修B运行C热备用
答案:C
11. 有三台13W10.5121型电容器，接在额定电压10KV的线路中，应采用正确的接线方式为( )。
A. 串联连接
B. 并联连接
C. 三角形连接
D. 星形连接
答案:C
12. 关于电力变压器能否转变直流电的电压,( )是正确的。
A. 变压器可以转变直流电的电压
B. 变压器不能转变直流电的电压
C. 变压器可以转变直流电的电压，但转变效果不如交流电好
答案:B
13. 小型变压器的绕制时，对铁心绝缘及绕组间的绝缘，按对地电压的(  )倍来选用。
A. 1.5
B. 2
C. 3
D. 4
答案:B
14. 拉开三相空载变压器跌落式熔断器时，应(  )。
A. 先拉A相
B. 先拉中相
C. 先拉C相
D. 无要求
答案:B
15. 用来测量交流电流的钳形电流表是由电流互感器和(  )组成的。
A. 电压表
B. 电流表
C. 比率表
D. 电度表
答案:B
16. 就对被测电路的影响而言，电流表的内阻(  )。
A. 越大越好
B. 越小越好
C. 适中为好
D. 大小均可
答案:B
17. 特种作业操作证有效期为( )年。
A. 12
B. 6
C. 8
答案:B
18. 母线焊接时，焊缝的位置与母线弯曲处距离(  )mm。
A. 大于10
B. 小于10
C. 大于50
D. 小于50
答案:C
19. 35kV及以上用户受电端电压的波动幅度不应超过额定电压的(  )。
A. ±5%
B. ±7%
C. 10%
答案:A
20. 触电危险和人体抵抗力( )。
A. 成正比
B. 成反比
C. 无关
D. 以上这些都不对
答案:B
21. 直流电机中电枢的主要作用是(  )。
A. 将交流电变为直流电
B. 实现电能和机械能的转换
C. 改善直流电机的换向
D. 在气隙中产生磁通
答案:B
22. 架空线路导线与建筑物的垂直距离在最大计算弧垂情况下，3-10KV线路不应小于(  )。
A. 2.5m
B. 3m
C. 4m
D. 5m
答案:B
23. 装用漏电保护器，是属于哪种安全技术措施?(  )
A. 基本保安措施
B. 辅助保安措施
C. 绝对保安措施
答案:A
24. 刀开关一般用于空载操作,也可用于控制不经常启动的容量小于3KW的异步电动机,当用于启动异步电动机时,其额定电流应不小于电动机额定电流的(  )。
A. 1倍
B. 2倍
C. 3倍
D. 4倍
答案:C
25. 公用建筑照明系统通电连续试运行时间应为(  )小时。
A. 12
B. 18
C. 24
答案:C
26. 发电机并网运行时发电机电压的有效值应等于电网电压的( )。
A. 有效值
B. 最大值
C. 瞬时值
D. 平均值
答案:A
27. 为大规模.大范围应用风电.水电.光伏发电等清洁能源实施电能替代提供了坚强保障的项目是( )建设。
A. 配电网络
B. 特高压电网
C. 国家开发
D. 智能电网
答案:B
28. 凡在坠落(  )2米以上(含2米)有可能坠落的高处进行作业，均称为高处作业。
A. .地面
B. 高度基准面
C. 平台
答案:B
29. (  )用具是登高作业时必须必备的保护用具。
A. 登高板
B. 安全带
C. 脚扣
答案:B
30. 在负载为星形连接的电路中，线电压与相电压的关系为(  )。
A. U线=U相
B. U线=√3U相
C. U线=U相／√3
D. U线=3U相
答案:B
31. 安装式交流电压表通常采用(  )仪表测量机构。
A. 磁电系
B. 电动系
C. 电磁系
D. 静电系
答案:C
32. FS系统阀型避雷器主要由(  )组成。
A. 瓷套.火花间隙.熔断器
B. 断路器.火花间隙.非线性电阻
C. 瓷套.火花间隙.非线性电阻
D. 瓷套.电容器.非线性电阻
答案:C
33. 射极输出器的电压放大倍数约等于(  )。
A. 80--100
B. 1
C. <50
答案:B
34. 安全办法的设置与设备的停送电操作应由(  )人进行。
A. 1　　
B. 2　　
C. 3
答案:B
35. 接触器起到的作用是？
A. 自动控制电器设备及线路的通断
B. 保护电器设备和线路
C. 引入额外的电路分支
D. 增强电器设备散热能力
答案:A
36. 地下配电站过道和楼梯处,应设( )和应急照明等。
A. 防踏空线
B. 逃生指示
C. 防绊跤线
D. 挡鼠板
答案:B
37. 电能的计算公式是(  )。
A. A＝Uit
B. A＝I2R
C. A＝UI
D. A＝U2/Ｒ
答案:A
38. 双向晶闸管具有(  )层结构。
A. 3
B. 4
C. 5
D. 6
答案:C
39. 一般规定正电荷移动的方向为(  )的方向
A. 电功势
B. 电流
C. 电压
D. 电位
答案:B
40. 电气事故的应急处理措施有哪些？( )
A. 立即切断电源，进行救援。
B. 及时拨打急救电话。
C. 对受伤人员进行急救处理。
D. 以上都是。
答案:D
41. 运行中的绝缘油的闪点应不比新油的标准降低(  )。
A. 1℃
B. 2℃
C. 3℃
D. 5℃
答案:D
42. 保险绳的使用应(  )。
A. 高挂低用
B. 低挂调用
C. 保证安全
答案:A
43. 当低压电气火灾发生时首先应做的是( )。
A. 快速设法切断电源
B. 快速离开现场报告领导
C. 快速用干粉或者二氧化碳灭火器灭火
答案:A
44. 下例(  )项不适应于用于常用的摆动杠杆式浮动结构。
A. 任何浮动定位
B. 任何浮动夹紧
C. 一个方向的转动浮动
D. 一个方向的移动浮动和另一个方向转动浮动
答案:D
45. 属于形状公差的是(  )。
A. 平行度
B. 垂直度
C. 倾斜度
D. 直线度
答案:D
46. 变压器分(  )两种，一般均制成三相变压器以直接满足输配电的要求。
A. 单相和三相
B. 二相和三相
C. 四相和三相
D. 五相和三相
答案:A
47. 凡远方操作的断路器和隔离开关，在断路器和隔离开关的操作手把上应悬挂:(  )。
A. 止步，高压危险！
B. 在此工作！
C. 禁止攀登，高压危险！
D. 禁止合闸，有人工作！
答案:D
48. 在配电线路中，熔断器作过载保护时，熔断的额定电流为不大于导线允许载流量( )倍。
A. 1.25
B. 1.1
C. 0.8
答案:C
49. 关于单向晶闸管的构成下述说法正确的是( )。
A. 可以等效地看成是由三个三极管构成
B. 可以等效地看成是由一个NPN.一个PNP三极管构成
C. 可以等效地看成是由二个NPN三极管构成
D. 可以等效地看成是由二个PNP三极管构成
答案:B
50. 产生串联谐振的条件是(  )。
A. XL<Xc
B. XL>Xc
C. XL=Xc
答案:C
51. 三相变压器的额定容量是(  )。
A. 三相容量的平均值
B. 一相绕组容量
C. 三相容量之和
答案:C
52. 下面的结论中,正确的是(  )
A. 空心励磁线圈所产生磁场和铁心励磁线圈所产生磁场的B—H关系均为非线性
B. 空心励磁线圈所产生磁场和铁心励磁线圈所产生磁场的B—H关系均为线性
C. 空心励磁线圈所产生磁场的B—H关系为线性.铁心励磁线圈所产生磁场的B—H关系为非线性
D. 空心励磁线圈所产生磁场的B—H关系为非线性.铁心励磁线圈所产生磁场的B—H关系为线性
答案:C
53. 电网的频率降低会使电动机的(  )
A. 转速降低
B. 功率升高
C. 转速升高
D. 噪声升高
答案:A
54. 交流测速发电机的杯形转子是用(  )材料做成的。
A. 高电阻
B. 低电阻
C. 高导磁
D. 低导磁
答案:A
55. 二次回路交流耐压试验电压为1000V。当回路绝缘电阻值在10MΩ以上时,可采用(  )V伏摇表代替,试验持续时间为1min。
A. 1000
B. 2500
C. 5000
答案:B
56. 接触电压触电属于(  )。
A. 单相触电
B. 间接接触触电
C. 两相触电
D. 跨步电压触电
答案:B
57. 串联型稳压电路中的调整管工作在(  )状态。
A. 放大
B. 截止
C. 饱和
D. 任意
答案:A
58. ( )仪表可直接用于交.直流测量,但精确度低。
A. 电磁式
B. 磁电式
C. 电动式
答案:A
59. 在摇测电容绝缘电阻时，在未断开摇表火线前，不得将摇表停下，为什么(  )。
A. 避免损坏电容
B. 避免人身触电
C. 避免损坏摇表
D. 影响丈量数值
答案:C
60. 用交流电压表测得交流电压的数值是( )。
A. 平均值
B. 有效值
C. 最大值
D. 瞬时值
答案:B
61. 构成高压熔断器消弧管的材料通常是(  )或桑皮。
A. 红钢纸
B. 环氧玻璃钢
C. 层卷纸
答案:A
62. 三相桥式半控整流使用了多少个可控硅(  )。
A. 6
B. 3
C. 2
D. 1
答案:B
63. 并联连接回路中，加在各电阻上的电压(  )。
A. 同各电阻的阻值成正比
B. 同各电阻的阻值成反比
C. 相同
D. 以上选项都不是
答案:C
64. 用于电气作业书面依据的工作票应一式( )份。
A. 2
B. 3
C. 4
答案:A
65. 在电源内部，电流由(  )，即从低电位指向高电位。
A. 正极指向正极
B. 负极指向负极
C. 负极指向正极
D. 正极指向负极
答案:C
66. 消弧线圈对接地电容电流采用全补偿会引起(  )。
A. 并联谐振过电压
B. 串联谐振过电压
C. 串联谐振过电流
答案:B
67. RC电路在晶闸管串联电路中还可起到(  )的作用。
A. 静态均压
B. 动态均压
C. 静态均流
D. 动态均流
答案:B
68. 凡用作事故照明包括继续工作照明及供疏散人员事故照明，必须采用(  )。
A. 白炽灯；
B. 日光灯；
C. 节能灯；
D. 碘钨灯；
答案:A
69. 下列(  )阻值的电阻适用于直流双臂电桥测量。
A. 0.1Ω
B. 100Ω
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