温馨提示：本套试卷为电工精选题库，总共500道题！题目覆盖电工常考的知识点。
题库说明：本套题库包含（选择题300道，多选题50道，判断题150道）
一、单选题(共计300题,每题1分)
1. 防直击雷的接地电阻，对于第一类工业和第一类民用建筑物，其大小不得大于( )Ω
A. 4
B. 10
C. 30
D. 50
答案:B
2. 接受倒闸操作命令时(  )
A. 要有监护人和操作人在场，由监护人接受
B. 只要监护人在场，操作人也可以接受
C. 可由变电站(所)长接受
答案:A
3. 进线的穿越孔应( )
A. 户外侧低一点
B. 户外侧高一点
C. 户内外任一侧高低均可
D. 户内外成一水平线
答案:A
4. 在开关电器中，气体吹动电弧的方法为纵吹时，气体吹动方向与电弧轴线相(  )。
A. 平行
B. 垂直
C. 倾斜30航嵌
D. 倾斜45航嵌
答案:B
5. 关于测电器的维护，下列(  )说法是不正确的。
A. 测电器用后应放于匣内
B. 测电器用后应放于干燥处
C. 测电器应按规程定期检查试验
D. 测电器对存放的环境没有特殊要求
答案:D
6. 感应移相器是在旋转变压器的基础上演变而来的，其主要特点是输出电压的相位与转子转角呈(  )关系。
A. 线性
B. 非线性
C. 正弦
D. 余弦
答案:A
7. 电流互感器的额定二次电流一般为(  )安培。
A. 5
B. 10
C. 15
答案:A
8. 重瓦斯动作后,跳开变压器(  )断路器。
A. 高压侧
B. 两边
C. 低压侧
答案:B
9. 三相变压器的额定电压是指(  )。
A. 线电压的最大值
B. 相电压的最大值
C. 线电压的有效值
D. 相电压的有效值
答案:C
10. 交流高压真空接触器-熔断器组合电器当一相或多相熔断器熔断时在(  )作用下,可实现自动分闸。
A. 继电保护构
B. 电动力
C. 熔断器撞击器
答案:C
11. 为了防止误操作,常用的联锁装置有( )。
A. 机械联锁.电气联锁.电磁连锁.钥匙连锁
B. 机械联锁.电气联锁.电磁连锁.限制连锁
C. 电气联锁.电磁连锁.控制连锁.钥匙连锁
D. 自动联锁.电气联锁.电磁连锁.限位连锁
答案:A
12. 共发射极电路的接线方法，下列叙述正确的是(  )。
A. 将发射极接地，基极与发射极为输入端，集电极与基极为输出端
B. 将发射极接地，基极与发射极为输入端，集电极与发射极为输出端
C. 将发射极接地，基极与集电极为输入端
D. 将发射极接地，基极与发射极为输出端
答案:B
13. 某线路发生短路故障时，其继电保护装置可靠启动但断路器拒动，造成越级跳闸。现在运行人员正确处理问题的第一步是(  )
A. 保持原状，立即向上级部门报告
B. 将拒动断路器脱离系统并保持原状
C. 对越级跳闸的断路器进行一次强行送电
答案:B
14. 防止电气误操作的措施包括组织措施和(  )。
A. 绝缘措施;
B. 安全措施;
C. 接地措施;
D. 技术措施.
答案:D
15. 裸导体布线一般于厂房内，无遮保护的裸导体至地面的距离不应小于(  )。
A. 1.5m；
B. 2.5m；
C. 3.5m；
D. 4m；
答案:C
16. 架空线路施工过程中，拉线坑回填土时，拉线棒方向与拉线方向该(  )。
A. 相反
B. 一致
C. 无所谓
D. 交叉
答案:B
17. 影响交流测速发电机性能的主要原因是(  )
A. 存在相位误差
B. 有剩余电压
C. 输出斜率小
D. 以上三点
答案:D
18. BX型电线是(  )。
A. 铜芯橡皮线
B. 铜芯聚氯乙烯塑料线
C. 铜芯聚氯乙烯护套线
D. 橡套电缆
答案:A
19. 节点导纳矩阵为方阵，其阶数等于(  )。
A. 网络中除参考节点以外的节点数
B. 网络中所有节点数
C. 网络中所有节点数+1
D. 网络中所有节点数+2
答案:A
20. 在负载为三角形连接的电路中，线电压与相电压的关系为(  )。
A. U线=U相.
B. U线=√3U相
C. U线=U相／√3
D. U线=3U相
答案:A
21. 在正弦交流电的解析式i=ImSin(ωt+φ)中，φ表示(  )。
A. 频率
B. 相位
C. 初相位
D. 相位差
答案:C
22. 35kV架空电力线路耐张段的长度不宜大于(  )。
A. 2km
B. 3～5km
C. 7～10km
D. 15km
答案:B
23. 若电能表上标有“10×kW·h”字样，当电能表的读数为50时，则表示实际用电读数为(  )。
A. 5
B. 10
C. 50
D. 500
答案:D
24. 吊扇和落地扇的电路一般由开关.(  ).电容器和电机绕组所组成。
A. 电阻器
B. 蜂鸣器
C. 断路器
D. 调速器
答案:D
25. 屋内照明线路的用电设备总容量，每分钟不超越( )。
A. 1000W
B. 2000W
C. 3000W
D. 5000W
答案:C
26. 以工序为单位说明一下工件的全部加工过程叫(  )
A. 工序卡
B. 工艺卡
C. 过程卡
D. 技术检查卡
答案:B
27. 变压器的绕阻一般用绝缘纸包的~线或(  )绕制而成。
A. 铝线
B. 绝缘
C. 硅钢片
答案:A
28. 变压器停电退出运行，首先应(  ).
A. 断开各负荷
B. 断开高压侧开关
C. 断开低压侧开关
答案:A
29. 成套装置中导线颜色的规定，交流三相电路的安全用的接地线( )。
A. 黄色
B. 黄和绿双色
C. 浅蓝色
D. 褐色
答案:B
30. 组合开关用于电动机可逆控制时,( )允许反向接通。
A. 不必在电动机完全停转后就
B. 可在电动机停后就
C. 必须在电动机完全停转后才
答案:C
31. 电流对人体的伤害可以分为电伤.(  )两种类型。
A. 电烙
B. 电烫
C. 电击
答案:C
32. 电流互感器的二次侧应(  ).
A. 没有接地点;
B. 有一个接地点;
C. 有两个接地点;
D. 按现场情况不同，不确定.
答案:B
33. plc可编程序控制器，依据负载情况不同，输出接口有(  )类型。
A. 3
B. 1
C. 2
D. 4
答案:A
34. 刚好使导线的稳定温度达到电缆最高允许温度时的载流量,称为(  )。
A. 允许载流量
B. 最大载流量
C. 额定载流量
答案:A
35. 降压启动是指启动时降低加在电动机( )绕组上的电压,启动运转后,再使其电压恢复到额定电压正常运行。
A. 定子
B. 转子
C. 定子及转子
答案:A
36. 对单相接地电流大于5A时的电动机，应装设反映(  )的零序电流保护。
A. 两相短路
B. 三相短路
C. 单相接地短路
D. 区外短路
答案:C
37. 异步电动机在启动瞬间,转子绕组中感应的电流很大,使定子流过的启动电流也很大,约为额定电流(  )倍。
A. 4至7
B. 2
C. 9至10
答案:A
38. 下面不是国家规定的电压等级是( )。
A. 10kV
B. 22kV
C. 220kV
D. 500kV
答案:B
39. 当两个线圈互相垂直时，互感电动势为(  )。
A. 最大
B. 最小
C. 零
D. 不能确定
答案:C
40. 三相不对称负载星形联接在三相四线制输电系统中各相负载的(  )。
A. 电流对称
B. 电压对称
C. 电流电压都对称
D. 电压不对称
答案:B
41. 当电源电压或低于某一限度时，能自动断开线路的保护方式是( )保护
A. 失压
B. 过载
C. 缺相
D. 短路
答案:A
42. 施工现场严禁(  )。
A. 进入
B. 乱窜
C. 休息
D. 大小便
答案:B
43. 安装在同一建筑物的开关，应采用统一系列产品，开关应位置一致，操作灵活.接触良好，一般为(  )。
A. 向下闭合，向上断开；
B. 向上闭合，向下断开；
C. 向内闭合，向外断开；
D. 向上.向下没有要求；
答案:B
44. 脚扣使用时,将脚掌穿入脚扣的皮带与脚扣踏板之间,再在皮带扣的扣压两侧接上一段适当长度的橡胶带,将橡胶带扣在(  )。
A. 脚掌
B. 脚后跟
C. 小腿
答案:B
45. 三极管基极的作用是(  )载流子。
A. 发射
B. 输送控制
C. 收集
D. 放大
答案:B
46. 拆除临时接地线的顺序是( )。
A. 先拆除接地端，后拆除设备导体部分
B. 先拆除设备导体部分，后拆除接地端
C. 同时拆除接地端和设备导体部分
答案:B
47. 有效值为220伏特的交流电压其最大值是(  )。
A. 220v
B. 380v
C. 250v
D. 311v
答案:D
48. 低压开关一般为(  )。
A. 非自动切换电器
B. 自动切换电器
C. 半自动切换电器
D. 自动控制电器
答案:A
49. 虽然变压器种类繁多，用途各异，但变压器的基本结构(  )。
A. 大致相同；
B. 大致不同；
C. 有差异；
D. 完全不同；
答案:A
50. 交流接触器的额定工作电压,是指在规定条件下,能保证电器正常工作的( )电压。
A. 最低
B. 最高
C. 平均
答案:B
51. 旋转磁场的旋转方向决定于通入定子绕组中的三相交流电源的相序,只要任意调换电动机(  )所接交流电源的相序，旋转磁场既反转。
A. 两相绕组
B. 一相绕组
C. 三相绕组
答案:A
52. 银.铜.铝.铁四种常用的导体材料中,电阻率最小的是(  )。
A. 银
B. 铜
C. 铝
D. 铁
答案:A
53. 与不接地的中性点连接的导线称为( )。
A. 零线
B. 中性线
C. 保护零线
D. 工作零线
答案:B
54. 电动机.电加热器及电动执行机构绝缘电阻值应大于(  )MΩ。
A. 0.5
B. 1
C. 2
答案:A
55. 一般电器所标或仪表所指示的交流电压.电流的数值是(  )
A. 最大值
B. 有效值
C. 平均值
答案:B
56. 电力线路限时电流速断保护的动作时间一般取(  )秒。
A. 0.5
B. 1
C. 1.5
D. 2
答案:A
57. 建筑施工工地的用电机械设备(  )安装漏电保护装置
A. 不应
B. 应
C. 没规定
答案:B
58. 高压电气设备的运行温度应该在( )
A. 0℃~50℃
B. -10℃~40℃
C. -20℃~30℃
D. -30℃~20℃
答案:A
59. 电动机的额定功率是指(  )。
A. 电机输入功率
B. 电机消耗功率
C. 电机输出功率
D. 电机轴上输出的机械功率
答案:D
60. 起重机的升降控制线路属于(  )控制线路。
A. 点动
B. 自锁
C. 正反转
D. 顺序
答案:C
61. 当二极管的外加正向电压超过死区电压时，电流随电压增加而迅速(  )。
A. 增加
B. 减小
C. 截止
D. 饱和
答案:A
62. 两个阻值分别为2欧和4欧的电阻并联使用，其并联后的阻值为( )
A. 2欧
B. 6欧
C. 4/3欧
答案:C
63. 用摇表测量电阻的单位是( )。
A. 欧姆
B. 千欧
C. 兆欧
答案:C
64. 电容器具有( )作用。
A. 通交流.阻直流
B. 通直流.阻交流
C. 交.直流都可通过
D. 交.直流都不可通过
答案:A
65. 三相异步电动机的启停控制线路由电源开关.(  ).交流接触器.热继电器.按钮组成。
A. 时间继电器
B. 速度继电器
C. 熔断器
D. 电磁阀
答案:C
66. 接触器的通断能力应当是(  )。
A. 能切断和通过短路电流
B. 不能切断和通过短路电流
C. 不能切断短路电流，最大能通过不大于5倍的其额定电流
D. 能切断短路电流，不能通过短路电流
答案:C
67. 部件的装配略图可作为拆卸零件后(  )的依据。
A. 重新装配成部件
B. 画总装图
C. 画零件图
D. 安装零件
答案:A
68. 星-三角降压启动，是启动时把定子三相绕组作(  )联结。
A. 三角形
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