吉林省工程建设地方标准

城镇污水处理厂污泥处理处置技术标准

Technical standard for sludge treatment and disposal
in urban sewage treatment plants

DB22An 5134-2022

主编部门：吉林省建设标准化管理,检 批准部门：吉林省住房和城乡建设厅

吉林省市场监督管理厅

施行日期：2022年12月19日

2022 < 春

吉林省住房眦乡建设厅
吉林省市场监督管理厅

通告

第616号

吉林省住房和城W建设厅吉林省市场监督管理厅
关于发布《城市停车设施技术标准》等3项
吉林省工程建设弛方标准的通告

现批准《城市停车设施技术标准》《物业服务标准》《城 镇污水处理厂污泥处理处置技术标准》为吉林省工程建设略. 标准，编号依次为：DB22/T 5132-2022, DB22/T 5133-20剧' DB22/T

5134-2022,自发布之日起实施。原《普通住宅物业發务 规范》DB22/T 5082-2021同时废止。

吉林省住房和城乡建设厅
吉林省市场监督管理厅

2022年12月19日

根据吉林省住房和城乡建设厅《关于下达〈2021年全省工程建 设地方标准制定（修订）计划（二）〉的函》（吉建函〔2021） 694 号）的要求，编制组经深入的调查研究，认真总结实践经验，依据 国家现行相关标准，并在广泛征求有关单位意见的基础上，制定本 标准。

本标准的主要技术内容：1总则；2术语；3基本规定；4污 泥处理；5污泥处置；6运行管理。

本标准由吉林省建设标准化管理办公室负责管理，由中国市政 工程东北设计研究总院有限公司负责具体技术内容的解释。本标准 在执行过程中，请相关单位总结经验，积累资料，随时将有关意见 和建议反馈给吉林省建设标准化管理办公室（长春市民康路519号， 邮编130041,电子邮箱:jljsbz§126.com）,以供今后修订时参考。

本标准主编单位：中国市政工程东北设计研究总院有限公司 本标准参编单位：吉林建筑大学

吉林大学

吉林省农业科学院

| 本标准主要起草人员：闫钱 | 张富国 | 刘学勇 | 董艳伊 |
| --- | --- | --- | --- |
| 陈雷 | 李科 | 张勇 |  |
| 孙海燕 | 周睿 | 路杨 | 闻笑男 |
| 徐鸿魁 |  |  |  |
| 本标准主要审查人员：尹军 | 周毅 | 卜义惠 | 陶乐然 |
| 边德军 | 杨宏志 | 陈利 |  |

- 总则	1

- 术语	2

- 基本规定	4

4污泥处理	5

- 一般规定	5

4.2污泥浓缩、消化和脱水	5

4.3好氧发酵	5

4.4污泥热干化	8

4.5	污泥焚烧	10

4.6污泥碳化	11

5污泥处置	13

- 一般规定	13

5.2污泥土地利用	13

5.3污泥建筑材料利用	13

5.4	填埋	14

6运行管理	17

- 一般规定	：17

6.2污泥贮存与运输	J17

6.3	安全措施与监测	'19

本标准用词说明	20

引用标准名录	21

附：条文说明	23

1.0.1为实现城镇污水处理厂所产生污泥的科学处理处置，推进污 泥稳定化、减量化、无害化和资源化，减少污泥对环境的不良影响， 保障人居安全，制定本标准。

1.0.2本标准适用于城镇污水处理厂污泥处理处置的工艺设计、设 施设备配置及运行管理。

1.0.3城镇污水处理厂污泥处理处置，除应符合本标准外，尚应符 合国家现行有关标准的规定。

2.0.1 城镇污水处理厂 municipal wastewater treatment plant

对进入城镇污水收集系统的污水进行净化处理的厂。

2.0.2 城镇污水处理厂污泥 sludge from municipal wastewater treatment plant

城镇污水处理厂在污水净化处理过程中产生的含水率不同的 半固态或固态物质，不包括栅渣、浮渣和沉砂池砂砾。

2.0.3 污泥处理 sludge treatment

对污泥进行减量化、稳定化、无害化处理的过程，一般包括浓 缩（调理）、脱水、稳定、干化和焚烧等过程。

2.0.4 污泥处置 sludcge disposal

污泥处理后的消纳过程，一般包括土地利用、填埋、建筑材 料利用和焚烧等。

2.0.5 污泥稳定化 sludge stabilization

使污泥得到稳定不易腐败，以利污泥进一步处理和利用的过 程。

2.0.6 污泥减量化 sludge reduction

使污泥体积减小或污泥质量减少的过程。

2.0.7 污泥无害化 sludge hannless

使污泥中病原菌和寄生虫卵数量减少的过程。

2.0.8 污泥资源化 sludge resourcification

污泥适当处理，作为制造肥料、燃料和建材的原料，是污泥 处理处置可持续发展的过程。

2.0.9 污泥浓缩 sludge thickening

采用重力、气浮或机械的方法降低污泥含水率，减少污泥体积 的方法。

2.0.10 污泥消化 sludge digestion

使污泥中的有机物进行生物降解和稳定的过程。

2.0.11 污泥脱水 sludge dewatering

浓缩污泥进一步去除大量水分的过程，普遍采用机械脱水的 方式。

2.0.12 污泥好氧发酵 sludge compost

在充分供氧的条件下，污泥在好氧微生物的作用下产生较高 温度，使有机物生物降解及无害化，最终生成性质稳定腐殖化产 物的过程。

2.0.13 污泥碳化 sludge carbonization

在无氧或缺氧的状态下，将干化污泥加热至适当的温度使其热 解，污泥中的大分子有机物裂解成可挥发的低分子有机物，同时使 污泥转化成黑色炭质颗粒状物质的过程。

2.0.14 污泥热干化 sludge heat drying

污泥脱水后，在外部加热的条件下，通过传热和传质过程， 使污泥中水分随着相变化分离的过程。

2.0.15 污泥焚烧 sludge incineration

利用焚烧炉将污泥完全矿化为少量灰烬的过程。

2.0.16 污泥填埋 sludge landfilling

采用工程措施将处理后的污泥集中进行堆、填、埋，置于受 控制场地内的处置方式。

2.0.17 污泥士地利用 land application of sludge

将处理后的污泥作为肥料或土壤改良的材料，用于园林纟寮化、 土地改良或农业等场合的处置方式。

3.0.1污泥应以最终安全处置为目标，因地制宜科学地选择污泥处 理处置技术路线和建设方案，优先选择成熟可靠适用的技术和设备, 积极稳妥地选用新技术、新工艺、新材料和新设备。

3.0.2污泥处理处置设施的规模应以污泥产量为依据，并应综合考 虑排水体制，污水处理水量、水质和工艺季节变化的影响，综合确 定。

3.0.3污泥处理处置的设计能力应满足设施检修维护时的污泥处 理处置要求，当设施检修时仍能全量处理处置产生的污泥。

3.0.4污泥的处置方式应根据污泥特性、当地自然环境条件、最终 出路等因素综合考虑，包括土地利用、建筑材料利用和填埋等。

3.0.5有条件的城市和地区，应积极采用污泥资源化利用等方案替 代污泥填埋。

3.0.6污泥处置的产物资源化利用时应符合国家现行相关标准的 规定。

3.0.7污泥产生、运输、储存、处理处置的全过程应符合国家现行 有关污染控制标准的规定。

3.0.8污泥处理处置应进行全过程管理。

4污泥处理

4.1 一般规定

4.1.1污泥处理工艺应根据污泥性质、处理后的泥质标准、当地经 济条件、污泥处置出路、占地面积等因素合理选择，包括浓缩、消 化、脱水、好氧发酵、干化和焚烧等。

4.1.2污泥处理工艺的设计应符合国家现行标准《室外排水设计标 准》GB 50014、《城乡排水工程项目规范》GB 55027和《城镇污 水处理厂污泥处理技术规程》CJJ131的规定。

4.1.3污泥可在污水处理厂内就地处理，也可在污水处理厂外的专 用污泥处理设施处理或协同处理。

4.1.4污泥处理厂立玲照现行国家标准《建筑设计防火规范》GB 50016的规定设置消防、防爆、防噪、抗震等设施。

4.1.5污泥处理厂的噪声、恶臭污染物排放和卫生指标应符合相关 环境标准的规定。

4.2污泥浓缩、消化和脱水

4.2.1污泥浓缩、消化、脱水工艺的设计应符合现行国家标准《室 外排水设计标准》GB 50014和《城乡排水工程项目规范》GB 55027 的规定。

4.3好氧发酵

4.3.1用于好氧发酵的污泥含水率应小于80%,有机物含量宜高于 40%,有害物质含量应符合现行国家标准《城镇污水处理厂污泥泥 质》GB 24188的规定。

4.3.2污泥好氧发酵系统应包括混料、发酵、供氧、除臭等工艺设 施。

4.3.3污泥好氧发酵工艺主要根据物料发酵分段、翻堆方式和供氧 方式进行分类，工艺应符合现行国家标准《室外排水设计标准》 GB 50014的规定，污泥好氧发酵工艺的设备配置应满足工艺运行 的需要。

4.3.4污泥接收区、混料区、发酵处理区、发酵产物储存区的地面 及周边车行道必须进行防渗处理；发酵产物储存区应有防雨淋措施。 辅料存放和污泥接收区应防雨、防水、防火。接收的污泥应尽快与 辅料进行混合并输送至发酵处理区，存放时间不宜超过5 do

4.3.5污泥好氧发酵前，脱水污泥应与辅料进行混合，辅料宜采用 农作物秸秆、稻壳、菌糠、园林废弃物、锯木屑，混合后的物料含 水率宜小于60%,碳氮比（C/N）应为20:1〜30:1,粒径不大于20

mm, pH 6.0〜pH 9.0cF>

4.3.6污泥好氧发酵过程通常包括一次发酵和二次发酵两个阶段。 一次发酵可采用条垛式馮< 槽式发酵或反应器发酵等工艺。高温 发酵阶段周期应大于7 d,发酵堆体内温度达到55°C〜65°C的持续 时间应在3d以上。二次发酵宜采用条垛发酵工艺，熟化处理持续 时间应大于30 do

4.3.7条垛式发酵工艺参数应符合下列规定：

1物料混匀后堆制成梯形或三角形，条垛宽度宜为2.0m为/

4.5m,高度宜控制在1.0 m~2.0 m；

2条垛式发酵可采用强制通风或机械翻抛为发酵物料供氧，

调整堆体结构，均匀温度；

3强制通风曝气风量以每立方米物料为基准，宜为0.05 m7min~0.2 m°/min,每次通风时间不宜超过30 min,间隔时间不 超过2h,使堆体内部氧气浓度不少于5%,冬季低温条件下可适当 减少曝气风量；

4采用机械翻抛条垛式发酵工艺，翻堆次数不宜低于0.5 '次& 当堆体温度高于65 r时应及时翻堆；

5条垛式发酵翻抛设备宜选择自走式或牵引式翻抛机，并根 据条垛宽度和处理量选择翻抛机；

6可在发酵堆体上覆盖具有防水透气功能的膜材料以降低发

酵过程的臭气排放量，膜材料应符合现行行业标准《堆肥用功能性 覆盖膜》JB/T 13739的规定。

4.3.8槽式发酵工艺参数应符合下列规定：

1发酵槽宽度依处理规模设计为2.0 m〜5.0 m,高度宜控制 在 1.5 m〜2.0 m；

2翻堆机应符合现行行业标准《堆肥翻堆机行业标准》CJ/T 506的规定，并配备移行车实现翻堆机的换槽功能；

3槽式发酵宜配备自动监测与控制设备，设备应符合现行行 业标准《堆肥自动检测与控制设备》CJ/T369的规定。

4.3.9反应器发酵工艺的设计应符合下列规定：

1反应器主要包括筒仓式、滚筒式和隧道式等类型；

2采用筒仓式或滚符式族酵寂应器时，反应器内物料填充率

（反应器内物料体积/反应器容积）应小于80%；

3隧道式反应器应符合现行行业标准《污泥堆肥翻堆曝气发 酵仓》JB/T 11245的规定；

4反应器发酵宜配备自动监测与控制设备，设备应符合现行 行业标准《堆肥自动监测与控制设备》CJ/T 369的规定/

4.3.10污泥经好氧发酵处理后，污泥控制指标及限值应符合国家 现行标准《城市污水处理厂污染物排放标准》GB 18918和《城镇“ 污水处理厂污泥处理稳定标准》CJ/T510的规定。

4.3.11污泥好氧发酵产物用于改良土壤时，其泥质指标，施用范 围、施用量和跟踪检测应符合国家现行标准《农用污泥污染物控制 标准》GB4284、《城镇污水处理厂污泥处置园林绿化用泥质》 GB/T 23486、《城镇污水处理厂污泥处置土地改良用泥质》GB/T 24600和《城镇污水处理厂污泥处置 林地用泥质》CJ/T 362等有 关规定。

4.3.12在原料预处理和发酵等过程中产生的渗滤液，应设有专门 的收集装置，渗滤液应用于堆体水分调节。

4.3.13发酵过程中产生的臭气污染物的收集、处理应符合现行行 业标准《城镇污水处理厂臭气处理技术规程》CJJ/T 243的规定，

经处理后排放的恶臭气体浓度应符合现行国家标准《环境空气质量 标准》GB 3095和《恶臭污染物排放标准》GB 14554的规定。处 理场所中的恶臭气体浓度应符合现行国家标准《工作场所有害因素 职业接触限值》GBZ2的规定。

4.4污泥热干化

4.4.1污泥热干化可采用直接干化或间接干化，宜采用间接干化, 污泥热干化设备的选型应根据热干化的实际需要确定。

4.4.2污泥热干化工艺及设备可采用流化床式、圆盘式、桨叶式和 薄层式等，设计年运行时间不宜小于8000 h„

4.4.3流化床干化系统的工艺参数应符合下列规定：

1热媒温度宜为180°C〜250°C；

2单机蒸发水量宜为1000kg/h〜2000kg/L#区机污泥处理能 力宜为30 t/d〜600 t/d （含水率以80%计）；

3系统氧含量应小于6%；

4机械设备应符合现行行业标准《污泥干化用流化床干燥机》 JB/T 13843 的规定。

4.4.4带式干化系统的工艺参数应符合下列规定：

1系统宜设置造粒装置；

2低温干化装置单机蒸发水量宜小于1000 kg/h,单机污泥处 理能力宜小于30t/d （含水率以80%计）；

3热媒温度宜为50°C〜230°C；

4带式热干化系统内氧气含量应小于10%。

4.4.5桨叶式干化系统的工艺参数应符合下列规定：

1污泥颗粒温度应小于80°C；

2系统含氧量宜小于10%；

3热媒温度宜为150C〜220C；

4机械设备应符合现行行业标准《污泥干化用桨叶式干燥机》 JB/T 13171 的规定。

4.4.6卧式转盘式干化系统的工艺参数应符合下列规定：

1全干化工艺系统温度宜为105°C,半干化工艺系统温度宜 为 100°C；

2系统含氧量宜小于10%；

3热媒温度宜为150°C〜180°C；

4单机蒸发水量宜为1000kg/h〜7500kg/h,单机污泥处理能 力宜为30 t/d〜225 t/d （含水率以80%计）；

5返混污泥含水率宜小于30%„

4.4.7立式圆盘式干化系统的工艺参数应符合下列规定：

1系统含氧量宜小于5%；

2系统工作温度宜为40°C〜ipOC ；

3热媒温度宜为250°C〜300°C；鸟袖饱和蒸汽时，压力应 在 0.2MPa~1.3 MPa （表压）；

4单机蒸发水量宜为3000 kg/h〜10000 kg/li,单祐渤尼姓理 能力宜为90 t/d〜300 t/d （含水率以80%计）。

4.4.8喷雾干化系统的工艺参数应符合下列规定：

1系统工作温度应小于70°C；

2采用污泥焚烧高温烟气作热媒时，进塔温度宜为400°C- 650°C,排气温度宜为70°C〜110°C；

3单机蒸发能力宜为5 kg/h〜12000 kg/li；

4 干燥强度宜为12 kg/ （m°・h）〜15 kg/ （m°・h）；

5污泥干化设备应设有安全保护措施。干化装置必须全封闭， 污泥干化设备内部和污泥干化车间应保持微负压，干化后污泥应密 封储存；

6热干化系统必须设置烟气净化处理设施，尾气应符合现行 国家标准《恶臭污染物排放标准》GB 14554、《大气污染物综合 排放标准》GB 16297及《锅炉大气污染物排放标准》GB 13271的 规定。

4.5污泥焚烧

4.5.1污泥焚烧系统的设计应对污泥进行特性分析，宜采用流化床 工艺。

4.5.2污泥焚烧工艺系统主要包括污泥预处理装置、进料及计量装 置、焚烧炉装置、燃料空气系统、应急处理装置及其他辅助装置。 焚烧系统的主要设备应采用单元制配置方式。

4.5.3污泥焚烧设.施的口计年运行时间不应小于7200 ho

4.5.4污泥单独焚烧寸艺参数应符合下列规定：

1用于焚烧的污泥泥质应满足现行国家标准《城镇污水处理 厂污泥处置单独焚烧用泥质》GB/T 24602的规定；

2泥焚烧产生的高温烟气所含热量应回收利用；

3单独焚烧系统必须设置自动控制和监测簽统；

4焚烧炉内温度应大于700°C,焚烧持续时间宜为0.5 h〜1.5 h；

5气化焚烧系统应设有防爆安全保护措施；

6单独焚烧的污泥焚烧炉的机械设备应符合现行行业标屜 《城镇污水处理厂污泥焚烧炉》JB/T 11825的规定。

4.5.5生活垃圾协同焚烧工艺参数应符合下列规定：

1焚烧前宜将污泥干燥，使其热值接近生活垃圾；

2干化污泥（含固率90%以上）与垃圾混合的质量比不宜大 于1:3,脱水污泥（含固率25%）与生活垃圾直接混烧比例不宜大 于 1:4；

3掺烧后焚烧炉膛温度应高于850°C，烟气在炉内停留时间 宜大于2 s。

4.5.6热电厂（火电厂）燃煤锅炉协同焚烧工艺参数应符合下列规 定：

1宜在35 t/h以上规模的热电厂（火电厂）进行协同焚烧；

2在现有热电厂（火电厂）协同处置污泥时，入炉污泥（含 水率40%以下）的掺入量不宜超过燃煤量的8%；对于考虑污泥掺 烧的新建锅炉，污泥掺烧量可不受上述限制；

3掺烧后焚烧炉膛温度宜高于850°C；

4飞灰应按照现行国家标准《危险废物鉴别标准》GB 5085

进行鉴定，属于危险废弃物的飞灰，应按危险废物妥善处置，不属 于危险废物的，可按一般固体废物处理；

5尾气排放应符合现行国家标准《火电厂大气污染物排放标 准》GB 13223的规定&

4.5.7污泥焚烧的烟气排放应进行净化处理，应符合现行国家标准 《生活垃圾焚烧污染'物控制标准》GB 18485、《大气污染物综合 排放标准》GB 16297及《恶臭污染物排放标准》GB 14554的规定。 4.5.8单独焚烧、协同焚烧的灰渣可用于混合填埋、建材利用等， 应符合下列规定：

1用作填埋时应符合现行国家标准《城镇污水处理厂污泥处 置混合填埋用泥质》GB/T 23485的规定；

2用作制砖时应符合现行国家标准《城镇污水处理厂污泥处 置制砖用泥质》GB/T 25031的规定。

4.6污泥碳化

4.6.1污泥碳化进泥含水率宜小于80%,有机物含量不宜小于35%, 热值宜大于5000 kJ/kg„

4.6.2污泥碳化工艺系统由污泥干燥预处理设备、污泥碳化炉和加 热炉、碳化产物冷却设备、送风及粉尘收集设备，以及烟气处理设 备组成。

4.6.3污泥碳化系统在常温工况下的设备使用寿命不应低于15年, 高温工况下寿命不应低于10年。

4.6.4污泥碳化的燃料种类及供应方式应结合项目的外部条件确 定，可采用天然气、沼气、液化石油气、轻油、重油等。

4.6.5为保证系统安全稳定运行，可配置智能温度、压力、氧含量、 流量等检测仪表以及监控、报警装置，实现系统自动控制。

4.6.6外热式碳化的工艺参数应符合下列规定：

1外热式碳化可用于有机分含量较高的污泥；

2碳化过程中污泥的温度宜为450°C〜650°C，外热室内温度 宜为

550°C~750°C；

3容积热负荷宜为20 kW/m3~80 kW/m3；

4碳化物应在进入碳化物储存仓前冷却降温，以保证安全储 存。

4.6.7内热式碳化的工艺参数应符合下列规定：

1内热式碳化可用于粘度大、传热差的污泥；

2碳化温度宜为550°C〜1000°C,并实时监测温度；

3 容积热负荷宜为90 kW/m3~180 kW/m3o

4.6.8污泥热解碳化过程产生的热解气体宜回收济嗦. 4.6.9碳化系统应保持微负压运行，防止碳化炉内高温裂解气体外 泄。

4.6.10应具有完整的除臭、除尘、烟气处理系统，保证臭气、烟' 气的达标排放。

4.6.11污泥碳化后的产物宜实现资源化利用。

5污泥处置

5.1 一般规定

5.1.1污泥的处置方式应根据污泥特性、当地自然环境条件、最终 出路等因素综合考虑，包括土地利用、建筑材料利用和填埋等。

5.2污泥土地利用

5.2.1用于园林、绿地、林业等的污泥泥质应符合国家现行标准《城 镇污水处理厂污泥处置园林绿化用泥质》GB/T 23486,《城镇污 水处理厂污泥处置林地用泥质》CJ/T362的规定。

5.2.2处理后的污淀作为园林绿化种植土时应与其它土壤混合掺 拌，不应直接作为绿化种植土

5.2.3在饮用水水源保护地带不应使用污泥介质土。

5.2.4用于土地改良的污泥必须经过稳定化处理，污泥泥质应符合

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：https://d.book118.com/437032142044006041