Ics 29．240

ccs F 21

中 华 人 民 共 和 国 国 家 标 准

GB／T 40594 — 2021

电力系统网源协调技术导则

Technicalguideforpowergridandsourcecordination

2021 -10-1 1 发布

2022-05-01  实施

国 家 市 场 监 督 管 理 总 局 国 家 标 准 化 管 理 委 员 会

发  布

犌B／犜 40594 — 2021

目       次

前言  	   Ⅰ

1    范围  	  1

2    规范性引用文件  	  1

3    术语和定义  	  1

4    总体要求  	  3

5    网源协调涉网设备及试验  	  3

5．1    电源   	  3

5．2    涉网设备   	  3

5．3    涉网试验   	  3

6    网源协调技术要求  	  3

6．1    同步发电机及励磁系统   	  3

6．2    原动机及调节系统   	  4

6．3    新能源场站   	  4

6．4    涉网保护   	  6

6．5    AGC、AVC 系统  	  6

6．6    网源协调在线监测   	  6

6．7    次／超同步振荡防控 	  6

7    网源协调管理职责  	  7

7．1    规划设计机构   	  7

7．2    电网企业及其调度机构   	  7

7．3    发电企业及其发电厂   	  7

7．4    试验研究单位   	  7

7．5    相关单位   	  8

8    网源协调过程管理  	  8

8．1    规划设计   	  8

8．2    施工调试   	  8

8．3    试验   	  8

8．4    运行与控制   	  9

8．5    检修、改造、容量变更   	  9

附录 A (规范性)    网源协调在线监测设备电源侧主要信号及要求 	  10

犌B／犜 40594 — 2021

前       言

本文件按照 GB／T 1．1 — 2020《标准化工作导则    第 1 部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定 起草。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由中国电力企业联合会提出。

本文件由全国电网运行与控制标准化技术委员会(SAC／TC 446)归口。

本文件起草单位：国家电网公司国家电力调度控制中心、中国电力科学研究院有限公司、中国南方   电网电力调度控制中心、中国长江三峡集团有限公司、中广核核电运营有限公司、国家能源集团科学技   术研究院有限公司、国家电网公司东北分部、国家电网有限公司西北分部、国家电网有限公司华东分部、 国家电网公司华北分部、国家电网公司华中分部、国家电网公司西南分部、国网天津市电力公司、国网河   北省电力有限公司、国网山东省电力公司、国网浙江省电力有限公司电力科学研究院、国网江苏省电力   有限公司电力科学研究院、国网山东省电力公司电力科学研究院、北京创拓国际标准技术研究院有限责   任公司、国网浙江省电力有限公司。

本文件主要起草人：陈国平、李明节、何凤军、孙华东、于刽、郭强、王超、李志强、张剑云、何飞、 李文锋、冷喜武、赵 自 刚、孙维真、张恰、谭贝斯、崔达、周成、江长明、罗亚洲、李班、贾琳、陈蟻、宋瑞华、 时艳强、王賦、唐卓 芜、党 杰、李 错、部 广 惠、曹 路、罗 仁 彩、伦 涛、夏 德 明、岳 涵、魏 平、徐 预、吴 跨 宇、 朱立平、高泽明、游大宁、庞向坤、高蒿、孙骆强、程林、程松、郑卫洪、袁其賦、余锐。

GB／T 40594 — 2021

电力系统网源协调技术导则

1     范围

本文件规定了电力系统网源协调相关领域技术及管理要求。

本文件适用于电力系统规划设计、基建调试、生产运行、试验及设备制造等技术领域。

2    规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注 日期的引用文 件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本(包括所有的修改单) 适用于 本文件。

GB／T 7064    隐极同步发电机技术要求

GB／T 7409(所有部分)    同步电机励磁系统

GB／T 7894    水轮发电机基本技术条件

GB／T 19963    风电场接入电力系统技术规定

GB／T 31464 — 2015    电网运行准则

GB／T 32900    光伏发电站继电保护技术规范

GB 38755 — 2019    电力系统安全稳定导则

| GB／T 38969 | 电力系统技术导则 |
| --- | --- |
| GB／T 40586 | 并网电源涉网保护技术要求 |
| GB／T 40589 | 同步发电机励磁系统建模导则 |
| GB／T 40591 | 电力系统稳定器整定试验导则 |
| GB／T 40593 | 同步发电机调速系统参数实测及建模导则 |
| GB／T 40595 | 并网电源一次调频技术规定及试验导则 |
| DL／T 583 | 大中型水轮发电机静止整流励磁系统技术条件 |
| DL／T 843 | 大型汽轮发电机励磁系统技术条件 |

| DL／T 1391 | 数字式自动电压调节器涉网性能检测导则 |
| --- | --- |
| DL／T 1523 | 同步发电机进相试验导则 |
| DL／T 1631 | 并网风电场继电保护配置及整定技术规范 |

3    术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

3．1

电力系统    powersystem

由发电、供电(输电、变电、配电) 、用电设施以及为保障其正常运行所需的继电保护和安全自动装 置、计量装置、调度自动化、电力通信等二次设施构成的统一整体。

[来源：GB／T 31464 — 2015，3．1．1]

GB／T 40594 — 2021

3．2

电网调度机构    powersystemoperator

负责组织、指挥、指导和协调电网运行和负责电力市场运营的机构。

[来源：GB／T 31464 — 2015，3．1．2]

3．3

发电企业    powergenerationenterprise

并入电网运行 (拥有单个或数个发电厂)的发电公司，或拥有发电厂的电力企业。

[来源：GB／T 31464 — 2015，3．1．6]

3．4

发电厂    powerplant

并入电网运行的火力(燃煤、燃油、燃气及生物质) 、水力、核、风力、太阳能、海洋能等发电厂(场、 站) 。

[来源：GB／T 31464 — 2015，3．1．7]

3．5

网源协调    powergridandsourcecordination

电源及无功调节设备与电网之间相互作用、相互协调技术的总称。

3．6

涉网保护    grid-relatedprotection

在发电机组(含新能源)及同步调相机、静止同步补偿器等无功调节设备的保护和控制装置中，动作 行为和参数设置与电网运行方式相关，或需要与电网侧安全自动装置相协调的部分。

注：如同步发电机组定子过电压保护、转子过负荷保护、失磁保护、失步保护、频率异常、超速保护、强励顶值与过励

限制、风机过电压保护等。

[来源：GB 38755 — 2019，2．12]

3．7

自动电压控制    automaticvoltagecontrol；Avc

通过自动控制程序，根据电网实时运行工况在线计算无功电压控制策略，在控制区内 自动闭环控制 无功和电压调节设备，以实现控制区合理的无功电压分布。

注：AVC是由主站无功自动控制程序、信息传输通道、信息接收装置、子站 AVC 控制系统及执行机构等环节组成

的整体。

[来源：GB／T 31464 — 2015，3．2．10，有修改]

3．8

复核试验    grid-relatedverificationtest

涉网试验完成时间达到规定年限后，为核对原涉网试验结论而开展的验证性试验。 3．9

孤网    isolatedgrid

交、直流联络设备均断开，与主网解列的局部电网。

3．10

孤岛    island

交流联络设备断开，仅通过直流与主网相连的局部电网。

3．1 1

新能源场站    renewableenergystation

集中接入电力系统的风电场或光伏电站并网点以下所有设备。

注：包括变压器、母线、线路、变流器、储能、风电机组、光伏发电系统、无功调节设备及辅助设备等。

GB／T 40594 — 2021

[来源 GB 38755 — 2019，2．11]

3．12

新能源发电单元短路比    newenergyunitshort-circuitratio

新能源发电单元在第一级升压变低压侧接入点短路容量与风电机组／光伏发电单元额定容量之比。

4    总体要求

4．1     网源协调工作应遵循以技术标准为指导，以设备设计能力为基础，以试验为基本手段，以技术报告 为基本依据的原则。

4．2     网源协调涉及设计、设备选型、安装调试、试验、运行、检修、设备升级改造等环节。

4．3     网源协调工作责任主体包括规划设计机构、电网企业及其调度机构、发电企业及其发电厂、调相机 等其他涉网设备运维企业、试验研究单位以及相关施工建设、基建调试、设备制造等单位。

4．4     电网调度机构、发电企业以及参与管理的试验研究单位应建立网源协调管理体系，明确责任、分工 及工作流程。

5     网源协调涉网设备及试验

5．1     电源

电源包括单机容量 100 MW 及以上火电、燃气轮机发电及核电机组，40  MW 及以上水电、光热机 组，接入 220 kV及以上电压等级的同步发电机组，接入 35  kV及以上电压等级的新能源场站、分布式 电源和储能电站。其他并网电源可参照执行。

5．2    涉网设备

涉网设备包括发电机、励磁系统及电力系统稳定器(PSS) 、原动机及调节系统、发变组保护、自动电 压控制(AVC) 、自动发电控制(AGC) 、静止无功补偿器(SVC) 、静止无功发生器(SVG) 、调相机等无功 补偿装置、风电与光伏的控制系统与保护装置、发电厂一类辅机变频器、相量测量装置(PMU)等。

5．3    涉网试验

同步发电机组涉网试验包括励磁系统参数测试及建模试验、调速系统参数测试及建模试验、PSS 整 定试验、进相试验、一次调频试验、AGC试验、AVC试验，以及电网调度机构和发电企业认为保障电力 系统安全所必需的其他试验；新能源场站、分布式电源涉网试验包括电能质量测试、有功功率控制能力 测试、无功／电压控制能力测试、无功补偿装置并网性能测试、惯量响应和 一 次调频测试、场站建模与模 型验证、故障穿越能力仿真验证、电压频率适应能力验证以及保障电力系统安全的其他测试；储能电站 涉网试验可参照新能源场站涉网试验进行。

6     网源协调技术要求

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：https://d.book118.com/437041106111006043