*****研发中心

电梯及自动扶梯装置

技术规格说明书

第二部分

日期：      年    月

*****大厦

电梯及自动扶梯装置

技术规格说明书

目录

第二部分	页数

第一章 电梯及自动扶梯装置	1

1.	电梯	1

2.	自动扶梯	27

3.	油漆及防锈保护	41

4.	电气和电子设备	43

5.	结构钢材	47

第二章 系统检验及测	48

1.	检验和测试	48

2.	测试和试运行内容	51

第二部分

- 第一章 电梯及自动扶梯装置

电梯

设计总则

安装

本章涉及设计、供应、运输、安装、测试、试运行和投入使用载客电梯及服务电梯。电梯的安装须包括所有劳工、为适应项目环境而设计的材料和装置，并在各方面符合政府部门、国标(GB7588)、欧洲共同体标准（EN 81-1)和有关标准的要求。消防电梯同时须满足GB26465的相关规定。

安全可靠概念

当设计电路时，应考虑到所有可能造成故障的机会，包括电力故障，所有部件和装置必须经过选择、应用、安装和调整，若一旦有任何装置发生故障时，应可以关掉系统和开动警钟，电梯应有手动控制操作的设备，使受困的乘客能够撤离，手动控制操作的下降速度不得少于10m/min。

载荷

支承系统必须在额定载荷加上饰面之重量的情况下，把轿厢维持在预定范围内的水平位置。

操作

所安装的系统必须能以满足要求的噪声水平平滑的运行，同时也不感觉到震动，承包单位必须采取一切有效措施确保所提供的装置能满足上述需求，在投标文件中必须包括有关吸音和减振的材料或工具，确保低噪音和平稳能达到满意的程度，表现是否满意将由建筑师作最后决定。

建筑物摇摆度 (Building Sway)

承包单位须提供认可的抗摆动设备，这类设备包括并不限于电梯速度控制以补偿钢丝摆动、特制的改变拉力及减震设备、钢丝绳追随装置(rope followers)；以避免井道损坏、超重以及来自钢丝绳和电缆对轿厢造成的摆动效应。

电梯条件

技术资料

电梯特点将在第三部分详述。

尺寸

所有用于建造的尺寸将在第三部分详述，同时亦在图纸中显示。

传动系统

电梯的传动系统必须是应用微型处理器的直流或交流变压变频控制装置，如对电梯传动系统有其它建议，投标人必须清楚说明。

电动机

在电梯额定速度为1m/s至2.5m/s时，电动机额定值必须满足每小时起动180次或更多，而在额定速度超过2.5m/s时，电动机额定值则必须满足每小时起动240次或更多。

电梯的加速及减速调控必须顺滑及宁静，从而达到最佳的运行稳定性及舒适度，同时加速及减速度不应少于下列要求：

- 当额定速度低于2.5m/s时，电梯加速及减速度不应低于0.8m/s²。

- 当额定速度在2.5m/s与4.0m/s之间时，电梯加速及减速度不应低于0.9m/s2。

- 当额定速度大于4.0m/s时，电梯加速度及减速度 不应低于0.9m/s2,且不大于1.2m/s2。

导轨和安装

导轨及其附件、接口和支架必须有足够强度以满足装置的安全使用。当停止满载轿厢或对重时，不会造成永久的变形，所造成的倾斜必须是极有限且不会影响电梯正常操作的。地震管制运行发生时，所有支架及栓的设计应能抵抗由地震产生的震动力，且与建筑结构同样保持不变损坏。

导轨

须提供坚韧的钢导轨，以便引导配置在它们行程的电梯轿厢和对重，导轨必须经过选择、安置和调直以减少噪音。每根导轨必须有足够长度的机械导轨面，并且必须成凹凸接合和固定于导轨支架，两列导轨顶面间的安装距离容许偏差分别为轿厢导轨0~+2 mm及对重导轨0~ +3 mm。

导轨的机械面，必须充分润滑以减低导轨和导靴的耗损，并确保有舒适的输送效果。

- 固定导轨于支架和建筑物上须能自动弥补因建筑物的下沉或混凝土的收缩所造成的影响。

- 当电梯额定速度为3m/s或以上，所有导轨必须于厂房预先装配，打磨并编码，运送至工地按编码重新安装。

导轨支架

导轨支架必须有适当的间距，间距不能大于2.5m，必须用螺栓稳固地安装在电梯井道的墙上，并使在正常操作下，导轨弯曲度不超过3mm。导轨的安装及固定必须采用安装导轨支架在钢筋混凝土桩上的标准方法。预留位置不得采用。若有需要，须提供钢梁于电梯井道及 / 或井道与井道之间，用以支撑导轨 / 支架。

悬吊系统

钢绳

用于悬吊电梯轿厢和对重的高质量多股钢线缆须有适当的直径（不少于10mm）、结构和数目，确保电梯操作完善，耗损程度令人满意。它们必须依据GB8903第三部分或有关等效之国家标准制造和测试，安全系数不得少于12。

钢丝绳的抗拉强度要求如下：

- 对于单强度钢丝绳应为1570MPa或1770MPa。

- 对于双强度钢丝绳应为1370MPa，内层钢丝绳应为1770MPa。

- 必须采用不少于三根互相独立绳缆悬吊。

绳轮

必须使用铸铁或钢造的绳轮，因而轿厢和对重的绳缆能得到完善的带动，绳轮的直径和切槽必须符合 BSEN-81或GB7588第一部分所定的条件。

保护

须提供绳缆松弛保护，在电梯轿厢或对重下降时遇到障碍可使逻辑控制开启。采用开关时，开关必须特别构造，当绳缆松弛消除后不可自动复位，必须准备充足措施以防止绳缆脱离滑车轮。

必须提供自动安全开关，当绳或同类设备出现故障时能机械性地接驳到电梯轿厢的停止装置。

对重

对重

对重必须是铸铁并且由多种部分组成，紧缩地安装在一个结构的或形钢框架内，设计可将重物稳固此位，至少有两支钢联杆通过每一部分，钢联杆两头有锁螺母或开口锁，或用其它建筑师/工程师认可的方法稳固对重。对重的重量是相等于整个电梯轿厢加上额定负荷的40%至50%。

对重导靴

对重框架必须用其附设的上下端的对重导靴引导在各导轨上，所有对重导靴或部件必须能自动调直、自动润滑，并能容易更换或具有可以更换的衬垫。

安全网

对重须由电梯底坑地板以上300 mm伸展至地板以上2.5m的坚固金属网防护。

如井坑工作平台边缘离对重不足300亳米，则安全网2.5米之高度则需以此工作平台起作基准。

对重滑轮

如果对重设有滑轮，它们必须配备批准的设备，以防止：

- 悬吊绳松弛，脱离轨槽。

- 缆与轨槽积聚物件。

补偿绳及链

  - 当行程超过30m时，承包单位须提供补偿装置以抵消由于钢丝绳随着轿厢上下运行而造成的长度变化对电梯传动中牵引轮所承受的载荷差。

  - 当额定速度低于2.5m/s时，应采用静态的补偿链作为补偿装置，此补偿链须为新型的补偿缆及高密度的补偿装置，悬挂在轿厢和对重下面，补偿链的中间有低碳钢制成的环链，中间填充物为金属颗粒与聚乙烯与氯化物混合物，形成圆形保护层，链套采用具有防火防氧化防水的聚氯乙稀护套，并且补偿缆须有足够长度，以绕过井坑。

  - 当额定速度为达至及高于2.5m/s时，则应使用带涨紧轮于井坑内的补偿绳的补偿装置。若速度大于3.5m/s，应增设一个防跳装置，以防止轿厢安全钳动作时所产生的跳动。

电梯轿厢构架和外壳

轿厢构架

每部轿厢本身必须承载在钢构架内，构架有足够硬度承受安全装置操作，不会使构架有永久性的变形，有坚实的拉牢以解除轿厢外壳的张力，在静止情况下额定负荷平均分布在轿厢平台上时运送平台部件的倾斜不能超过它们跨距的1/1000。

轿厢导靴

轿厢构架必须用其附在上下端的导靴引导在每条导轨上，所有导靴或部件必须能自动调直、自动润滑和容易更换或必须具有可更换的衬垫。

轿厢外壳

除了任何进出通道或用于空气流通的孔洞外，轿厢四侧和顶部必须完全封闭，四侧不得有任何孔道或开孔工作。用于空气流通的孔道必须装设防尘网。

轿厢平台

轿厢平台必须用钢建造连钢地板，必须具有余地完成加工地板，设计必须基于额定负载，还是假设平均分布的，最少安全系数为5。轿厢平台必须适当地隔离，防止噪音和震动从轿厢构架传入轿厢平台。

插座及插头

必须安装一个16A三相插座连插头在电梯轿厢的顶部和井道底坑，作维修用途，必须安装一个固定灯头配有保护灯罩连开关在各轿厢的顶部和井道底坑。

报警

每部电梯轿厢必须设有一个警钟，在轿厢内操作，能在升降机井道外听见。警钟必须与紧急应用电池组接驳，警钟必须是铁壳、防风雨的150 mm圆锣款式，适宜导线管进入。

随行电缆

- 所有轿厢的电力接驳，须经由一组多芯线的悬挂柔软电缆(随行电缆)，电缆由绞轮上的环或适当的钳悬起来。电缆必须阻燃和防潮，并恰当地吊悬以解除个别导体内的过度张力，并符合 BSEN50214或有关等效之国家标准。在每条电缆内，至少有 10% 额外备用电线。随行电缆必须另外包括音视频电缆，供听、视及其它电子装置之用。承包单位需自行设计电缆规格、数量、尺寸等并送审，一切费用已包含在合同内。随行电缆终端箱不能设置在轿厢的底部。

- 光纤

  - 承包单位应按图纸和规格说明书的要求于每部电梯的随行电缆提供一条8芯9/125微米单模光纤，光纤须满足高速电脑数据和影像讯号的需要。

  - 光缆应备有下列型式:8芯光缆UL-CE-TUV 实验室认可，或相等类型。

  - 光缆应符合Bellcore，FDDI, EIA/TIA-492及ISO11801标准。并符合 EIA/TIA-455 商业楼宇布线标准。

  - 光缆应符合下列的要求 ：

| 缆芯 | 9.2μm ± 3μm |
| --- | --- |
| 数字孔径 | 0.14 |
| 覆盖层直径 | 125μm ±1μm |
| 外层直径 | 250μm ±15μm |

| 缓冲层直径 | 890μm ± 50μm |
| --- | --- |
| 最低控力 | 与随行电缆相同 |
| 光纤最小弯曲半径 | 110mm (以8芯光纤为准) |
| 安装中 | 20 倍光缆直径 |
| 安装后 | 10 倍光缆直径 |
| 工作温度 | (0°C to 50°C) |
| 储存温度 | (-40°C to 65°C) |
| 最高损耗 | 0.36dB/km at 1310nm 0.22dB/km at1550nm |

  - 光缆的配线盒及配线屏

    - 承包单位应按照图纸和规格说明书的要求提供配线盒，物料须满足电脑数据和影像讯号的需要。

    - 配线盒应适合于非技术人员操作，只须简单地推进和拉出一些跳线即可方便地重新布置线路。

    - 配线盒应由下列主要部件组成，但不局限于此:

- 光缆分配框架:应提供框架和有关的轨道、托架、护环以及现场跳线屏所需的所有部件。它应由光纤接头和特制的水平跨接缆构组成，便于布置跳线，应提供架空的电缆支承结构以支撑所有进出架的电缆。

- 跳线储存箱 ：它应包括有格和底格供储藏不用的跳线。

- 杂件：每个配线盒都须提供配件，包括背板、护环、跨接缆构、防尘盖等等。

    - 配线盒的设计应能适应各类可能使用的接头方式。

    - 配线盒应能提供终接、交接、互接功能，并能容纳12,24或48芯光缆。

    - 配线盒应设有门锁增加保安性能 。

    - 产品制造商必须持有 ISO9001的证书。

  - 承包单位应在系统测试和投入运行开始时提供下列工具和设备，这些工具和设备应是新的，在工程中从未用过的。

光损耗测试装置：该装置应是手提式测试装置，包括一个光功率表和一个交流或干电池驱动的稳定光源，所有测试的功能应全部由微型电脑控制。

  - 安装

- 所有光纤电缆应在线槽或管道内布线。承包单位应为电缆槽及托架提供弯头和三通，并保证为整个电缆线路留有足够大的弯曲半径。须按照被批准的方法将所有电缆固定于槽箱和托架上。

- 承包单位有责任提供为了正确地完成安装工作所需的任何专用安装设备或工具，包括光缆测试和接线设施、电缆转盘的支撑架、或其它安装电缆所需的工具。

- 在没有合适的垫具的情况下，承包单位不得卷动或储存电缆转盘。

- 承包单位不应沿电力线旁安装任何电缆，或与其它电气设备共用同一根线管、线槽或套管。

- 承包单位应保证在安装过程中的任何时间不使电缆超过最大允许的拉力。承包单位也应保证在安装过程中电缆的最小弯曲半径不超过所指定的极限。如不遵守相应的规则，承包单位将被要求提供正确改正所需的添加材料与费用。

- 承包单位在安装任何设备或电子部件时应尽可能接近配线架，并考虑将来的发展以便于管理与维护。

- 承包单位在自己安装完毕的电缆管和入口洞处须用被批准的防火材料封堵。

- 承包单位所安装的线管道，若长度超过30m或90º弯头超过2个，则一定要使用合适尺寸接线箱。

- 承包单位应提供本合同所规定的所有电缆所需的终接工具、工具箱以及其它附件。

- 电磁干扰的分离

带有不同种类信号或不同电压的设备如集装在一个共用的容器内，应按供应商的有关要求，有效地与任何其它一类的设备屏蔽以避免电磁干扰。

- 电缆的安排

  - 根据有关规范、图纸或规格说明书的要求提供一切必需的光纤插孔、插座、接头等等，并按照电缆的种类与入口方向把它们固定于安装板和安装带上。

  - 整齐地安排系统内所有线路的电缆导体，并按正规间距将所有导体固定以防止电缆在运行情况下可能的损坏(例如热膨胀、震动等)或引起其它电线短路。

  - 轿厢闭路电视监控系统摄像机用视频信号电缆应采用75欧姆特性阻扰软铜芯四层屏蔽低衰减视频电缆。

- 电缆的终接

不要让已绝缘的导体触及未绝缘的有电部件或锐利的边缘。

- 测试与投运

  - 所有由承包单位安装的光纤电缆设施在被接收以前应进行全面的连续运行测试。所有的电缆缺陷，包括在制造厂内所产生的，都应由承包单位改正。

  - 承包单位应提供测试设备、测试荷载、信号发生器及其它设备足以显示所安装的联接系统在现场安装完毕能符合运行要求所需。

轿厢安全窗、轿厢安全门及井道安全门

在有相邻轿厢的情况下，如果轿厢之间的水平距离不大于0.75m，可使用轿厢安全门。轿厢安全门的高度不得小于1.8m、宽度不得小于0.35m。轿厢安全门需满足如下要求：

- 应有手动上锁装置。

- 应能不用钥匙从轿厢外开启，并能用GB7588所指定的三角锁钥匙从轿厢内开启。

- 不应向轿厢外开启。

当相邻两层门地坎间的距离大于11m时，承包单位应负责向建筑承包单位提出要求，由建筑承包单位设置井道安全门，以确保相邻地坎间的距离不大于11m，井道安全门的高度不得小于1.8m、宽度不得小于0.35m。井道安全门需满足如下要求：

- 不应向井道内开启。

- 应装设用钥匙开启的锁。

- 井道安全门在开启状态下，不用钥匙也能将其关闭和锁住。

- 即使在锁住的情况下，也应能不用钥匙从井道内部将其打开。

- 井道安全门应无孔，并应具有与层门一样的机械强度，并符合相关建筑防火规范的要求。

- 轿厢安全门及井道安全门的设置要求需根据GB7588中所述进行。

通风及空调

每部电梯轿厢必须有足够的通风，最低标准是每小时20次换气，风扇必须能在电梯厢内部手动控制。当达到预定时间而仍没有人使用可自动停止，预定时间可以调整，由一分钟至十分钟，当有人召唤使用轿厢时风扇须立即开动。当电梯出现紧急停机时（如安全设备动作），此自动停止通风功能需被取消。设在轿厢上部通风窗口有效面积，必须至少占可用轿厢面积的1%，此限制亦适用于轿厢底部的窗口。

每部客梯轿厢必须安装电梯空调，使轿厢内温度与建筑内温度相适应以增加舒适度。

    - 轿厢内设计参数

按本规格说明书要求，对有关的客梯提供空气调节系统，以维持轿厢内的设计温度符合下列要求：

夏季：	25°C±1°C，相对湿度60%±5%

新风量：	每人5升/秒或每小时20次换气次数的风量，两者中以较大者为准。轿厢内的照明负荷为500W，人数按电梯最大负载人数为准。空气调节系统在提供最大负荷时仍须宁静地运行，离风口1米处的噪音不可超过45dB。

    - 空气调节系统

每台客梯的整套空气调节系统须由原厂装配，且额定及测试冷量符合A.R.I.标准210的要求。整套空气调节系统须包括下列各项：

      - 可于室外使用的一体式空调机，安装于轿顶。

      - 冷凝盘管须外配以非铁质金属材料散热翅片组成，冷凝器风机应为直驱螺旋式，且具备耐侵蚀结构。须提供隔震设备以防止冷凝器的震动传至电梯轿厢内，并须在安装前将隔震器及安装方法提交审批。

      - 冷冻盘管及其散热翅片须为非铁质金属材料组成并提供高效能的热交换效果，空气过滤器须为永久性可清洗型。

      - 所有送风、回风及新风管须由符合最新版ASHRAE建议及中国国家规范(GB50243-2002)通风与空调工程施工及验收规范热浸镀锌钢板或保温通风软管造成。所有风管须提供25毫米厚不燃烧的自灭式玻璃纤维保温板，且其表面附有原厂装贴的铝质防潮层。整段风管的尺寸须与风机盘管的出风口尺寸相同，并提供线型金属制的送风、回风风口/散流器以将空调送风送入电梯轿厢内用以保持良好的空气流通。新风进风百叶须为防风雨型并带有孔洞尺寸不超过13毫米x13毫米镀锌钢丝制成的钢网。所有风口及百叶须由热浸镀锌钢板制造，并提供获批准的一层底漆及两层面漆。

      - 使用环保冷媒R407C/R410A。冷媒回路须包括所有需要的阀门及配件，冷媒管须为无缝铜管并以银焊接驳。冷媒气体管须以预制自

- 灭闭泡式结构泡沫聚乙烯保温隔热材料包裹，并以铁丝网包缠，然后再加上13毫米厚的水泥抹灰，并提供获批准的面漆。

      - 风机盘管的冷凝排水采用热蒸散发器，以蒸发方式排去，收集箱须有足够容量并带有检修盖以供清洁之用。冷凝排水管须为镀锌钢管并按冷媒气管要求进行保温工作。

      - 须提供控制箱连开/关按钮、指示灯、风速控制器以控制冷凝器及风机盘管，控制箱须设于电梯轿厢操控面板下的一个有锁的柜内。

      - 空调开关机时间由可编程控制器控制。

      - 运行安全可靠，其安全性、干扰和抗干扰能力均不会对电梯系统产生任何影响。

照明

必须供应照明系统包括电力供应、轿厢顶部的开关和电线。照明必须能在轿厢里手动控制，当达到预定时间而仍没有人使用，可自动关闭，时间的调整范围是由1分钟至10分钟。当有人召唤使用轿厢门打开时，照明立即开启。当电梯出现紧急停机时（如安全设备动作），此自动关闭照明功能需被取消。

轿厢内部

轿厢内部的完成加工应参考建筑师（包括精装修设计单位及施工单位）之要求完成。基本的轿厢要求如下 ：

厢体

原则上电梯轿厢厢体必须由钢板组成，梯速不大于2.5m/s时，厚度不少于1.2mm，梯速大于2.5m/s时，厚度不少于1.9mm。厢体必须与轿框架的声音分隔。外露的钢扳必须喷上由建筑师批准选定颜色的漆油。

平顶

原则上轿厢平顶必须喷上颜色经选定并批准的漆油，提供照明系统，地板上照度不少于150Lux。在轿厢平顶，须设有鼓风型的通风机及有金属格栅和风扇防护装置。轿厢的内部高度，自完成加工地板直至基本轿厢平顶，应如第三部分要求。

轿厢内部尺寸

每部电梯的轿厢内部大小，不能小于第三部分中要求，轿厢的内部大小不能超过有关国内规范中最大容许面积。

承包单位必须交付详细的施工图，显示对于轿厢设计、材料和装置的建议。在未得到具体批准前，承包单位不能开始制造部件。

除特别注明外，固定的钉、螺丝、螺栓、铆钉不得外露。

轿厢控制和指示

轿厢操作盘

各电梯轿厢内，必须按第三部分描述设轿厢操作盘，装在前厢壁板上。如电梯须设伤残人士设施，其中一组的离地高度由建筑师决定而另一组的离地高度应适合伤残人士使用且按钮类型应采用可触知点(盲文)的标记。具体情况须参看设计原则，安装轿厢操作盘必须与前厢壁板的完成加工配合。所有盘上的按钮必须为耐用的设计和结构，适用于重负荷并能与板平装，而施短暂压力于按钮上便可使召唤登记，

另客货及货用电梯的按钮更须有防恶意破坏设计。盘的完成加工应是平装，如第三部分描述，电梯轿厢操作盘必须包括但不局限于以下各项：

- 一组与所服务的楼层相应的微按式操作按钮，服务电梯则为推压式按钮。当启动时，按钮会发亮。

- 轿厢门开启 / 关闭按钮。

- 警号按钮连保护以避免无意地被触及。

- 超重蜂鸣器和指示灯。超重指示灯须有中英文字表示 " 超重 " （OVERLOAD）。

- 内部通讯系统，用于轿厢内、轿厢顶、底坑，电梯机房、电梯监视盘（消防控制室内）五方之间通讯。

- “上” 和 " 下 " 方向指示。

- 中英文的拯救指示及视听讯号，以显示停电和火警情况。

- 中英文的 " 不准吸烟 "(“No Smoking”)标志。

- 轿厢按钮取消功能。

- 符合建筑师对精装修的要求。

- 如电梯设为残疾人士设施，而当选层按钮众多而无法设于轿厢壁板的0.9至1.1米高位置，其选层按钮则需为数字键盘输入形式(KEYPAD TYPE)，承包人需提供该键盘之设计图样予建筑师批准，并需取得有关部门之批准。

司机控制箱

司机控制操作的锁匙开关控制盘，必须按建筑师之设计装在轿厢操作盘下面，是轿厢操作盘的一部份，必须包括以下项目及设有中英文标志：

- 用于司机 / 手控 / 自动控制开关。

- 用于轿厢的上 / 下控制开关。

- 用于旁路停靠召唤的按钮。 用于轿厢照明灯和风扇的开关。

- 用于轿厢清洁时停机开关。

- 用于轿厢空调系统之控制。

- 用于相邻轿厢救援操作之钥匙开关。

轿厢控制盘的细则设计和布置必须交付建筑师作批准，然后才可制造 。

轿厢位置指示器

轿厢位置指示器须根据要求采用数码型式或液晶屏型式。指示器必须按建筑师设计安装在轿厢门上面或轿厢操作盘的顶部。数码式轿厢位置指示器，轿厢位置显示必须是红色或其它醒目颜色，有两组16节或点阵号码及完整的字母数字式功能，用聚碳脂类透镜保护。号码高度不得少于50mm。如果对指示系统有其它建议时，承包单位必须在投标时，清楚列出选择。指示器详细设计必须在制造前呈交建筑师批准。

视像 / 音频资讯系统

所有在第三部分电梯目录所要求的载客电梯须提供视像 / 音频信息系统（与楼层显示器合并），此系统须提供实时的电梯运行信息包括运行方向、楼层、目的地及紧急操作讯息等，以及其它一般信息包括新闻、天气报告、建筑物内的娱乐资讯等。所有资讯皆须显示于装置设在轿厢内的显示屏上。此系统亦须提供自动广播通知乘客有关电梯的停层、开/关门、超重紧急通告及保安行动等，

音频系统必须能提供预先录制的通告、公共广播和背景音乐，显示屏应采用经建筑师/工程师批准的平面液晶显视器以向乘客提供丰富的图像资料及讯息。此外，有关的通讯联系亦须连接到电梯监视盘。

电子显示屏需不低于以下要求：

- 尺寸及类型： 12.1 英寸 TFT 彩色液晶或特别注明之尺寸

- 点距：0.25 毫米或以下

- 分辨率：1024 水平 x768 垂直或更佳

- 对比度：500 ：1

- 亮度：不低于400cd/m2

- 显示颜色：16.7M

- 可视角度：不少于 160度（水平及垂直）

轿厢顶部控制站

控制站必须安装在轿厢顶部，并须包括但不限于以下各项：

- 一个固定灯头，有独立的开关作适当保护。

- 一个16A三相插座。

- 一个耐用紧急停止开关，有可辨认的 "运行" 和 "停止" 标识，当开关是在 "停止" 的位置时，任何控制站都不可能再把轿厢驶动。

- 清楚标识的 "上" 和 "下" 按钮。

- 一个耐用 "检修开关"，有可辨认的 "检修" 和 "正常" 标识。当开关是在 "正常" 的位置时，电梯会对厅站和轿厢的呼唤作正常反应。当开关是在 " 检修 " 的位置时只能在轿厢顶部控制站选用 "上" 和 "下" 按钮动作，但须符合以下条件:

  - 任何其它位置不能控制轿厢。

  - 轿厢只能在 "手动控制" 下速度不超过0.5m / s 驶动 。

  - 轿厢不能开动，直至所有安全设备都能运作，并保持在安全的位置下。

  - 轿厢只可在驶动按钮持续受到压力下开动。

  - 当轿厢向上移动至它的顶部距离电梯井道不少于1.8m时，一个终端停止限位开关连控制可将电梯停止。

  - 控制站必须特别安置或设计，使它不会意外地被开动。

语音报站

若电梯设定需要提供残疾人士使用或特别要求时，该电梯应设语音报站系统，需由一组可重新编制的语音微处理器、扬声器及其控制组件组成。此系统必须能够以普通话及英语或其它指定之语言组合广播，包括但不局限于以下语句：

- 轿厢即将到达之楼层

- 往上/往下

- 关门

- 其它依业主/业主代表要求之语句

此等语句需以女性的声音播放，承包单位需提供一套语句样本供业主/业主代表审批。

选择器

选择器模拟电梯的移动，直接或是电力耦合连接至电梯，选择器须提供电脉冲用于信号装置，例如位置指示器，并能联动减速和取消回应后的召唤。

选择器的设计应能使其机械部分容易接近以方便调校。

系统控制

电梯的安排必须依照下面其中之一的模式，如第三部分所规定的。控制须是有/无司机两用式。

电脑群控

- 各电梯组需要有一个电脑群控系统，群控系统的设计须能应对不断改变及繁忙的客流需求，并且须为结合模糊逻辑控制及人工智能/神经网络 (Neural Networks)技术的最新型先进的电梯组智能监控系统。

- 此群控系统须包括但不限于以下的主要特点及功能：

  - 设有多位32bit微理处器的神经网络控制 (Neuro-Computer Board )以提供高速数据运算。

  - 此神经网络控制系统须能如人脑般获取讯息，从而使系统能采用模糊逻辑控制有关的召唤响应及于有需要时改正这类响应以达致最适当的电梯召唤分配和改善有关的系统性能。

  - 此神经网络须具有学习功能，包括初始化学习及线上适应性学习。此学习功能须获得电梯系统的使用情况，并当监察电梯系统表现时(例如厅站召唤平均等候时间等)通过此学习程序产生一个适应大厦客流情况的控制程序。

  - 监控系统须管理个别电梯于机组内的运行情况从而以最高效率去应对不断变化的电梯客流需求。监控系统须不断地评估运载量的需求，并且能够自动地改变调派电梯方法，以提供对于轿内及厅站呼唤最有效的回应，来应对面临的客运需求。

  - 监控系统亦须采用一个精密有效的自动厢门开启时间调节，通过细微调节厢门闭门前的持续开启时间，以保持轿厢的均匀调派，从而有助于防止轿厢停层碰撞及延长乘客等候时间。

- 群控系统的设计须具弹性，控制中枢须就每部升降机的位置、行驶方向、载重、速度等及所有轿内及厅站呼唤不断地进行监察，从而能够自动地调派最适合的电梯来响应这些厅站呼唤。

- 当电梯静止时，它们须停靠于预先确定的层区内，当一部电梯首先进入一层区时，该部电梯便被分派为在该层区服务。一部电梯可以行驶通过已被分派电梯服务的层区去来搜寻一个尚未被占据的层区来停靠，并且当未有召唤时，所有停泊的电梯可以继续保持关门及停泊状态。

- 群控系统须采用超高速通讯联结汇流排 CANBUS〈Control Area Network Bus〉或TCP/IP Bus(Transmission Control Protocol/Internet Protocol Bus)以增加通讯速度。这类汇流排的内部结构须能使群控系统与电梯控制盘系统直接及同步通讯以加快响应时间。

并联控制

- 共用厅站装置须接设于各站入口之间。

- 电梯应互相联系从而达到统一控制响应所有厅站呼唤。

- 所有召唤被储存于控制系统内，不论这类召唤记录的先后次序如何，召唤须按所要到的楼顺序响应。

- 当再无召唤记录，其中一部电梯须被安排返回及停泊于主层，其间，另一部电梯应停泊于最后服务的楼层等待召唤。

- 当所有轿厢停于同一楼层候命时，某一轿厢须按预先安排之次序响应厅站呼唤。

独立控制

- 单一电梯须安排独立操作。

- 单一电梯须在厅站入口的隔邻提供厅站按钮。

- 所有召唤必须储存在系统中，依照楼层回应，无论登记时的次序如何。

- 如果没有召唤，轿厢停泊在首层，等待召唤。

控制操作

控制系统须包括微型处理器，或其它相等固态硬件设备，并提供以下集选控制操作，如第三部分所述。

落选控制

- 控制系统须登记所有轿厢内及向下厅站呼唤。

- 当轿厢向上行使时，控制系统只会顺着楼层次序应答轿内呼唤，而向下厅站呼唤则暂时不被处理直至轿厢于应答了最高楼层的轿厢呼唤方才回应。

- 此时轿厢将向下行驶并顺着楼层次序应答向下厅站呼唤。

- 每当控制系统登记了厅站呼唤，最接近该楼层厅站的下行轿厢，将会对此呼唤作出应答。

- 当控制系统登记了某一楼层的站厅呼唤，而梯组内其中一下行轿厢刚刚驶离该站，则梯组内另一部最接近该楼层的轿厢须对此呼唤作出应答。

- 当梯组内某一轿厢获派应答某些厅站呼唤，但基于某种特发原因于预定时间未能应答，则控制系统须安排其他轿厢代替该梯作出应答。

集选控制

- 一套设有向上和向下的厅站呼唤按钮必须设在各厅站上。群体控制的，按钮必须放置在厅站入口之间：独立控制的，设在厅站入口的旁边。

- 所有召唤必须储蓄在系统中，无论登记时的次序如何，须按楼层顺序应答。当轿厢对厅站呼唤作出应答后，厅站呼唤便会被取消。

- 当轿厢在某方向运行时，它会驶到最远的召唤楼层，若在同一方向有其它轿内召唤或厅站呼唤时，它便会在途中的楼层停下来应答。所有相反方向的厅站呼唤将暂被忽视，但会记录在系统里，迟些才应答。

- 用于群控/并联控制安排时，当某楼层有厅站呼唤而轿厢又刚离开那楼层时，另一部轿厢便会应答那厅站呼唤。每一部轿厢必须要应答前一部轿厢所遗留下来而尚未服务的召唤。

特征和性能

适用于群控载客电梯

- 召唤的反应

所有厅站和轿厢召唤必须储存在控制记忆直至回应为止。

当有轿厢响应厅站呼唤时，它便会被取消。

每当收到厅站呼唤，电梯便会对呼唤作出回应。

乘客进入轿厢后，会依自己要到的楼层按动轿厢操作盘的按钮。

每当收到轿厢召唤时，门会自动关闭，轿厢会自终端楼层出发。

- 关闭操作

在一个预定时间内可任意调校1分钟至10分钟，如果没有服务需求，轿厢门会关上，通风扇、轿厢内的灯和电梯内所有指示器的灯都会自动关闭。当收到厅站召唤，电梯会在最短时间内恢复通风扇、照明及开往发出召唤的楼层。

- 负载计重发送

如果轿厢载重已达预定重量，可由50%到95%调校，系统能在正常发送时间前发送电梯，长期准确性为± 5%。

- 超重操作

假如轿厢超重达10%或以上，超重灯和蜂鸣器便会动作，轿厢和厅站门会开启，轿厢停止开动。负荷减少后，电梯轿厢会自动恢复正常操作，当轿厢运行时，超载装置将无效。

- 自动旁路操作

当轿厢载重已达预定的重量，系统应备有厅站呼唤旁路设施，使轿厢不再理会其它楼层的召唤而直接开往已有召唤登记的楼层，预定重量百分比可由50%到95%调校，长期准确性为±5%。

- 平层

电梯须备有平层装置，能自动使电梯轿厢在任何指定的楼层上停止，若无特别说明，与该层楼面在±7mm的范围内调平，不论负重或行程方向如何。必须备有自动重调平装置，在开锁区域内，假如电梯因增减负荷而与楼面造成高低不平，不论厅站和轿厢门开启与否，自动地把电梯带回楼面。装置必须能在各楼层操作。

- 防止干扰操作

当以下情况发生时，必须备有取消所有轿厢召唤的装置 :

  - 在一短时间内，登记了很多轿厢召唤。

  - 召唤的次数与轿厢负荷不相称。

此外，下行的轿厢不会登记上行的召唤反之亦然。

- 方向转换

如果一部没有任何召唤的轿厢到达某一楼层，同时接收到上和下的厅站召唤，它首先会对和自己运行方向相同的电梯厅站呼唤作出响应。如果在停层停靠后，没有接收到同一方向的轿厢或厅站召唤，在预定时间后，轿厢门关闭并会对相反方向的厅站呼唤作出回应，预定时间可调校，自1s至5s，同时应设有显示轿厢对召唤的响应，柔和的声音与闪烁预告到达方向指示器相配合。

- 预报轿厢到达特征(载客电梯)

必须设置厅站预报灯操作以回应厅站呼唤，以减少轿厢门持续开启的时间，也能使乘客在轿厢抵达前到达所指定轿厢入口。

当厅站呼唤是在轿厢走过警告后才按动，轿门持续开启的时间可延长，使乘客能在轿厢启动前进入。轿门保持开启时间会减至约2s (可在1s至5s之间调整)，当乘客通过入口时由一电子探测系统记录。

- 电梯门预先开启 (Door Advanced Opening)

当轿厢进入电梯开门锁区域时，机门需在适当的平层距离开始打开，令整体开关门时间减少到不多于4.7秒。

- 空轿厢等待特征

当有一部轿厢在主层等待或装载时，任何回到主层的空轿不能使用上述“轿厢到达特征”。轿厢会静候着，轿厢门关上，直至等待或装载的轿厢开动为止。

- 轿厢延迟保护

因装置处理失当或故障令轿厢在预定时间延迟 (例如30s至40s)，自动地脱离群体服务，当延误或故障修正后，自动地回到群体服务。

- 组别缩减

当一部或以上电梯脱离群体自动操作，发送系统会自动地调校配合新的操作条件，继续控制其它电梯的运作，就如它控制整个组别的表现一样，厅站呼唤不会被取消，即使脱离组别的独立轿厢通过这些厅站。

- 群控客流操作

群控系统必须能够提供一个高效率的服务，以应付各种客流情况。群控系统亦须处理资料，预测运作情况，学习及改良系统资料，监察电梯的即时表现以增加系统本身工作的准确性，以及选取合适的客运模式和最佳的轿厢调派程序，从而在大厦客流情况改变时仍能提供最有效率的客运服务。

当主层的向上客量增加至某一预定水平时，群控系统将自动转经至上行高峰操作模式。期间，在电梯按序向上响应至最后一个轿厢召唤后，即须直接返回主层，对于任何途中召唤将不作响应，假若主层客运需求达至满意程度时(即有一至两部电梯已到达或行近主层时)，群控系统须拣选其后返回主层的电梯，对向下的厅站召唤按优先次序作有限度响应。

当下行客流需求因大量乘客外出而增加时，群控系统将自动转至下行高峰操作模式。期间，群控系统将分派电梯响应最优先的向下之厅站召唤直至某一预定载重量或满载后，便不再响应往后的向下召唤，并直接返回主层。

除上行及下行高峰模式外，群控系统须在各种客流情况下对召唤按先后次序以最短的等候时间提供响应。

当某一电梯腾空后，它将按以下的优先次序直接行至以下所述的楼层 :

- 已满载的电梯刚经过而未能继续接载乘客于记录有厅站召唤的楼层。

- 未被响应召唤的楼层，

- 主层。

当系统再没有记录任何召唤时，应分派电梯停在预先安排的各个层区内候命，从而使到继后各厅站召唤得到最快的响应。

- 所有群控客流运行模式必须可以由电梯监控盘控制，包括改变其起动条件。

适用于独立控制载客 / 服务电梯

须提供以下的特征和性能，同上1.14.1 项目(1)至(10)的操作。

- 召唤的反应

- 关闭操作

- 负载计重发送

- 超重操作

- 自动旁路操作

- 平层

- 防止干扰操作

- 方向转换

- 预报轿厢到达特征〈载客电梯 〉

- 电梯门预先开启

紧急操作

在供电故障和火警的情况下，电梯会分组操作，操作细则如下：

假如供电故障，足够每组一部电梯使用的后备电力，会从紧急后备发电机/双回路后备电源提供。以干接触器形式的供电故障和发电机供电/双回路后备电源有效讯号，将被提供于每组电梯的电梯机房内。当发电机供电/双回路后备电源有效讯号被接收后，电梯控制系统会自动按次序把组别中的每部轿厢发送回主层，任何轿厢或厅站呼唤将得不到应答，轿厢遂停在主层把门开启15至20秒后，然后关闭便停止工作。设在电梯监控盘上的手动操纵钥匙开关，可以选择每组其中一部电梯在接上紧急电源下继续操作。每当操作命令接收后，电梯轿厢不能在预定时限开动时，操作指令会被取消而转向另一电梯。当回复正常供电后，所有电梯应自动回复正常操作。

干触点形式的火警讯号，设在电梯房，于火警时操作用，火警讯号将指示火警发生在主层或其它层。当火警讯号指示火警在某层时，电梯会进行以下动作：

- 上行的电梯轿厢在最近的楼层停止待乘客完全离去后，会关闭轿厢门，直接发送到主层。下行的电梯轿厢则不会在中途停顿，电梯门打开的会立即关闭，直接发送到主层。

- 当正常供电时，所有电梯同时立即返回主层，打开门15s至20s后关闭并停止操作，直至火警讯号消除并且在监视盘手动恢复电梯操作。

- 当紧急供电时，所有电梯将逐一回到主层，打开门15s至20s，关门并停止操作，直至火警讯号取消，并且在监视盘手动恢复电梯操作。

- 当火警发生在主层时，所有电梯紧急操作如上述将所有电梯返回指定层。

紧急电池操作

若无紧急后备发电机/双回路后备电源时，本项目将取代1.15.1及1.15.2项如下：

- 当供电故障时，承包人必须提供紧急电池操作，有关操作详述如下：

在供电故障时，必须提供直流电池及由直流电池转换至交流电的设备，适合电梯的驱动系统电力要求。当电梯接收到供电故障讯号时，电梯控制系统将不接受任何轿厢或厅站呼唤，而直接运行至最近的楼层把门开启15至20秒后，然后关闭便停止操作，当回复正常供电及接收正常供电讯号后，电梯应自动回复正常操作。

电池必须是镍镉电池连接于一套充电系统，能持续替电池再充电，并在12小时内完成再充电工作。充电系统必须能在完成任务后自动关断。电池的能量必须能供应不小于连续15分钟的电梯操作。

- 除以下说明外，火警时的操作与1.15.2项相同

当供电故障及火警时，电梯控制系统将不接受任何轿厢或厅站呼唤，而直接运行至最近的楼层，把门开启15至20秒后，然后关闭便停止操作，当回复正常供电及火警讯号取消后，并在电梯监控盘以手动恢复电梯操作。

消防电梯须配有独立的应急电源，在供电故障时仍能如常地服务。能在火警情况下进行电梯服务，电梯须进行如上述的火灾警报操作，但当按动了消防开关后，这电梯应即能回复消防电梯服务，消防开关不受任何操纵开关控制。

地震管制运行

所有电梯须提供地震管制运行。当设在机房或井坑预定位置内的地震感应器感应到振幅值到达设定值时，电梯就进入地震管制运行。控制系统须同时发送所有电梯至最近的停层，然后维持开启机门的至20s，然后关上机门及停止运作，直至电梯经检查 / 维修后再手动复位恢复正常运作。当停电时，地震管制运行将安排电梯按次序地逐一运行。电梯承包单位须就地震感应器的设定值之抗震特性提供详细地震管制运行的流程图供建筑师审批。

建筑物过度摇摆管制运行

- 设计要求

承包单位需对结构工程师提出的塔楼摆幅进行电脑仿真技术分析，以评估该摆幅对电梯系统，包括钢丝绳，随行电缆等之影响。并提供认可的抗震设备，该等设备包括但并不限于电梯速度控制以补偿钢丝绳摆动；特制的改变拉力及防震设备；钢丝绳追随装置(rope followers)；指定电梯操作策略，包括避免停泊轿厢于某些楼层及找出非共震楼层以防止钢丝绳及电线缠结，并道损坏及由钢丝绳和电缆对轿厢及对重造成的摆动效应。

- 管制运行说明

承包单位须于最高楼层特定位置内装设检测器以侦测塔楼于强风下的摇摆幅度，并当摇摆幅度不超过特定值时发出讯号使电梯进入管制运行。承包单位并须提供有关检测器的详细资料供建筑师审核。

当塔楼摆幅不超过300毫米（peek to peak）（或由结构工程师所建议的一个每年发生一次的摆幅数值），电梯须维持正常运行。当塔楼摆幅进一步增大于电梯正常运行时的水平，电梯须减慢运行速度或停泊于非共震楼层。假若塔楼在5分钟内再没有受强风摆动，控制系统须取消慢速运行或停泊。承包单位提供有关管制建议书及技术分析以供审核。

门和入口

轿厢门

轿厢入口须包括有一门槛，具有足够强度以承受进入轿厢的载重，并须包括轿厢门，轿厢门必须能展开到轿厢口的全部宽度和高度，并须在门边安装防震器，以供关闭之用，门槛的完成加工必须与轿门协调。轿厢门的顶部轨道不得阻碍轿厢的入口。轿门操作器须是变压变频调速电动机（VVVF）并且设计把噪音减至最低的。轿厢门上之装饰设计需按建筑师之设计执行。开门机必须能够提供足够动力及其它有效的设备驱动轿厢门及厅站门顺利开关，例如以滚轮导靴代替一般的楔子设计，使能够克服井道之气流对冲及烟囱效应。并能因应各情况而自动调校开关之力矩以提供一顺滑及安全的操作。

厅站门

在电梯井里的所有井道门洞均须有门作保护，门必须能展开到厅站的全部宽度和高度。厅站门的顶部轨道不能阻碍电梯轿厢的入口，每道门及门顶至防火结构之间的隔墙须满足耐火时间不少于1小时。厅站门必须包括构架、门槛和门框。厅站门上之装饰设计需按建筑师之设计执行。

- 厅站门之自动关闭装置及其它有效设备（在轿厢离开该层之开门区域时）必须能够提供足够动力令厅站门顺利关闭，使能够克服井道之气流对冲及烟囱效应。同时，厅站门必须设计及建造能抵受任何井道内的气压变化使得轿厢于井道运行时，厅站门不会发出哨子似的声音及震动。

厅站门锁匙

承包单位必须供应一总厅站门锁匙，从电梯厅可以开启每部电梯的厅站门，作拯救之用。

轨道和绞缆轮

轨道和绞缆轮不能有金属与金属的接触，门能完善地操作，不需经常润滑。

间隙

在轿门或厅站门外露部分的任何突出或凹陷，必须尽量减少以免手指夹在门的滑动部分和任何轿厢固定部分或厅站入口之间。滑动轿厢和厅站门必须引导在门的两平衡边。轿厢和厅站门槛之间的距离不得超过30mm。

类型

轿厢门必须动力操作，中开式或侧开式，如第三部分所说明的。

完成加工

电梯厅站门的完成加工必须如本规格说明书其它章节所说明的，材料厚度不能少于1.9mm，每趟门的防火及防烟要求详见第三部分。

门框

在所有电梯厅站入口，承包单位必须提供长方/斜面框，以覆盖结构出口，门框完成加工须和厅站门一致且材料厚度不少于1.9mm，所有表面材料必须安装稳固，贴面之间不能有空隙，在门框外露表面须不可看见螺栓，在制造前须交付施工图展示门框外形供建筑师批准。

保护板

保护板必须用1.2mm厚的钢板制成，由顶部引展到门槛上，比入口的整个口径至少宽150mm。保护板必须适当 地加强和稳定固定在该位置上。轿厢门护脚板必须固定在轿厢地坎上，同时该护脚板的宽度比厅门宽度应至少宽150毫米。

门安全设置

所有门锁装置、门的开关、有关的开动杆、杠杆或接触器，必须适当地安装或受安全保护以保证从厅站或轿厢不容易接近。电梯轿厢不得开动或继续服务，直至所有厅站门和轿厢门都关闭和锁定，除了在开锁区域慢速调平或轿厢重调平的时候。在轿厢内亦不可以把轿厢门打开，除非轿厢是处在调平区域。

轿厢门的安全保护

- 在各载客电梯轿厢门边须设有电子感应器。该装置须有特别设计的电子设备和适当的天线包围在封闭金属框架内，因此天线、电子设备和有关零件不会外露。如关门时有任何物体阻挠，关门动作立即停止，

- 反而门会重开直至感应区内的障碍物消除为止，从而保持轿厢门有效操作。重开动作需要在门撞到阻碍物前有效。当到达停层后，须维持开门约0.5s至2s或更长时间(视乎乘客多少及由感应器决定)使乘客穿过，然后才自动关门。感应器须是可靠稳定的，不会受到湿度或湿度转变的影响并需要固有的长期稳定性和最少的维修。如用司机控制轿厢，感应器则不会使用。

- 对于服务电梯，保护装置必须设置在各表面的主要边缘，由轿厢及厅站门板组成，横跨于入口移动，在轿厢门关闭而保护装置受阻情形下能停止，相反方向动作及完全 重开主要边缘，保护装置在门槛上伸展不应多于25mm(自保护装置伸展位置量度)至门槛上最少高度1.8m。

- 服务电梯轿厢须另设有光电管感应设备〈Photo-Electrical Cell Device〉用红外光线穿过开门位置。该光电管感应设备需为72线以上光束，且遍及整个开门区域。

- 若电子感应器被乘客或任何物件阻挡以致厢门开启超出预定时间时，轿厢会立即发出急速连续性的警告声音，2s后轿厢门便会以慢速度关门，当轿厢门关闭后。警告声音亦随即停止。

厅站门安全保护

各厅站门必须设有一个有效锁定装置，使门不能在厅站开启，除非电梯轿厢是处在特定的厅站和开锁区域。但亦必须由经过电梯专业训练的许可人事负责开关，而该轿厢无论是在任何位置皆可以用紧急锁匙把厅站门开启。

双轿厢防止落物装置

为防止上层轿厢与厅门空隙间的杂物跌落下层轿厢，电梯须设有防止落物装置于电梯平层时及开启电梯门前打开该装置从而封闭该空隙以防止杂物跌落下层影响下层轿厢乘客进出轿厢。

厅站装置

厅站呼唤盘

一套厅站呼唤盘必须设在各服务楼层，按需要设在厅站入口邻近或两部电梯中间。每套必须有适当的召唤按钮，平面板完成加工，如第三部分电梯完成加工表所描述。召唤按钮受到瞬间压力时会把呼唤记录下来。载客的电梯按钮须是轻触发亮式，而其它电梯的则是推压按钮及防恶意破坏型，启动时发亮，装上后应与平面板齐平，其四边应无缝隙及呈现垂直和水平。若电梯为伤残人士使用，按钮类型采用点字及可触知的标记，适合伤残人士使用。采用面板外观需得到建筑师认可。

厅站指示器

如第三部分所述提供声光指示讯号及轿厢位置显示，位置在电梯入口旁边/上面，可听见的讯号须为柔和的铃声形式。运行方向指示器必须按招标图所示提供，平时须发亮指示运行方向。而运行方向到站灯则会当电梯距离到站尚有约两层时点亮，指示电梯往后要继续运行的方向，铃声亦会响起通知乘客电梯即将到站，当电梯载走客人后到站灯亦同时熄灭。采用面板外观需得到建筑师认可。

终端停止和极限开关

各电梯井道必须设有终端停止开关和极限开关。这些开关必须由于轿厢移动触及而动作，无论安装在轿厢构架或电梯井道，这些开关必须是密封的。

终端停止开关

终端停止开关使用在上限和下限内，把由任何速度达到正常操作中的电梯自动停止下来而不受操作装置、极限开关和缓冲器影响。

极限开关

极限开关必须能切断电梯电动机的电源，并能不受其它开关影响，独立地启动制动器。

应在轿厢或对重接触缓冲器之前操作，当缓冲器受压缩时，极限开关的动作仍须维持。

电梯井坑设备

基坑开关

各电梯井坑必须设有开关及安装在轿底或对重下相应位置处，当在 "停止" 位置时，会使电梯停止下来，不能再起动，直至开关切换到在 "操作" 的位置为止。

爬梯

在最底层和坑底之间安装有一爬梯，爬梯位置由承包单位建议并经建筑师批准。

保护

所有危险部位必须有效防护，如有适用处，部件的设计应该能使其本身带有安全性，消除外在危险或活动保护需要。当两部或以上的电梯安装在同一电梯井时，承包单位必须在底部两梯之间设置坚硬的隔板，高度至少有2.5m。

假如机顶和毗邻电梯的任何移动部分的距离少于0.3m时，应在基坑的底部至并道的整段高度筑起隔板。

缓冲器

必须在轿厢和对重之下设置缓冲器，用于在行程末端停止轿厢及对重。

  - 类型

缓冲器必须按GB7588规定是油压 / 弹簧式，工厂测试书必须交付以供参考。

  - 安装

装置在坑底的缓冲器，必须安装伸展在轿厢与对重导轨之间的钢糟上。

  - 特性

    - 弹簧式缓冲器，全部可能的冲程必须起码相等于两倍停止距离相对115%额定速度。缓冲器设计使在静止负荷为轿厢质量的 2.5倍和4倍之间加上它的额定载重可以承受冲程(或是对重的质量)。

    - 油压式缓冲器，最低的全部冲程是基于在115% 额定速度的平均减速9.8m/s²，基于115%的额定速度的最高减速必须是24.5m/s²，不包括任何不超过0.04s的过渡减速期。缓冲器必须设计使减速率基本恒定，并能自动复位。

    - 必须提供所有需要的缓冲器延伸部份、支承的支架、适当高度的工作平台，以配合底坑的深度。

  - 承包单位应在井坑浇混凝土之前的二十八天呈交所有在井坑内所要求的土建配合装置例如基础，孔道等，否则一切返工费用由承包单位承担。

安全设备

安全钳

电梯按需要设有安全钳，只能在下降方向操作，在达到超速调节器的跳闸速度时，能够把满载的轿厢停顿，即使吊悬工具折断，亦可以夹住导轨，

把轿厢支承在那里。若对重行程的下面有可通过的空间，则对重必须装置安全钳，在到达超速调节器的跳闸速度时，把对重停顿，安全钳必须符合以下条件：

- 只在升高轿厢时，轿厢安全钳才能释放；并且对重的安全钳亦只在升高对重时才能释放。

- 轿厢安全钳由超速调节器带动跳闸。

- 安全钳的应用不得使轿厢平台与地平线倾斜多于 1：25。

- 安全钳不能因轿厢构架的震动而引发。

- 安全钳应用时必须能使警钟响鸣。

- 安全钳应是渐进式类型。

限速器

限速器必须是离心式，能在轿厢和对重速度超出正常时，依据GB7588，使安全钳起作用。限速器必须设置电力安全装置，能在轿厢速度达到限速器动作速度之前，使电梯驱动主机停止运转。

调节器绳缆的直径不得少于8.0mm，必须是钢或磷青铜制及有适当结构的绳缆。若调节器绳缆断裂或松施，须设有电力安全装置能够把电动机停止。

轿厢上行超速保护装置

轿厢上行超速保护装置需符合GB7588中的要求并应作用于：

  - 轿厢；或

  - 对重；或

  - 钢丝绳系统（悬挂绳或补偿绳）；或

  - 曳引轮

断相保护设备

必须在每部电梯的控制柜内设置断相保护装置，以防止电梯轿厢在发生倒相、断相等事故时仍然驶动。当该装置启动时，会使控制柜的视觉指示器亮起，直至故障得到修理为止。

超重装置

每部电梯必须设置超重装置，能在轿厢负荷超过额定载重 10% 或以上时动作，且是不允许超重装置安装在浮动平台的。

手动操作

机房内须有手动控制操作设施能在紧急情况下用手摇工具使轿厢升高或下降，上升和下降的手摇方向必须清楚指示。当除下手摇工具时，必须安放在电梯房内容易取得的显著位置，在其附近必须张贴显著告示，并详细列出其操作程序。

相邻轿厢救援操作

电梯在共通井道并备有相邻轿厢救援操作之控制时需包括但不仅限于以下各项：

- 轿厢之间的水平距离不大于0.75米。

- 轿厢安全门应符合以下要求：

  - 高度不应小于1.8米，宽度不应小于0.35米。并配合轿厢装修设计。

  - 安全门应能不用锁匙从轿厢外开启，并能用指定的三角锁匙从厢内开启。

  - 安全门不应向轿厢外开启。

  - 安全门不得设置在妨碍乘客从一个轿厢通往另一个轿厢的固定障碍物（共通井道分隔梁除外）的前面。

  - 安全门需提供一电气联锁装置以确保安全门被锁紧，如该锁紧失效，则应使电梯停止操作。只有在重新锁紧后，电梯才可能恢复操作。

- 在司机控制盘内需提供控制开关及回复正常按钮，以启动此救援操作。当操作被启动时，应即取消所有轿内及厅站召唤并脱离群控操作，直接前往相邻轿厢，并停在一预定距离内令救援人员能够开启相邻轿厢之安全门及将相邻轿厢之乘客安全接离。当完成乘客转载后，救援操作开关应设定为关闭。此时轿厢应只接受轿厢之控制直至“回复正常”按钮被按后才回复正常群控操作。

- 在电梯监控盘提供显示。

承包单位需提供详细运作流程图以供审批。

电梯监视盘

电梯监视盘须设置根据情况确定。此监视盘须包括但不限于以下设施：

- 五方对讲；

- 具备中央处理电脑系统的中央控制及监视盘；

- LCD液晶显示屏(品牌型号及规格需与弱电系统协调统一)；

- 高速彩色激光打印机；

- 输入键盘及其他电脑周边配件；

- 供此监视盘最少2小时工作的不间断电源(UPS)。

中央处理电脑及有关的周边配套设备须为最先进的型号及类别以达到所规定的功能。承包单位须呈交监视盘详细资料以供审批，并须与建筑师商讨有关监视盘的布置安排。

此电梯监视盘须提供连续的监察及控制功能，包括但不限于以下项目：

- 轿厢位置显示；

- 运行方向显示；

- 运行开/关机显示；

- 操作的形式显示包括正常供电、停电、火警、地震管制运行；

- 故障 / 警报显示及记录；

- 停泊开关用于手动操控各电梯的引回和关闭；

- 火警操作复位 ；

- 在紧急供电情况下，选择机组内个别电梯维持运行；

- 视觉及音频警报指示；

- 消防梯操作开/关显示；

- 五方对讲；

- 运行模式的操作设定及选择。

此监视盘系统须能记录客流状况及提供即时的电梯状态供大厦管理人员参考。有关视像/音频信息系统的开关及改动亦可在此监视盘进行。此外，

- 此系统亦须能够提供各种图像显示及分析例如厅站召唤分析，电梯状态变动，厅站召唤回应时间，厅站召唤细节及电梯行程分析。监视盘系统亦须能提供各机组过去3个月内的客流状况及电梯状态分析报告，以协助大厦管理团能定期了解及研究大厦的客流状况。该系统应具备通讯接口并提供开放的通讯协议以便与弱电系统通讯，所有分析报告须可在其它弱电系统电脑内阅览及打印。

故障发生时，盘上的音频警报器会发出声音，有关的警报显示亦会同时闪亮。通过输入键盘的指定键，警报器将停止发出声音，警报显示灯亦会亮着及停止闪动，故障清除后，指示不会转回正常情况，直至“复位”按钮开动为止。警报声音停止后，若再遇上第二次警报，会再次发出声响。当轿厢内的警报按钮按动时须启动故障警报。承包单位必须在制造前呈交监视盘的详细说明及施工图〈包括大样图〉给建筑师批阅。

电源再生

- 承包单位提供的设备应具有电源再生装置，使得当电梯电动机由电动机状态改为发电机状态时，可将产生的电能储存并当电梯电动机回复电动机运行状态时将该部分电能予以释放，或将产生的电能反馈供附近设备使用。

装置储存/释放并使用的电能应是50赫兹的正弦波，其总的谐波含量应不大于基波的15%。

谐波抑制及电磁兼容

承包单位提供的设备应具有谐波抑制装置，使得电梯电动机变频装置产生的谐波含量应不大于基波的15%，以避免对电网的污染。同时，谐波含量应符合GB/T24807-2009的相关规定。

承包单位必须提供适当的设备及措施以抑制电磁干扰，使电梯及自动扶梯装置及相关的弱电系统能实现电磁兼容，达至稳定工作。若在故障时可能引致不安全情况，则抑制干扰部件不得使用在线路上的任何部分。

紧急设备

紧急电池供应

当正常供电故障时，前述所有警报系统及电梯平层所需电力将自动转由紧急电池供应。包括镍镉电池连接于一套再充电系统，能持续给电池充电并在12小时内完成充电。再充电系统必须能在完成任务后自动关断。电池的能量必须能供应不少于连续两小时的操作。

紧急照明

具有足够亮度的应急照明灯须设在电梯轿厢和电梯机房内，使该区域的照度不低于20Lux并仅允许采用镍镉类型电池操作。

电梯轿厢内的应急照明必须在供电出现故障时立即自动开启，持续运行时间不得少于两小时。

地震感应器

承包单位必须提供作为地震管制运行使用的地震感应器。该地震感应器为地面震动检测型(ground Motor Detector Type)，连接控制机件，有良好的防护等级（不低于IP31）和准确度达±5%以上，一般设在井道顶部的机房中或井道底部井坑内，并在每个电梯机房内各设置一个感应器，承包单位须与建筑师协调一个最佳的摆放位置，该感应器对初级地震波的感应灵敏，拾震幅值应设定于 40gal~150gal,设置6档（可调整），当震动加速值超过预先设定值时，感应器须触发控制组件使电梯进入地震管制运行。承包单位必须采用同一品牌的地震感应器与电梯/自动扶梯使用，但所有的线管/线槽及接线须由承包单位提供及安装。

其它设备

内部通讯系统

所有电梯（乘客/消防服务）需设置五方内部通讯，通讯地点包括轿厢、机房、消防及中央控制中心、轿厢顶部和底坑。轿厢内按下警铃可呼叫机房、消防及中央控制中心，而机房、消防及中央控制中心应能有选择地呼叫某台梯。

消防及中央控制中心的监视盘和机房均应设电话，轿内操作面板上将装有隐蔽的对讲装置。

当正常电源失电时，内部电话将由一个带充电器的镉镍电池供电，失电后的镉镍电池应能在24小时内充电恢复容量。

闭路电视监视系统

在各电梯轿厢里由其他承包单位提供一部半球型彩色广角摄像机，电梯承包单位须派人员出席摄像机的安装，并提供独立电源予摄像机和负责轿厢顶部开孔工作。摄像机之随行电缆或光缆必须端接于电梯机房及电梯轿厢顶之接线箱。当正常供电故障时，摄像机电源须自动转为紧急电池供应。随行电缆内的摄像机用随行电缆规格、尺寸需配合弱电承包单位的要求，并由承包单位建议其技术规格、尺寸等以供审批。

广播系统

按招标要求，在电梯轿厢里由其他承包单位提供一个3W扬声器播放背景音乐和广播，电梯承包单位须派人员出席摄像机的安装，并负责轿厢顶部开孔工作。广播扬声器之随行电缆必须端接于电梯机房及电梯轿厢顶之接线箱。 广播系统传输线路使用之随行电缆规格、尺寸需配合弱电承包单位的要求，并由承包单位建议其技术规格、尺寸等以供审批。

井底防水插座

每台电梯井底需由承包单位负责供应及安装防水插座连防水插头。该插座应为16A防水插座，设有30mA漏电断路器，并且符合BS1363或有关等效之国家标准。整个组件的保护等级不应少于IP44。其他承包单位在电梯机房将设有配电箱以供承包单位接驳之用。

井道灯

- 承包单位需负责供应及安装井道灯。

- 井道灯系统需是双控开关制，设于井底及电梯机房中。

- 开关需是防水型号。

- 井道灯需是牛眼灯泡，防护等级为IP44，并且功率系数不少于0.85。

- 其他承包单位在电梯机房将设有配电箱，以供承包单位接驳之用。

楼宇设备控制系统

承包单位需提供电梯与信号交接介面设备(须包括高阶接口数据网关或厂家专用之交接介面设备连软件)，交接之信号包括但不限于：

- 每台电梯轿厢警报讯号

- 电梯的运行开 / 关及故障讯号。

承包单位须确保所提供之通讯接口采用标准并开放的通讯协议如TCP/IP、RS485或其它弱电承包单位可接受之标准协议等。

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：https://d.book118.com/445023300002011120